- Приложение №12

- Требования к ВК кабельно-проводниковой продукции (КПП)

1. Основные задачи входного контроля поставляемой КПП:

- Проверка качества и комплектности поступившей КПП;

- Подтверждение соответствия КПП и комплектующих заявленным характеристикам;

- Оценка документации, сопровождающей продукцию;

- Контроль наличия необходимой сопроводительной документации.

2. Входной контроль необходимо выполнять до начала строительно-монтажных работ.

3. Этапы входного контроля КПП:

1. Проверка наличия сопроводительной документации (протоколов заводских испытаний, паспортов или отказных писем на продукцию, сертификатов соответствия (ГОСТ, Технический регламент Таможенного союза, международным стандартам), деклараций или сертификатов о пожарной безопасности, инструкций заводов-изготовителей и т.д.);

2. Визуальная проверка продукции (целостность упаковки, маркировка, внешний осмотр кабелей и комплектующих);

3. Проверка технических характеристик:

- соответствие диаметра (сечения), формы кабеля и жил, типа и материала изоляции;

- соответствие напряжения;

- целостность жил (на всей протяженности кабеля);

- отсутствие видимых нарушений изоляции;

- толщины основной изоляции;

- конструкции и толщины экранов;

- выполнение навивки;

- соответствие длины поставленного кабеля;

- наличие кап на торцевых частях кабелей;

- отсутствие нарушений внешней обшивки барабанов с кабелем;

- соответствие продукции российским стандартам;

- соответствие по стойкости к механическим, химическим и температурным воздействиям и прочим параметрам (если применимо);

- соответствие продукции пожарной безопасности (если применимо);

- соответствие экологическим стандартам, включая отсутствие вредных веществ в составе (например, отсутствие галогенов в некоторых типах кабелей) (если применимо);

- измерительная проверка сопротивления изоляции кабеля на барабане (мегомметром по ГОСТ 22261). Сопротивление изоляции кабелей до 1 кВ должно быть не менее 0,5 МОм. Сопротивление изоляции кабелей напряжением выше 1 кВ - не нормируется;

- измерение коэффициента затухания (если применимо), данные измерения сравниваются со значениями, указанными в паспорте.

Вся поступающая КПП должна иметь сопроводительную документацию (например протокол заводских испытаний), подтверждающую ее качество и пригодность, и соответствовать требованиям проектной документации (спецификациям).

4. При выявлении нарушений в процессе ВК необходимо указать данные нарушения в акте о результатах проверки изделий и журнале входного контроля.

Также следует оформить соответствующие документы для проведения рекламационной деятельности в рамках действующих регламентов ДЗО.

5. Документальное оформление результатов входного контроля КПП:

- Акты о результатах проверки изделий: составляется акт, в котором фиксируются все результаты проверки, в том числе обнаруженные дефекты или несоответствия.

- Журнал входного контроля: вносятся соответствующие записи в журнал входного контроля, в котором фиксируются все результаты проверки;

- Решения по результатам проверки: на основании результатов входного контроля принимается решение о дальнейшем использовании продукции — допускается ли она к монтажу, требуется ли дополнительная проверка или возврат поставщику.

- Испытания в лабораториях и сертифицированных центрах: если необходимо, продукция отправляется в лабораторию для проведения технических испытаний.