Приложение №5.

Требования к ВК инертных материалов и бетонных смесей.

Поступающие на Объект инертные материалы подлежат ВК по количеству и качеству по партиям. Каждая партия должна иметь документ о качестве (соответствующие сертификаты, паспорт) и комплектовочную ведомость для упакованных изделий.

В документе о качестве должны быть указаны:

- наименование и адрес предприятия-изготовителя;

- номер и дата выдачи документа;

- наименования и марки изделий;

- номер партии или изделия (при поштучной поставке);

- число изделий каждой марки;

- дата изготовления изделий.

ВК для инертных материалов проводить в соответствии с таблицей.

| Наименование материала | Показатель | Нормативные документы |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Регламентирующие требования к измеряемому показателю | На методики выполнения измерений и методы испытаний |
| Цемент | Отбор проб. Определение предела прочности при изгибе и сжатии | ГОСТ 31108 | ГОСТ 30515 ГОСТ 310.3 ГОСТ 310.4 |
| Щебень и гравий | Отбор проб. Определение зернового состава. Определение содержания дробленых зерен в щебне из гравия. Определение содержания пылевидных и глинистых частиц. Определение содержания глины в комках. | ГОСТ 8267 | ГОСТ 8269.0 |
| Керамзитовый гравий | Отбор проб. Определение зернового состава. Определение влажности. Определение насыпной плотности. Определение прочности сдавливанием в цилиндре. | ГОСТ 32496 | ГОСТ 9758 |
| Песок | Отбор проб. Определение зернового состава и модуля крупности. Определение содержания пылевидных и глинистых частиц. Определение содержания глины в комках. Определение насыпной плотности и пустотности. Определение влажности. | ГОСТ 8736 | ГОСТ 8735 |

- Песок

Приемка и контроль песка для строительных работ выполняется в соответствии с требованиями проекта, ГОСТ 8736, ГОСТ 8735

Поставку и приемку песка производят партиями. При отгрузке автомобильным транспортом партией считают количество песка, отгружаемое одному потребителю в течение суток. Число контрольных проверок качества песка в каждой партии в зависимости от объема партии и должно быть не менее:

Объем партии                                                   Число контрольных проверок

До 350 м3. ...............................................................................................................     10

Св. 350 до 700 м3................................................................. ......................................  15

Св. 700 м3................................................................... ............................................     10

При неудовлетворительных результатах контрольной проверки партию песка не принимается.

1. Каждая партия песка сопровождается документом о качестве (с приложением протокола испытаний) установленной формы, в котором должны быть указаны:

- наименование предприятия-изготовителя и его адрес;

- номер и дата выдачи документа;

- номер партии и количество песка;

- номера накладных;

- класс, модуль крупности, полный остаток на сите № 063;

- содержание пылевидных и глинистых частиц, а также глины в комках;

- удельная эффективная активность естественных радионуклидов в песке

- содержание вредных компонентов и примесей;

- обозначение настоящего стандарта.

2. При визуальном осмотре необходимо обратить особое внимание на содержание в песке посторонних включений (комья глины, камни, растительности и др.)

| Класс и группа песка | Содержание пылевидных и глинистых частиц |  | Содержание глины в комках |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в песке природном | в песке из отсевов дробления | в песке природном | в песке из отсевов дробления |
| I класс |  |  |  |  |
| Очень крупный | - | 3 | - | 0,35 |
| Повышенной крупности. крупный и средний | 2 | 3 | 0,25 | 0,35 |
| Мелкий | 3 | 5 | 0,35 | 0,50 |
| II класс |  |  |  |  |
| Очень крупный | - | 10 | - | 2 |
| Повышенной крупности, крупный и средний | 3 | 10 | 0,5 | 2 |
| Мелкий и очень мелкий | 5 | 10 | 0,5 | 2 |
| Тонкий и очень тонкий | 10 | Не нормируется | 1,0 | 0,1* |

3. Строительный песок для длительного хранения укладывают кучами в местах недоступных для воды. При отгрузке и хранении песка в зимнее время необходимо принять меры по предотвращению смерзаемости (перелопачивание, обработку специальными растворами и т.п.).

Маршрутная карта ВК на песок строительный (в соответствии с ГОСТ 8736, ГОСТ 8735).

| № п/п | Вид контроля | Объем контроля | Факт проверки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проверка комплектности и полноты технической документации | 100 % |  |
| 2. | Внешний осмотр | 3-5% от партии |  |
| 3. | Проверка хранения изделий на площадке | 100 % |  |

Бетонные смеси

ВК для бетонных смесей проводится по ГОСТ 7473

Смеси принимают партиями. В состав партии включают бетонную смесь одного номинального состава, подобранную по ГОСТ 27006, приготовленную на одних материалах по единой технологии.

Объем партии устанавливают по ГОСТ 18105, но не более сменной выработки бетоносмесителя.

Прочность и среднюю плотность бетонной смеси определяют для каждой партии. 
Морозостойкость, водонепроницаемость, истираемость и другие нормируемые показатели качества бетона определяют в соответствии с требованиями стандартов и технических условий на конструкции, для которых предназначена бетонная смесь.

Влажность заполнителей, пористость бетонных смесей с нормируемым объемом вовлеченного воздуха и температуру смеси (при необходимости) определяют не реже одного раза в смену, среднюю плотность смеси в уплотненном состоянии и ее расслаиваемость (при необходимости) - не реже одного раза в сутки, наибольшую крупность заполнителя - не реже одного раза в неделю.

Радиационно-гигиеническую оценку материалов, применяемых для приготовления бетонных смесей, осуществляют по сертификату радиационного качества, выдаваемому предприятиями-поставщиками на эти материалы.

Технологические показатели качества бетонной смеси (удобоукладываемость) определяют испытанием в течение не более 20 мин с момента доставки бетонной смеси. Пробу бетонной смеси отбирают непосредственно из транспорта в объеме, необходимом для проведения всех испытаний.

Пробы бетонной смеси отбирают со следующей периодичностью: первые три машины и далее каждая 10-ая машина каждой сменной партии.

ВК бетонной смеси необходимо проводить в соответствии с ГОСТ 7473 «Смеси бетонные. Технические условия», ГОСТ 10181 Смеси бетонные. Методы испытаний

Требования не распространяются на бетонные смеси специальных бетонов и бетонов на специальных заполнителях, предусмотренных ГОСТ 25192,

Правила приемки

При осуществлении на строительной площадке ВК бетонной смеси необходимо соблюдать следующие правила и последовательность:

1. Проверить наличие и содержание документа о качестве бетонной смеси.

2. Технологические показатели качества бетонной смеси (удобоукладываемость) определяют испытанием в течение не более 20 мин с момента доставки бетонной смеси.

Пробу бетонной смеси отбирают непосредственно из транспорта в объеме, необходимом для проведения всех испытаний.

3. Пробы  бетонной смеси отбирают со следующей периодичностью: первые три машины и далее каждая 10-ая машина каждой сменной партии.

Определение удобоукладываемости бетонной смеси.

Удобоукладываемость бетонной смеси оценивают показателями подвижности (Осадка конуса показывает, на сколько сантиметров просядет отформованная бетонная смесь после снятия конуса).

Чтобы определить подвижность бетонной смеси используется специальный конус с оговоренными ГОСТ 10181 размерами (высота нормального конуса составляет Н = 30 см, верхний диаметр d = 10 см, нижний диаёметр D = 20 см);

- линейка для измерения осадки конуса;

-  загрузочная воронка;

-  кельма;

-  секундомер;

- гладкий стальной или пластмассовый лист размерами 70х70 см;

- металлический стержень диаметром 16 мм и длиной 60 см с закругленными концами. Нормальный конус используется для определения подвижности бетонной смеси с зернами крупного заполнителя ≤ 40 мм

Подвижность бетонной смеси определяют следующим образом:

На горизонтальную ровную поверхность укладывается чистый лист 70х70 см, поверхность листа смачивается. Чтобы конус плотно примыкал к листу, обычно становятся на упоры. Через воронку в конус насыпают бетонную смесь в три слоя примерно одинаковой высоты. Каждый слой уплотняется штыкованием. Для этого используется металлический стержень (штырь). Каждый слой должен уплотняться 25 ударами. Бетонные смеси марок П4-П5 насыпаются в конус в один слой и уплотняются 10 ударами. На наполнение конуса бетонной смесью и штыкование ГОСТом отводится не более 3 минут. В процессе наполнения и штыкования конус должен быть плотно прижат к листу.

После уплотнения последнего слоя воронка снимается, излишек бетонной смеси удаляется кельмой вровень с обрезом конуса, оставшаяся бетонная смесь заглаживается. После этого конус берут за ручки и аккуратно снимают, перемещая его вертикально, чтобы не зацепить отформованную бетонную смесь, и ставят конус рядом со смесью на лист. На снятие конуса отводится 5-7 секунд.

После этого определяется осадка конуса. Для этого на верх конуса укладывается штырь, а линейкой с точностью до 0.5 см определяется расстояние от низа штыря до верха бетонной смеси. Если отформованная бетонная смесь развалилась в процессе снятия конуса, то замер не проводят, а повторяют испытание на новой пробе из той же бетонной смеси.

Для определения осадки конуса проводится два замера. Осадка конуса определяется с округлением до сантиметров, как среднее арифметическое значение от результатов 2 испытаний. При этом расхождения в результатах должны быть не больше

1 см при ОК < 9 см

2 см при ОК = 10-15 см

3 см при ОК > 16 см.

Если расхождения в результатах 2 испытаний больше указанных, то проводятся повторные испытания. Общее время на 2 испытания не должно превышать 10 минут.

Маршрутная карта по контролю Бетонной смеси (пример) (в соответствии с ГОСТ 7473)

| Процедуры контроля | Фактические показатели | Марка | Осадка конуса | Допустимые отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Проверка паспорт качества |  |  |  |  |
| Осадка конуса |  | П1 | 1 – 4 | ± 1 |
|  |  | П2 | 5 – 9 | ± 1 |
|  |  | П3 | 10 – 15 | ± 2 |
|  |  | П4 | 16 – 20 | ± 2 |
|  |  | П5 | Более 20 | ± 2 |
| Проба на прочность (кубики) |  |  |  |  |