Приложение №6.

Требования к ВК металлоизделий

Поступающие на Объект металлоизделия (например, металлоконструкции, трубные материалы) подлежат ВК по количеству и качеству по партиям. Каждая партия должна иметь документ о качестве (соответствующие сертификаты, паспорт) и комплектовочную ведомость для упакованных изделий.

Определение партии СКИ и объем выборки для контроля устанавливается в НД на конкретные виды СКИ. 3а партию обычно принимают изделия, изготовленные по одному ГОСТу, ТУ или другим нормативам из стали одной марки, поставленные по одной товарно-транспортной накладной и имеющие:

- одинаковые плавки (в отдельных случаях стандарты допускают разные плавки);

- одинаковые диаметр и толщину стенки (для труб, переходов, отводов, заглушек);

- одну толщину (для листового проката);

- одинаковые Ду и Ру (для фланцев);

- одинаковый профилеразмер (для сортового проката);

- один тип, диаметр и шаг резьбы, одну длину (для крепежных деталей);

- один режим термообработки.

Сертификат (паспорт) должен также содержать сведения, установленные техническими требованиями в договоре (контракте). Не следует допускать поступления СКИ с сертификатами, имеющими штамп «Продукция соответствует НД», с химическими анализами «по ковшовой пробе». Сертификат (паспорт) должен быть оформлен Поставщиком на один вид СКИ, т.к. при наличии нескольких позиций в поставке усложняется документальное оформление результатов ВК.

В сертификатах (паспортах) на материалы и изделия, предназначенные для применения в сосудах и аппаратах (в зависимости от условий применения) должны быть отражены результаты испытаний и специальные требования, предъявляемые соответствующими правилами по безопасной эксплуатации технических устройств.

Во время проведения ВК проверяется:

- полнота и анализ данных, приведенных в сопроводительном документе о качестве или сертификате (паспорте), и соответствие этих данных требованиям стандарта, конструкторской документации или техническим требованиям, установленным договором поставки;

- наличие на СКИ маркировки, ярлыков или маркировочных карт.

Также при проверке качества СКИ проверяется:

- Проводится визуальный осмотр и измерение геометрических размеров изделий, а также наружный и внутренний осмотр с целью выявления повреждений или поверхностных дефектов;

- Выполняется выборочный или сплошной контроль параметров изделий в партии неразрушающими методами (ультразвуковая толщинометрия и/или дефектоскопия, спектральный анализ, измерение твердости - для изделий большой толщины);

- Определяется необходимая выборка продукции из партии для испытания свойств, а также определяется объем испытаний (либо по стандарту, ТУ, ПБ, либо исходя из важности контролируемого параметра, указанного в технической документации).