- Приложение №7.

- Требования к ВК сборочных единиц

К сборочным единицам относятся змеевики печей, трубные пучки теплообменников, узловые сборки трубопроводов и т.п. ВК производится до монтажа и в сроки до истечения гарантии.

- наличие товарно-сопроводительной документации;

- комплектность поставки;

- наличие технической документации;

- маркировка в соответствии с технической документацией;

- соответствие технической документации на сборочную единицу требованиям проекта, стандартов, действующих правил;

- отсутствие внешних повреждений и состояние консервации сборочной единицы.

- визуального наружного и внутреннего, в доступных местах, осмотра элементов (труб, отводов, переходов, сварных швов, вальцовочных соединений и т.д.) и измерений геометрических размеров элементов согласно чертежу, включая стыковочно-сборочные размеры;

- неразрушающего контроля сварных соединений (ультразвуковым или радиографическим методами) в объеме 1 % от общего числа сварных соединений на каждом поставочном блоке (секции, узле), но не менее 2-х стыков;

- сварные соединения, не прошедшие входной контроль по визуальному осмотру и измерениям параметров сварного шва, дополнительно контролируются ультразвуковым или радиографическим методами в объеме 100% для выявления возможных недопустимых внутренних дефектов;

- при наличии на поставочном блоке элементов из разнородных сталей или элементов, сваренных неоднородными электродами, контролю ультразвуковым или радиографическим методами подвергаются сварные швы в объеме 1% от всех однотипных соединений, но не менее 3-х стыков;

- в случае обнаружения недопустимых внутренних дефектов контроль проводится на удвоенном количестве стыков того поставочного оборудования, секции или узла, где они выявлены.