Приложение №8.

Требования к ВК запорной арматуры и предохранительных клапанов

В ходе ВК проверке подлежит правильность оформления технической документации, комплектность поставки, и проводится наружный осмотр изделий.

Приемка трубопроводной арматуры выполняется по ГОСТ 24444, а предохранительных клапанов - по ГОСТ 12.2.085-2017. Ответные фланцы и крепежные изделия, поставленные комплектно с арматурой, подлежат ВК для металлоизделий.

Арматура должна поставляться с эксплуатационной документацией, в том числе с паспортом, техническим описанием и инструкцией по эксплуатации. Каждый пружинный клапан должен иметь паспорт завода-изготовителя на клапан.

Арматура с условным проходом более 20 мм, изготовленная из легированной стали или цветных металлов, должна иметь паспорт (сертификат) установленной формы, в котором должны быть отражены данные по химическому составу, механическим свойствам, режимам термообработки и результатам контроля качества изготовления.

Арматура должна поставляться в соответствии с НД и не требовать разборки для расконсервации. Техническая документация должна содержать сведения, подтверждающие проведение заводом-изготовителем испытаний на прочность и плотность по ГОСТ 356-80, а также сведения о классе герметичности затвора по ГОСТ Р 9544-2015.

При наружном осмотре проверяется:

- наличие на арматуре сведений в виде клеймения или отлитых знаков: должны быть указаны товарный знак предприятия-изготовителя, номинальное (условное) давление, номинальный (условный) диаметр, марка материала и стрелка-указатель направления потока. На маховике запорной арматуры должно быть указано направление его вращения при открывании или закрытии арматуры;

- комплектность арматуры (наличие ответных фланцев и других деталей поставки);

- наличие болтовых отверстий и их расположение относительно оси на фланцах;

- отсутствие трещин на корпусе и крышке арматуры;

- маркировка изделия в соответствии с сертификатами и технической документацией;

- легкость хода и соответствие чистоты обработки штока под сальники;

- наличие защитных крышек на проходных отверстиях и уплотнительных поверхностях фланцев;

- отсутствие повреждений уплотнительной поверхности фланцев.

В ходе проведения ВК поступающая арматура может быть испытана на прочность, плотность и герметичность на стенде. Данные виды испытаний проводятся по решению Председателя Комиссии ВК.