## 1. ВОР-1
УТВЕРЖДАЮ
Директор филиала
ООО "Байкальская энергетическая
компания" ТЭЦ-6
_______________С.И.Коноплев
"___"__________ 2023 г.
Ведомость объемов работ № 1
по объекту: "Выполнение строительно-монтажных работ по объекту филиала ТЭЦ-6: "Комплекс Работ в рамках программы ДПМ-2 на условиях "под ключ" по модернизации оборудования Иркутской ТЭЦ-6: замена ЦВД турбины (ПТ-60-130/13 ст.№1) с увеличением мощности до 65 МВт; замена топочных экранов, существующего золоулавливающего оборудования на новый электрофильтр котлоагрегата (БКЗ-320-140ПТ ст.№3)." "Котлоагрегат ст.№3. Инв. № ИЭ00004234. Техническое перевооружение с заменой электрофильтров". КИПиА". КИПиА
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Обоснование | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Раздел 1. Монтаж оборудования | [5 empty] | Раздел 1. Монтаж оборудования
Газоход уходящих газов перед электрофильтром ст. № 3, (газоход 4) P= - 3,5 кПа, T=200 °С | [6 empty] | Газоход уходящих газов перед электрофильтром ст. № 3, (газоход 4) P= - 3,5 кПа, T=200 °С
1 | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг | шт | 1
| Термопреобразователь ТСПУ-205-М-3-АГ-10-С-t5070Д3-Pt100-0…+ 300°С-400-10-0,25-ГП | шт | 1 |  | поставка заказчика
| Гильза защитная общепромышленного исполнения сварная ГЗ-015/-/01/М20х1,5/М20х1,5/10/14/400/Н10/6,3МПа/// | шт | 1 |  | поставка заказчика
Газоход уходящих газов за электрофильтром ст. № 3, (общий газоход) P= - 3,9 кПа, T=200 °С | [6 empty] | Газоход уходящих газов за электрофильтром ст. № 3, (общий газоход) P= - 3,9 кПа, T=200 °С
2 | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг | шт | 1
| Термопреобразователь ТСПУ-205-М-3-АГ-10-С-t5070Д3-Pt100-0…+ 300°С-400-10-0,25-ГП | шт | 1 |  | поставка заказчика
| Гильза защитная общепромышленного исполнения сварная ГЗ-015/-/01/М20х1,5/М20х1,5/10/14/400/Н10/6,3МПа/// | шт | 1 |  | поставка заказчика
Газоход 1 уходящих газов за электрофильтром ст. № 3 P= - 3,9 кПа, T=200 °С; Газоход 2 уходящих газов за электрофильтром ст. № 3 P= - 3,9 кПа, T=200 °С; Газоход 3 уходящих газов за электрофильтром ст. № 3 P= - 3,9 кПа, T=200 °С; Газоход 4 уходящих газов за электрофильтром ст. № 3 P= - 3,9 кПа, T=200 °С | [6 empty] | Газоход 1 уходящих газов за электрофильтром ст. № 3 P= - 3,9 кПа, T=200 °С; Газоход 2 уходящих газов за электрофильтром ст. № 3 P= - 3,9 кПа, T=200 °С; Газоход 3 уходящих газов за электрофильтром ст. № 3 P= - 3,9 кПа, T=200 °С; Газоход 4 уходящих газов за электрофильтром ст. № 3 P= - 3,9 кПа, T=200 °С
3 | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг | шт | 4
| Термопреобразователь сопротивления ТС-1088/-/1-1/100П/- 50…+ 350°С/400/10/В/АГ-10/С Сх.№ 3/ГП | шт | 4 |  | поставка заказчика
| Гильза защитная общепромышленного исполнения сварная ГЗ-015/-/01/М20х1,5/М20х1,5/Н10/10/14/400/ 6,3 МПа | шт | 4 |  | поставка заказчика
Газоход уходящих газов перед электрофильтром ст. № 3 (газоход 4) P= - 3,5 кПа, T=200 °С | [6 empty] | Газоход уходящих газов перед электрофильтром ст. № 3 (газоход 4) P= - 3,5 кПа, T=200 °С
4 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг/ Датчик разряжения устанавливается на стойке | шт | 1
| Датчик разрежения общепромышленный штуцерного исполнения АИР-20/-/М2-Н//ДВ/230/М20/11N/А2И2/t5070 Д3/A01/0..4кПа/42/С/IP65/КР1А2/Y(Е22)/ГП/ЭП. Поставка с установленным двухвентильным клапанным блоком ЭЛЕМЕР-БК-Е22. С Госповеркой Клапанный Блок ЭЛЕМЕР-БК-Е/2/2/И///5Ф/0Ф/02/03/t5070 У1//М20Ф/ | шт | 1 |  | поставка заказчика
Газоход уходящих газов за электрофильтром ст. № 3 общий газоход) P= - 3,9 кПа, T=200 °С | [6 empty] | Газоход уходящих газов за электрофильтром ст. № 3 общий газоход) P= - 3,9 кПа, T=200 °С
5 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг/ Датчик разряжения устанавливается на стойке | шт | 1
| Датчик разрежения общепромышленный штуцерного исполнения АИР-20/-/М2-Н//ДВ/230/М20/11N/А2И2/t5070 Д3/A01/0..4кПа/42/С/IP65/КР1А2/Y(Е22)/ГП/ЭП. Поставка с установленным двухвентильным клапанным блоком ЭЛЕМЕР-БК-Е22. С Госповеркой Клапанный Блок ЭЛЕМЕР-БК-Е/2/2/И///5Ф/0Ф/02/03/t5070 У1//М20Ф/ | шт | 1 |  | поставка заказчика
Раздел 2. Монтажные работы | [5 empty] | Раздел 2. Монтажные работы
6 | Трубная проводка из бесшовных труб углеродистых и низколегированных сталей на номинальное давление до 10 МПа на соединениях: сварных, диаметр наружный 10 мм | м | 10
| Трубы стальные / Труба стальная Ду 15 20х2,5 из стали 10Г2 ГОСТ 8733-74 | м | 10,4 10*1.04
Изготовление и монтаж отборных устройств разрежения (2 шт) 6КС-ТЭЦ-6/20-ЗУУ-АК01 л4 | [6 empty] | Изготовление и монтаж отборных устройств разрежения (2 шт) 6КС-ТЭЦ-6/20-ЗУУ-АК01 л4
7 | Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей): стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. | т | 0,008 (1*4,34+0,4*8*0,942+2*0,4)/1000
| Трубы стальные бесшовные, холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45 (ГОСТ 8734-75, 8733-74), наружным диаметром: 48 мм, толщина стенки 3,0 мм / Труба стальная бесшовная Ду40 48х4 из стали 10Г2 ГОСТ 8733-74 | м | 1 |  | поставка заказчика
| Заглушки стальные/Заглушки эллиптические из стали марки 20, номинальное давление 10 МПа, номинальный диаметр 40 мм, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 2,5 мм | шт | 2 |  | поставка заказчика
| Сталь полосовая: 30х4 мм, марка Ст3сп | т | 0,003 0,4*8*0,942/1000 |  | поставка заказчика
8 | Устройство отборное для измерения разрежения чистых газов | шт | 2
Изготовление и монтаж отборных устройств температуры (6 шт) | [6 empty] | Изготовление и монтаж отборных устройств температуры (6 шт)
9 | Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей): стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. | т | 0,011 (2,1*2,146+0,38*6+0,15*6+24*0,150*0,942+0,05*6*0,942)/1000
| Трубы стальные / Трубы стальные наружным диаметром: 32 мм, толщина стенки 3,0 мм | м | 2.1
| Бобышки прямые БМ20 / БП2-М20х1,5-55-Ст.09Г2С | шт | 6 |  | поставка заказчика
| Пробки П-М27х2 / 01 СТО ЦКТИ 724.01-2009 | шт | 6 |  | поставка заказчика
| Сталь полосовая: 30х4 мм, марка Ст3сп | т | 0,0037 (24*0,942*0,150+6*0,942*0,05)/1000 |  | поставка заказчика
| Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) / Прокладка уплотнительная М20х1,5 ГОСТ 23358-87 из меди марки М1 ГОСТ 1173-2006 | кг | 0,017 2,754/1000*6
10 | Устройство отборное для измерения разрежения чистых газов | 1000 шт | 0,006 6 / 1000
Стойки для датчиков разряжения (2шт) | [6 empty] | Стойки для датчиков разряжения (2шт)
11 | Конструкции для установки приборов, масса: до 40 кг | шт | 2
| Конструкции сварные индивидуальные прочие, масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,067 (4*1,71+2*28,26+4*0,4*0,942+0,150*2*7,065)/1000
Заземление | [6 empty] | Заземление
12 | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям | м | 25
| Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х4-450 | м | 25,75 25*1,03
Раздел 3. Монтаж кабеля | [5 empty] | Раздел 3. Монтаж кабеля
13 | Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм | м | 42
| Рукава металлические из стальной оцинкованной ленты, негерметичные, простого профиля, РЗ-ЦХ, диаметр условный 20 мм / 3 м запас | м | 43,26 42*1,03 |  | поставка заказчика
| Коробка соединительная распределительная взрывозащищенная, с взрывозащищенными кабельными вводами, со съемной крышкой на винтах, максимальное напряжение 10 кВ, степень защиты IP66 / КЗПМ2.2-10 А/12П Коробка зажимов взрывозащищённая | шт | 2 |  | поставка заказчика
14 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2 | м | 42
15 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг | м | 1366
| Кабель контрольный КВВГЭнг(A)-FRLS 4х1,5 | м | 15,3 15*1,02
| Кабель контрольный КВВГЭнг(A)-FRLS 5х1,5 | м | 1428 1400*1,02 |  | поставка заказчика
16 | Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы: до 2,5 мм2, количество жил до 4 | шт | 8 4*2
17 | Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы: до 2,5 мм2, количество жил до 7 | шт | 12 6*2
18 | Присоединение к приборам концов жил электрических проводок под винт: с оконцеванием наконечником | шт | 92
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта
Подписи лиц, ответственных на филиале за составление
( с указанием должностей и расшифровкой подписей)
Начальник ОКС ТЭЦ-6 |  |  |  | С.Н. Костоглодов
И.о. начальника ЦТАИ |  |  |  | Д.В. Лукянчук
Ведущий инженер ЦТАИ |  |  |  | И.В. Щукин

## 2. ВОР-2
УТВЕРЖДАЮ
Директор филиала
ООО "Байкальская энергетическая
компания" ТЭЦ-6
_______________С.И.Коноплев
"___"__________ 2023 г.
Ведомость объемов работ № 2
по объекту: "Выполнение строительно-монтажных работ по объекту филиала ТЭЦ-6: "Комплекс Работ в рамках программы ДПМ-2 на условиях "под ключ" по модернизации оборудования Иркутской ТЭЦ-6: замена ЦВД турбины (ПТ-60-130/13 ст.№1) с увеличением мощности до 65 МВт; замена топочных экранов, существующего золоулавливающего оборудования на новый электрофильтр котлоагрегата (БКЗ-320-140ПТ ст.№3)." "Котлоагрегат ст.№3. Инв. № ИЭ00004234. Техническое перевооружение с заменой электрофильтров". КИПиА". Документация на электрофильтр ст.№3. КИПиА
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Обоснование | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Раздел 1. Монтаж оборудования поставляемого с электрофильтром | [5 empty] | Раздел 1. Монтаж оборудования поставляемого с электрофильтром
1 | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 5 кг | шт | 12
| Емкостной датчик предельного уровня Solicap S FTI77 | шт | 12 |  | поставка заказчика
Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из перечисленных ниже факторов: - движение транспорта по внутрицеховым путям; - действующее технологическое или лабораторное оборудование; - мебель и иные загромождающие помещения предметы
Подписи лиц, ответственных на филиале за составление
( с указанием должностей и расшифровкой подписей)
Начальник ОКС ТЭЦ-6 |  |  |  | С.Н. Костоглодов
И.о. начальника ЦТАИ |  |  |  | Д.В. Лукянчук
Ведущий инженер ЦТАИ |  |  |  | И.В. Щукин

## 3. ВОР-3
УТВЕРЖДАЮ
Директор филиала
ООО "Байкальская энергетическая
компания" ТЭЦ-6
_______________С.И.Коноплев
"___"__________ 2023 г.
Ведомость объемов работ № 3
по объекту: "Выполнение строительно-монтажных работ по объекту филиала ТЭЦ-6: "Комплекс Работ в рамках программы ДПМ-2 на условиях "под ключ" по модернизации оборудования Иркутской ТЭЦ-6: замена ЦВД турбины (ПТ-60-130/13 ст.№1) с увеличением мощности до 65 МВт; замена топочных экранов, существующего золоулавливающего оборудования на новый электрофильтр котлоагрегата (БКЗ-320-140ПТ ст.№3)." "Котлоагрегат ст.№3. Инв. № ИЭ00004234. Техническое перевооружение с заменой электрофильтров". КИПиА". Документация на электрофильтр ст. №3. Система золоудаления. Решения по электрической части, управлению и автоматимзации, КИПиА.(КИПиА)
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Обоснование | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Раздел 1. Монтаж оборудования поставляемого с электрофильтром | [5 empty] | Раздел 1. Монтаж оборудования поставляемого с электрофильтром
1 | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг / ПД-100, FS6150 | шт | 9 7+2
| Датчик давления ПД-100 | шт | 7 |  | поставка заказчика
| Датчик потока FS6150 | шт | 2 |  | поставка заказчика
2 | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 5 кг / INNOLevel N-HT (INNOLevel) | шт | 6
| Датчик уровня ротационные INNOLevel N-HT (INNOLevel) | шт | 6 |  | поставка заказчика
Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства7 без остановки рабочего процесса8, при этом: в зоне производства работ имеется один из перечисленных ниже факторов: - движение транспорта по внутрицеховым путям; - действующее технологическое или лабораторное оборудование; - мебель и иные загромождающие помещения предметы
Подписи лиц, ответственных на филиале за составление
( с указанием должностей и расшифровкой подписей)
Начальник ОКС ТЭЦ-6 |  |  |  | С.Н. Костоглодов
И.о. начальника ЦТАИ |  |  |  | Д.В. Лукянчук
Ведущий инженер ЦТАИ |  |  |  | И.В. Щукин