## Лист1
Приложение № 13 к Договору № 3-21 от ________________________
СОГЛАСОВАНО: | [7 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор ООО "КРЕПОСТЬ" | [7 empty] | Зам. директора филиала ООО "Байкальская Энергетическая Компания" ТЭЦ-11 - Тех. директор УТС
_______________М.Г.Маслов | [7 empty] | ______________А.Л.Каргопольцев
"_____"________________2021 г. | [8 empty] | "____" ______________200_ г. |  | 2021 г.
Дефектная ведомость № 2-4-22
Ремонт участка тепловой сети РС-18 от ТК-18-2-6 до ИТП Кр. Партизан, 32А
наименование объекта, наименование работ
инв. № 3000455
№ п.п. | Наименование работ | Объем работ |  | Демонтируемый материал |  |  |  | Потребность в материалах не учтённых или заменённых в сметных нормах
|  | Ед. изм. | Кол-во | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Использование (лом, утиль, мусор, реализ., повт. исп.) | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Поставка (заказчик/ подрядчик)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Ремонт участка тепловой сети РС-18 от ТК-18-2-6 до ИТП Кр. Партизан, 32А
Земляные работы
1 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании | 100 м | 0.22 |  |  |  | мусор
2 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 2.2
3 | Перевозка мусора на расстояние: I класс груза до 22 км (бордюры) | 1 т груза | 2.2
4 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 | 0.192
5 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 | 0.938
6 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0.29
7 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1 Погрузка грунта от ручной разработки | 1000 м3 | 0.029
8 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км | 1 т груза | 1547.2
9 | Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 | 1000 м3 | 0.967
10 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1 | 1000 м3 | 0.895
11 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км | 1 т груза | 1432
12 | Доставка ПГС | 1 т груза | 115.2 |  |  |  |  | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 72 | подрядчик
13 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0.072
14 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 | 1000 м3 | 0.895
15 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 | 9.67
16 | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.) | 1000 м2 | 2.15
17 | Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 1 | 1000 м2 | 0.215
Разборка
18 | Разборка тепловой изоляции: из ваты минеральной (толщ. 60 мм) | 100 м2 | 3.66 | маты минераловатные | м3 | 21.96 | мусор
19 | Очистка непроходных каналов: от мокрого ила и грязи при снятых трубах, глубина очистки до 2 м | м3 | 28.8
20 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 1.65
21 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 22 км | 1 т груза | 1.65
22 | Водоотлив: из траншей | 100 м3 | 0.2
23 | Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб: до 100 мм | 100 м | 8.4282 | трубы ф 100 мм отводы ф 100 мм | м шт | 420 12 | металлолом
24 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром: 89 мм | 100 м | 0.96 | трубы ф 80 мм | м | 96 | металлолом
25 | Демонтаж задвижек диаметром: 100 мм | шт | 2 | краны ф 80 мм | шт | 2 | металлолом
26 | Демонтаж задвижек диаметром: 25 мм | шт | 2 | краны ф 25 мм | шт | 2 | повторное использование
27 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка труб металлических с применением автомобильных кранов | 1 т груза | 10.88
28 | Перевозка металлолома до 5 км | 1 т груза | 10.88
29 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка труб металлических с применением автомобильных кранов | 1 т груза | 10.88
30 | Подвешивание коробов подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов: до 0,25 м2 | м | 10 |  |  |  |  | согласно сметных норм
Прокладка трубопровода
31 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка труб металлических с применением автомобильных кранов | 1 т груза | 7.253
32 | Перевозка давальческих материалов до 5 км | 1 т груза | 7.253
33 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка труб металлических с применением автомобильных кранов | 1 т груза | 7.253
34 | Прокладка стальных трубопроводов в непроходном канале в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 65 мм | км | 0.402 |  |  |  |  | Труба ППМ - 76х4 ГОСТ 8732-78 Ст.20 Толщина изоляции 46 мм | пог.м | 402 | заказчик
[8 empty] | Заделка стыков ППМ изоляции 76 толщиной 46 мм | шт | 59 | заказчик
35 | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 65 мм | т | 0.0132 |  |  |  |  | Отвод П90 ППМ-76х4 Ст.20 ГОСТ 17375-2001, толщина изоляции 46 мм | шт | 12 | заказчик
36 | Установка П-образных компенсаторов на стальных трубопроводах диаметром: 65 мм | шт | 2 |  |  |  |  | Труба ППМ - 76х4 ГОСТ 8732-78 Ст.20 Толщина изоляции 46 мм | пог.м | 18 | заказчик
37 | Изоляция трубопроводов пенополиуретаном методом заливки под защитное металлическое покрытие из листов алюминиевых сплавов или стали оцинкованной листовой (Стыки на отводах) | м3 | 0.08 |  |  |  |  | Заделка стыков ППМ изоляции 76 толщиной 46 мм | шт | 24 | заказчик
38 | Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости грубее Rz 20 мкм (V5) и не грубее Rz 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, номинальный диаметр трубопровода: 65 и 80, толщина стенки до 6 мм | стык | 3
39 | Ультразвуковая дефектоскопия трубопровода одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное, номинальный диаметр трубопровода: 80, толщина стенки до 8 мм | стык | 3
Прокладка по подвалу
40 | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром: 65 мм | 100 м | 0.96 |  |  |  |  | ТРУБА Ф 76х4 8732-78 20 | м | 96 | заказчик
41 | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 65 мм | т | 0.0088 |  |  |  |  | Отвод 90 76х4-Ст.20 ГОСТ 17375-2001 | шт | 8 | заказчик
42 | Окраска металлических поверхностей: эмалью КО-811 на 2 раза | 100 м2 | 0.2336 |  |  |  |  | Эмаль кремнийорганическая: КО-811 черная | т | 0.0088768 | подрядчик
43 | Изоляция трубопроводов цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем | м3 | 0.98 |  |  |  |  | Цилиндры теплоизоляционные минераловатные М-100, на синтетическом связующем, кашированные алюминиевой фольгой, диаметр 76 мм, толщина 30 мм | м | 101 | подрядчик
Установка ЗА
44 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 65 мм | компл | 2 |  |  |  |  | Кран шаровый стальной DN65 PN16 T до 150 °С Вода, Присоединение-Приварное , Привод-Ручной стандартнопроходной Класс A | шт | 2 | заказчик
45 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм | шт | 2 |  |  |  |  | Кран шаровый стальной DN25 | шт | 2 | повторное использование
Ремонт и замена строительных конструкций
46 | Устройство неподвижных щитовых опор: из монолитного железобетона (2 шт. на ф76 мм) | 100 м3 | 0.022 |  |  |  |  | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В12,5 (М150) | м3 | 2.0108 | подрядчик
47 | Демонтаж непроходных каналов: одноячейковых, перекрываемых или опирающихся на плиту НИЖНИЕ ЛОТКИ | 100 м3 | 0.0159 |  |  |  | мусор
48 | Устройство непроходных каналов: одноячейковых, перекрываемых или опирающихся на плиту | 100 м3 | 0.0264 |  |  |  |  | Плиты перекрытия П8-8, бетон B15, объем 0,35 м3, расход арматуры 16,6 кг (1160х2990х100) | шт | 3 | повторное использование | ИСПРАВЛЕНО
[8 empty] | Лоток Л-7-8/2 (980х600х2990) | шт | 3 | подрядчик
49 | Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 5 м2 | 100 шт | 0.67 |  |  |  |  | Плиты перекрытия П8-8, бетон B15, объем 0,35 м3, расход арматуры 16,6 кг | шт | 67 | повторное использование
50 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 | 1.152 |  |  |  |  | Битумы нефтяные строительные кровельные БНК-90/30 | т | 0.018432 | подрядчик
[8 empty] | Мастика битумная гидроизоляционная МГ-1 | т | 0.27648 | подрядчик
51 | Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 1 слой | 100 м2 | 0.168 |  |  |  |  | Техноэласт: Термо ЭПП | м2 | 18.48 | подрядчик
52 | Смена железобетонных подушек на дне каналов под трубопроводы | шт | 80 |  |  |  |  | Опорные подушки ОП 1 (бетон B15, объем 0,004 м3, расход арматуры 0,7 кг) | шт | 80 | подрядчик
53 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т Погрузка мусора (ж/б) | 1 т груза | 33.984
54 | Перевозка мусора на расстояние: I класс груза до 22 км (ж/б ) | 1 т груза | 33.984
55 | Кладка стен приямков и каналов | м3 | 0.5 |  |  |  |  | Раствор готовый кладочный цементный тяжелый | м3 | 0.1105 | подрядчик
[8 empty] | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 75 | 1000 шт | 0.2 | подрядчик
Временный трубопровод (два этап работ)
56 | Изготовление стальных заглушек, толщина заглушек до 5 мм, диаметр заглушек до: 108 мм | 1 заглушка | 4 |  |  |  |  | Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной: 5,0 мм | т | 0.0032 | подрядчик
57 | Прокладка стальных трубопроводов в непроходном канале при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 65 мм | км | 0.44 |  |  |  |  | ТРУБА Ф 76х4 8732-78 20 | м | 220 | Мат-л заказчика с возвратом после демонтажа
58 | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм (отводы + заглушки) | т | 0.0152 |  |  |  |  | Отвод 90 76х4-Ст.20 ГОСТ 17375-2001 | шт | 4 | Мат-л заказчика с возвратом после демонтажа
59 | Врезка патрубков в трубопровод: диаметр патрубков до 80 мм | 1 патрубок | 8 |  |  |  |  | Кислород газообразный технический | м3 | 0.816 | подрядчик
[8 empty] | Электроды сварочные Э42, диаметр 4 мм | т | 0.00128 | подрядчик
60 | Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб: до 80 мм (трубы + отводы) | 100 м | 4.4128 | трубы ф 65 мм отводы ф 65 мм | м шт | 220 4 | Возврат заказчику
61 | Демонтаж заглушек диаметром: 100 мм | шт | 8 |  |  |  | металлолом
Организация дорожного движения
62 | Установка дорожных знаков бесфундаментных: на металлических стойках на готовое основание | 100 шт | 0.02 |  |  |  |  | Стойки металлические под дорожные знаки из круглых труб и гнутосварных профилей, массой 7,4кг/шт | шт | 2 | подрядчик
[8 empty] | Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой запрещающие, круг диаметром 700 мм | шт. | 4 | подрядчик
[8 empty] | Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой приоритета, треугольной формы размером 700x700 мм | шт | 2 | подрядчик
63 | Демонтаж дорожных знаков бесфундаментных: на металлических стойках на готовое основание | 100 шт | 0.02 | стойки металлические знаки дорожные | шт шт | 2 6 | Возврат подрядчику
Раздел 2. Восстановление благоустройства внутри кварталов городской застройки
64 | Розлив вяжущих материалов | т | 0.144 |  |  |  |  | Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130 | т | 0.14832 | подрядчик
65 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 8 см | 1000 м2 | 0.24 |  |  |  |  | Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые тип Б марка II | т | 22.992 | подрядчик
[8 empty] | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка II | т | 23.184 | подрядчик
66 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м | 0.22 |  |  |  |  | БР.100.30.15(КАМЕНЬ БОРДЮРНЫЙ) | м | 22 | заказчик
67 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 10 см: механизированным способом | 100 м2 | 4.1 |  |  |  |  | Земля растительная механизированной заготовки | м3 | 41 | подрядчик
68 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | 100 м2 | 4.1 |  |  |  |  | Газон УНИВЕРСАЛЬНЫЙ-АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ | кг | 8.2 | подрядчик
Условия производства работ: Ремонт тепловых сетей в стесненных условиях застроенной части города (К=1,15)
Необходимость проведения работ согласовываю:
| Начальник ССЦТ ИД ООО "Байкальская Энергетическая Компания" | Начальник РТС |  |  |  |  | В.М.Червинский
|  |  |  | Мастер РТС |  |  |  | А.В.Быков
____________________________ А.В.Шепель