## Лист1
Приложение № 13 к Договору № 3-21 от ________________________
СОГЛАСОВАНО: | [7 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор ООО "КРЕПОСТЬ" | [7 empty] | Зам. директора филиала ООО "Байкальская Энергетическая Компания" ТЭЦ-11 - Тех. директор УТС
_______________М.Г.Маслов | [7 empty] | ______________А.Л.Каргопольцев
"_____"________________2021 г. | [8 empty] | "____" ______________200_ г. |  | 2021 г.
Дефектная ведомость № 1-4-22
Ремонт трубопроводов РС-5 участок тепловой сети от ТК-5-4-5 до ТК-5-4-6
наименование объекта, наименование работ
инв. № 3000445
№ п.п. | Наименование работ | Объем работ |  | Демонтируемый материал |  |  |  | Потребность в материалах не учтённых или заменённых в сметных нормах
|  | Ед. изм. | Кол-во | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Использование (лом, утиль, мусор, реализ., повт. исп.) | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Поставка (заказчик/ подрядчик)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Ремонт трубопроводов РС-5 участок тепловой сети от ТК-5-4-5 до ТК-5-4-6
Земляные и подготовительные работы
1 | Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 24 см | 100 шт | 0.01 |  |  |  | мусор
2 | Корчевка деревьев в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л.с.) с трелевкой до 100 м, диаметр деревьев: до 16 см | 100 шт | 0.01 |  |  |  | мусор
3 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 0.7
4 | Перевозка мусора на расстояние: I класс груза до 22 км (деревья) | 1 т груза | 0.7
5 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 | 0.0152
6 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 | 0.234
7 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0.07
8 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1 Погрузка грунта от ручной разработки | 1000 м3 | 0.007
9 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 1 км | 1 т груза | 385.6
10 | Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 | 1000 м3 | 0.241
11 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1 | 1000 м3 | 0.241
12 | Перевозка грунта автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 1 км | 1 т груза | 385.6
13 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0.241
14 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 | 2.41
15 | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.) | 1000 м2 | 0.9
16 | Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 1 | 1000 м2 | 0.09
Разборка
17 | Разборка тепловой изоляции: из ваты минеральной (толщ. 60 мм) | 100 м2 | 1.24 | маты минераловатные | м3 | 7.44 | мусор
18 | Очистка непроходных каналов: от мокрого ила и грязи при снятых трубах, глубина очистки до 2 м (заиленость 50%) | м3 | 19.5
19 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 0.56
20 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 22 км | 1 т груза | 0.56
21 | Водоотлив: из траншей | 100 м3 | 0.1
22 | Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб: до 100 мм Трубы и отводы | 100 м | 1.7116 | трубы ф 100 мм отводы ф 100 мм отводы ф 80 мм отводы ф 65 мм | м шт шт шт | 170 10 2 2 | металлолом
23 | Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб: до 50 мм | 100 м | 0.04 | трубы ф50 мм | м | 4 | металлолом
24 | Демонтаж задвижек диаметром: до 50 мм | шт | 2 | краны ф 50 мм | шт | 2 | металлолом
25 | Демонтаж задвижек диаметром: 80 мм | шт | 2 | краны ф 80 мм | шт | 2 | металлолом
26 | Демонтаж задвижек диаметром: до 150 мм | шт | 2 | краны ф 125 мм | шт | 2 | металлолом
27 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка труб металлических с применением автомобильных кранов | 1 т груза | 4.24
28 | Перевозка металлолома до 5 км | 1 т груза | 4.24
29 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка труб металлических с применением автомобильных кранов | 1 т груза | 4.24
30 | Подвешивание коробов подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов: до 0,25 м2 | м | 2 |  |  |  |  | согласно сметных норм
Прокладка трубопровода
31 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка труб металлических с применением автомобильных кранов | 1 т груза | 3.752
32 | Перевозка давальческих материалов до 5 км | 1 т груза | 3.752
33 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка труб металлических с применением автомобильных кранов | 1 т груза | 3.752
34 | Прокладка стальных трубопроводов в непроходном канале в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 100 мм | км | 0.152 |  |  |  |  | Труба ППМ-108х6 ГОСТ 8732-78 СТ.20 толщина изоляции 46 мм | пог.м | 152 | заказчик
[8 empty] | Заделка стыков ППМ изоляции Dнар108 толщина изоляции 46 мм | шт | 11 | заказчик
35 | Прокладка стальных трубопроводов в непроходном канале при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 50 мм | км | 0.004 |  |  |  |  | ТРУБА Ф 57*4 8732-78 20 | пог.м | 4 | заказчик
36 | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм | т | 0.0338 |  |  |  |  | Отвод П90 ППМ-108х6 Ст.20 ГОСТ 17375-2001, толщина изоляции 46 мм | шт | 10 | заказчик
[8 empty] | Отвод 90 89х6-Ст.20 ГОСТ 17375-2001 | шт | 2 | заказчик
[8 empty] | Отвод 90 57х5,0-Ст.20 ГОСТ 17375-2001 | шт | 6 | заказчик
37 | Установка П-образных компенсаторов на стальных трубопроводах диаметром: 100 мм | шт | 2 |  |  |  |  | Труба ППМ-108х6 ГОСТ 8732-78 СТ.20 толщина изоляции 46 мм | пог.м | 18 | заказчик
38 | Изоляция трубопроводов пенополиуретаном методом заливки под защитное металлическое покрытие из листов алюминиевых сплавов или стали оцинкованной листовой (Стыки на отводах) | м3 | 0.09 |  |  |  |  | Заделка стыков ППМ изоляции Dнар108 толщина изоляции 46 мм | шт | 20 | заказчик
39 | Окраска металлических поверхностей: эмалью КО-811 на 2 раза (трубы и отводы в ТК) | 100 м2 | 0.0095 |  |  |  |  | Эмаль кремнийорганическая: КО-811 черная | т | 0.000361 | подрядчик
40 | Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости грубее Rz 20 мкм (V5) и не грубее Rz 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, номинальный диаметр трубопровода: 100, толщина стенки до 6 мм | стык | 3
41 | Ультразвуковая дефектоскопия трубопровода одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное, номинальный диаметр трубопровода: 100, толщина стенки до 8 мм | стык | 3
Установка ЗА
42 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 80 мм | компл | 2 |  |  |  |  | Кран шаровый стальной DN80 PN25 T до 200 °С Вода, Присоединение-Приварное , Привод-Ручной полнопроходной Класс A | шт | 2 | заказчик
43 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 100 мм | компл | 2 |  |  |  |  | Кран шаровый стальной DN100 PN25 T до 150 °С Вода, Присоединение-Приварное , Привод-Ручной стандартнопроходной Класс A | шт | 2 | заказчик
44 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: 20 мм | шт | 2 |  |  |  |  | Кран шаровый стальной DN20 PN40 T до 200 °С Вода, Присоединение-Приварное , Привод-Ручной полнопроходной Класс A | шт | 2 | заказчик
45 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 50 мм | компл | 2 |  |  |  |  | Кран шаровый стальной DN50 PN40 T до 130 °С Вода, Присоединение-Приварное , Привод-Ручной полнопроходной Класс A | шт | 2 | заказчик
Ремонт и замена строительных конструкций
46 | Устройство неподвижных щитовых опор: из монолитного железобетона (3 шт. на ф108 мм) | 100 м3 | 0.032 |  |  |  |  | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В12,5 (М150) | м3 | 2.9248 | подрядчик
47 | Разборка кирпичной кладки каналов, компенсаторных ниш, углов поворота вручную: без очистки кирпича | м3 | 12 |  |  |  | мусор
48 | Разборка кирпичной кладки камер вручную: без очистки кирпича | м3 | 1.4 |  |  |  | мусор
49 | Устройство непроходных каналов: одноячейковых, перекрываемых или опирающихся на плиту | 100 м3 | 0.256 |  |  |  |  | Плиты перекрытия П8-8, бетон B15, объем 0,35 м3, расход арматуры 16,6 кг (1160х2990х100) | шт | 32 | подрядчик
[8 empty] | Лоток Л-6-8И/2 (1000х450х2990) | шт | 32 | подрядчик
50 | Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 1 слой | 100 м2 | 0.077 |  |  |  |  | Техноэласт: Термо ЭПП | м2 | 8.47 | подрядчик
51 | Смена железобетонных подушек на дне каналов под трубопроводы | шт | 45 |  |  |  |  | Опорные подушки ОП 2 (бетон B15, объем 0,005 м3, расход арматуры 0,7 кг) | шт | 45 | подрядчик
52 | Кладка стен приямков и каналов | м3 | 0.6 |  |  |  |  | Раствор готовый кладочный цементный тяжелый | м3 | 0.1326 | подрядчик
[8 empty] | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 75 | 1000 шт | 0.24 | подрядчик
53 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т Погрузка мусора (ж/б+кирпич) | 1 т груза | 51.54
54 | Перевозка мусора на расстояние: I класс груза до 22 км (ж/б ) | 1 т груза | 51.54
Временный трубопровод
55 | Разборка железобетонных оград из панелей длиной: 4 м | 100 м | 0.04 | Ж/б ограды | м | 4 | Повторное использование
56 | Установка железобетонных оград из панелей длиной: 4 м | 100 м | 0.04 |  |  |  |  | Ж/б ограды | м | 4 | Повторное использование
57 | Изготовление стальных заглушек, толщина заглушек до 5 мм, диаметр заглушек до: 108 мм | 1 заглушка | 4 |  |  |  |  | Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной: 5,0 мм | т | 0.0032 | подрядчик
58 | Прокладка стальных трубопроводов в непроходном канале при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 50 мм | км | 0.14 |  |  |  |  | ТРУБА Ф 57х4 мм | м | 140 | Мат-л заказчика с возвратом после демонтажа
59 | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм Отводы + заглушки | т | 0.0074 |  |  |  |  | Отвод 90 57х4-Ст.20 ГОСТ 17375-2001 | шт | 6 | Мат-л заказчика с возвратом после демонтажа
60 | Врезка патрубков в трубопровод: диаметр патрубков до 50 мм | 1 патрубок | 4 |  |  |  |  | Кислород газообразный технический | м3 | 0.296 | подрядчик
[8 empty] | Электроды сварочные Э42, диаметр 4 мм | т | 0.0004 | подрядчик
61 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 50 мм | компл | 2 |  |  |  |  | Кран шаровый стальной DN50 | шт | 2 | Мат-л заказчика с возвратом после демонтажа
62 | Демонтаж задвижек диаметром: до 50 мм | шт | 2 | Кран шаровый стальной DN50 | шт | 2 | Возврат заказчику
63 | Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб: до 50 мм | 100 м | 1.4072 | трубы ф 50 мм отводы ф 50 мм | м шт | 140 6 | Возврат заказчику
64 | Демонтаж заглушек диаметром: 100 мм | шт | 4 |  |  |  | металлолом
Тк-5-4-5
65 | Демонтаж плит перекрытий ТК | 100 шт | 0.01 |  |  |  | Мусор
66 | Очистка камер: от сухого ила и грязи при наличии труб с отключенным теплоносителем | м3 | 1 |  |  |  | Мусор
67 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | тн | 3.12
68 | Перевозка мусора на расстояние: I класс груза до 22 км | тн | 3.12
69 | Кладка стен приямков и каналов | м3 | 0.3 |  |  |  |  | Раствор готовый кладочный цементный тяжелый | м3 | 0.0663 | подрядчик
[8 empty] | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 75 | 1000 шт | 0.12 | подрядчик
70 | Установка лестниц в существующих тепловых камерах со стенами: кирпичными Н=2,2 м; 1 шт. | т | 0.034 |  |  |  |  | лестницы-стремянки стальные | т | 0.034 | подрядчик
71 | Устройство плит перекрытий ТК | 100 шт | 0.01 |  |  |  |  | Плита железобетонная покрытий ТК с отверстием под люк | м3 | 0.8 | подрядчик
72 | Замена люков колодцев и камер | шт | 1 |  |  |  |  | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) | м3 | 0.35 | подрядчик
[8 empty] | Люк чугунный легкий | шт | 1 | подрядчик
Тк-5-4-6
73 | Демонтаж плит перекрытий ТК | 100 шт | 0.01 |  |  |  | Мусор
74 | Очистка камер: от сухого ила и грязи при наличии труб с отключенным теплоносителем | м3 | 1 |  |  |  | Мусор
75 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | тн | 3.12
76 | Перевозка мусора на расстояние: I класс груза до 22 км | тн | 3.12
77 | Кладка стен приямков и каналов | м3 | 0.3 |  |  |  |  | Раствор готовый кладочный цементный тяжелый | м3 | 0.0663 | подрядчик
[8 empty] | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 75 | 1000 шт | 0.12 | подрядчик
78 | Установка лестниц в существующих тепловых камерах со стенами: кирпичными Н=2,2 м; 2 шт. | т | 0.068 |  |  |  |  | лестницы-стремянки стальные | т | 0.068 | подрядчик
79 | Устройство плит перекрытий ТК | 100 шт | 0.01 |  |  |  |  | Плита железобетонная покрытий ТК с отверстием под люк | м3 | 0.8 | подрядчик
80 | Замена люков колодцев и камер | шт | 2 |  |  |  |  | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) | м3 | 0.7 | подрядчик
[8 empty] | Люк чугунный легкий | шт | 2 | подрядчик
Раздел 2. Восстановление благоустройства внутри кварталов городской застройки
81 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 | 0.447 |  |  |  |  | Песок из отсевов дробления II класс, М 800, крупный, круглые сита | м3 | 49.2 | подрядчик
82 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси | 100 м3 | 0.114 |  |  |  |  | Смесь песчано-гравийная природная | тн | 22.25 | подрядчик
83 | Розлив вяжущих материалов | т | 0.023 |  |  |  |  | Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130 | т | 0.02369 | подрядчик
84 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 5 см | 100 м2 | 0.38 |  |  |  |  | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка II | т | 4.5524 | подрядчик
85 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 10 см: механизированным способом | 100 м2 | 2.6 |  |  |  |  | Земля растительная механизированной заготовки | м3 | 26 | подрядчик
86 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | 100 м2 | 2.6 |  |  |  |  | Газон УНИВЕРСАЛЬНЫЙ-АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ | кг | 5.2 | подрядчик
Условия производства работ: Ремонт тепловых сетей в стесненных условиях застроенной части города (К=1,15)
Необходимость проведения работ согласовываю:
| Начальник ССЦТ ИД ООО "Байкальская Энергетическая Компания" | Начальник РТС |  |  |  |  | В.М.Червинский
|  |  |  | Мастер РТС |  |  |  | А.А.Дубынин
____________________________ А.В.Шепель