## Лист1
Приложение № 13 к Договору № 3-21 от ________________________
СОГЛАСОВАНО: | [7 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор ООО "КРЕПОСТЬ" | [7 empty] | Зам. директора филиала ООО "Байкальская Энергетическая Компания" ТЭЦ-11 - Тех. директор УТС
_______________М.Г.Маслов | [7 empty] | ______________А.Л.Каргопольцев
"_____"________________2021 г. | [8 empty] | "____" ______________200_ г. |  | 2021 г.
Дефектная ведомость № 1-3-22
Ремонт трубопроводов распределительных сетей РС-14
наименование объекта, наименование работ
инв. № 3000452
№ п.п. | Наименование работ | Объем работ |  | Демонтируемый материал |  |  |  | Потребность в материалах не учтённых или заменённых в сметных нормах
|  | Ед. изм. | Кол-во | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Использование (лом, утиль, мусор, реализ., повт. исп.) | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Поставка (заказчик/ подрядчик)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Ремонт трубопроводов РС-14 участок тепловой сети от ТК 14-2-3 до ТК 14-2-4
Земляные работы
1 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 | 0.024
2 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 | 0.1819
3 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 | 0.8366
4 | Перевозка грунта автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 1 км | 1 т груза | 1338.56
5 | Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 | 1000 м3 | 0.8366
6 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0.315
7 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1 | 1000 м3 | 0.8006
8 | Перевозка грунта автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 1 км | 1 т груза | 1280.96
9 | Доставка ПГС | 1 т груза | 57.6 |  |  |  |  | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 36 | подрядчик
10 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0.036
11 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 | 1000 м3 | 1.014
12 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 | 10.5
13 | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.) | 1000 м2 | 2.8
14 | Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 1 | 1000 м2 | 0.28
Разборка
15 | Разборка тепловой изоляции: из ваты минеральной (толщ. 60 мм) | 100 м2 | 5.99 | маты минераловатные | м3 | 35.94 | мусор
16 | Очистка непроходных каналов: от мокрого ила и грязи при снятых трубах, глубина очистки до 2 м (заиленость 50%) | м3 | 49.44
17 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 2.7
18 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 22 км | 1 т груза | 2.7
19 | Водоотлив: из траншей | 100 м3 | 0.3
20 | Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб: до 200 мм | 100 м | 5.6316 | трубы ф 200 мм отводы ф 200 мм | м шт | 550 28 | металлолом
21 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка труб металлических с применением автомобильных кранов | 1 т груза | 18.752
22 | Перевозка металлолома до 5 км | 1 т груза | 18.752
23 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка труб металлических с применением автомобильных кранов | 1 т груза | 18.752
24 | Подвешивание коробов подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов: до 0,25 м2 | м | 10 |  |  |  |  | согласно сметных норм
Прокладка трубопровода
25 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка труб металлических с применением автомобильных кранов | 1 т груза | 17.639
26 | Перевозка давальческих материалов до 5 км | 1 т груза | 17.639
27 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка труб металлических с применением автомобильных кранов | 1 т груза | 17.639
28 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного | 10 м3 | 11 |  |  |  |  | Песок природный для строительных: работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм-до 5% по массе | м3 | 121 | подрядчик
29 | Бесканальная прокладка стальных трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков методом заливки при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 150 мм | км | 0.472 |  |  |  |  | Труба ППМ - 159х6 ГОСТ 8732-78 Ст.20 Толщина изоляции 47 мм | пог.м | 472 | заказчик
[8 empty] | Заделка стыков ППМ изоляции 159 толщиной 47 мм | шт | 57 | заказчик
30 | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм | т | 0.2268 |  |  |  |  | Отвод П90 ППМ-159х6 Ст.20 ГОСТ 17375-2001, толщина изоляции 47 мм | шт | 28 | заказчик
31 | Установка П-образных компенсаторов на стальных трубопроводах диаметром: 150 мм | шт | 6 |  |  |  |  | Труба ППМ - 159х6 ГОСТ 8732-78 Ст.20 Толщина изоляции 47 мм | пог.м | 78 | заказчик
32 | Изоляция трубопроводов пенополиуретаном методом заливки под защитное металлическое покрытие из листов алюминиевых сплавов или стали оцинкованной листовой (Стыки на отводах) | м3 | 0.34 |  |  |  |  | Заделка стыков ППМ изоляции 159 толщиной 47 мм | шт | 56 | заказчик
33 | Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости грубее Rz 20 мкм (V5) и не грубее Rz 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, номинальный диаметр трубопровода: 150 и 160, толщина стенки до 6 мм | стык | 3
34 | Ультразвуковая дефектоскопия трубопровода одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное, номинальный диаметр трубопровода: свыше 100 до 200, толщина стенки до 8 мм | стык | 3
35 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 150 мм | компл | 2 |  |  |  |  | Кран шаровый стальной DN150 PN25 T до 115 °С Вода, Присоединение-Приварное , Привод-Ручной полнопроходной Класс A | шт | 2 | заказчик
Ремонт и замена строительных конструкций
36 | Монтаж опорных конструкций: подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений (Скользящие опоры под компенсатор в лотках) | т | 0.07104 |  |  |  |  | Опоры скользящие и катковые, крепежные детали, хомуты | т | 0.07104 | подрядчик
37 | Устройство неподвижных щитовых опор: из монолитного железобетона (5 шт. на ф159 мм) | 100 м3 | 0.054 |  |  |  |  | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В12,5 (М150) | м3 | 4.9356 | подрядчик
38 | Демонтаж непроходных каналов: одноячейковых, перекрываемых или опирающихся на плиту НИЖНИЕ ЛОТКИ | 100 м3 | 0.0901
39 | Устройство непроходных каналов: одноячейковых, перекрываемых или опирающихся на плиту | 100 м3 | 0.1496 |  |  |  |  | Плиты перекрытия П8-8, бетон B15, объем 0,35 м3, расход арматуры 16,6 кг (1160х2990х100) | шт | 17 | подрядчик
[8 empty] | Лоток Л-7-8/2 (980х600х2990) | шт | 17 | подрядчик
40 | Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 1 слой | 100 м2 | 0.05 |  |  |  |  | Раствор готовый кладочный цементный тяжелый | м3 | 0.125 | подрядчик
[8 empty] | Техноэласт: Термо ЭПП | м2 | 5.5 | подрядчик
41 | Смена железобетонных подушек на дне каналов под трубопроводы | шт | 24 |  |  |  |  | Опорные подушки ОП 2 (бетон B15, объем 0,005 м3, расход арматуры 0,7 кг) | шт | 24 | подрядчик
42 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т Погрузка мусора (ж/б) | 1 т груза | 36.192
43 | Перевозка мусора на расстояние: I класс груза до 22 км (ж/б ) | 1 т груза | 36.192
44 | Кладка стен приямков и каналов | м3 | 2.6 |  |  |  |  | Раствор готовый кладочный цементный тяжелый | м3 | 0.5746 | подрядчик
[8 empty] | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 75 | 1000 шт | 1.04 | подрядчик
Временный трубопровод (2 этапа работ)
45 | Изготовление стальных заглушек, толщина заглушек до 5 мм, диаметр заглушек до: 200 мм | 1 заглушка | 4 |  |  |  |  | Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной: 5,0 мм | т | 0.006 | подрядчик
46 | Прокладка стальных трубопроводов в непроходном канале при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 65 мм | км | 0.57 |  |  |  |  | ТРУБА Ф 76х4 8732-78 20 | м | 285 | Мат-л заказчика с возвратом после демонтажа
47 | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм (отводы + заглушки) | т | 0.0208 |  |  |  |  | Отвод 90 76х4-Ст.20 ГОСТ 17375-2001 | шт | 4 | Мат-л заказчика с возвратом после демонтажа
48 | Врезка патрубков в трубопровод: диаметр патрубков до 80 мм | 1 патрубок | 8 |  |  |  |  | Кислород газообразный технический | м3 | 0.816 | подрядчик
[8 empty] | Электроды сварочные Э42, диаметр 4 мм | т | 0.00128 | подрядчик
49 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 65 мм | компл | 4 |  |  |  |  | Кран шаровый стальной DN65 | шт | 2 | Мат-л заказчика с возвратом после демонтажа
50 | Демонтаж задвижек диаметром: 65 мм | шт | 4 | Кран шаровый стальной DN65 | шт | 2 | Возврат заказчику
51 | Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб: до 80 мм (трубы + отводы) | 100 м | 5.7128 | трубы ф 65 мм отводы ф 65 мм | м шт | 285 4 | Возврат заказчику
52 | Демонтаж заглушек диаметром: 200 мм | шт | 4 |  |  |  | металлолом
Ремонт ТК-14-2-3
53 | Очистка камер: от сухого ила и грязи при наличии труб с отключенным теплоносителем | м3 | 1
54 | Установка лестниц в существующих тепловых камерах со стенами: бетонными H=1,2 м; 2 шт. | т | 0.037 |  |  |  |  | лестницы-стремянки стальные | т | 0.037 | подрядчик
55 | Замена люков колодцев и камер | шт | 1 |  |  |  |  | Люк чугунный легкий | шт | 1 | подрядчик
Организация дорожного движения
56 | Установка дорожных знаков бесфундаментных: на металлических стойках на готовое основание | 100 шт | 0.02 |  |  |  |  | Стойки металлические под дорожные знаки из круглых труб и гнутосварных профилей, массой 7,4кг/шт | шт | 2 | подрядчик
[8 empty] | Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой запрещающие, круг диаметром 700 мм | шт. | 4 | подрядчик
[8 empty] | Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой приоритета, треугольной формы размером 700x700 мм | шт | 2 | подрядчик
57 | Демонтаж дорожных знаков бесфундаментных: на металлических стойках на готовое основание | 100 шт | 0.02 | стойки металлические знаки дорожные | шт шт | 2 6 | Возврат подрядчику
Раздел 2. Восстановление а/б покрытия
58 | Розлив вяжущих материалов | т | 0.018 |  |  |  |  | Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130 | т | 0.01854 | подрядчик
59 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 8 см | 1000 м2 | 0.03 |  |  |  |  | Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые тип Б марка II | т | 2.874 | подрядчик
[8 empty] | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка II | т | 2.898 | подрядчик
Условия производства работ: Ремонт тепловых сетей в стесненных условиях застроенной части города (К=1,15)
Необходимость проведения работ согласовываю:
| Начальник ССЦТ ИД ООО "Байкальская Энергетическая Компания" | Начальник РТС |  |  |  |  | В.М.Червинский
|  |  |  | Мастер РТС |  |  |  | А.В.Быков
____________________________ А.В.Шепель