## Лист1
Приложение № 13 к Договору № 3-21 от ________________________
СОГЛАСОВАНО: | [7 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор ООО "КРЕПОСТЬ" | [7 empty] | Зам. директора филиала ООО "Байкальская Энергетическая Компания" ТЭЦ-11 - Тех. директор УТС
_______________М.Г.Маслов | [7 empty] | ______________А.Л.Каргопольцев
"_____"________________2021 г. | [8 empty] | "____" ______________200_ г. |  | 2021 г.
Дефектная ведомость № 2-3-22
Ремонт трубопроводов распределительных сетей РС-13
наименование объекта, наименование работ
инв. № 3000451
№ п.п. | Наименование работ | Объем работ |  | Демонтируемый материал |  |  |  | Потребность в материалах не учтённых или заменённых в сметных нормах
|  | Ед. изм. | Кол-во | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Использование (лом, утиль, мусор, реализ., повт. исп.) | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Поставка (заказчик/ подрядчик)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. РС-13 от ТК-13-5-19 до ТК-13-5-20
Земляные работы
1 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании | 100 м | 0.2 |  |  |  | Мусор
2 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 2
3 | Перевозка мусора на расстояние: I класс груза до 22 км (бордюры) | 1 т груза | 2
4 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 | 0.1012
5 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 | 0.231
6 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0.07
7 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1 Погрузка грунта от ручной разработки | 1000 м3 | 0.007
8 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 6 км | 1 т груза | 380.8
9 | Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 | 1000 м3 | 0.238
10 | Доставка ПГС | 1 т груза | 380.8 |  |  |  |  | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 238 | подрядчик
11 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0.238
12 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 | 2.38
13 | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.) | 1000 м2 | 0.6
14 | Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 1 | 1000 м2 | 0.06
Разборка
15 | Разборка тепловой изоляции: из ваты минеральной (толщ. 60 мм) | 100 м2 | 0.86 | маты минераловатные | м3 | 5.16 | мусор
16 | Очистка непроходных каналов: от мокрого ила и грязи при снятых трубах, глубина очистки до 2 м (заиленость 50%) | м3 | 9.26
17 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 0.39
18 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 22 км | 1 т груза | 0.39
19 | Водоотлив: из траншей | 100 м3 | 0.1
20 | Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб: до 150 мм | 100 м | 1.096 | трубы ф 133 мм отводы ф 133мм | м шт | 106 12 | металлолом
21 | Демонтаж задвижек диаметром: 100 мм | шт | 2 | краны ф 100 мм | шт | 2 | металлолом
22 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка труб металлических с применением автомобильных кранов | 1 т груза | 1.696
23 | Перевозка металлолома до 5 км | 1 т груза | 1.696
24 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка труб металлических с применением автомобильных кранов | 1 т груза | 1.696
25 | Подвешивание коробов подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов: до 0,25 м2 | м | 5 |  |  |  |  | согласно сметных норм
Прокладка трубопровода
26 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка труб металлических с применением автомобильных кранов | 1 т груза | 2.352
27 | Перевозка давальческих материалов до 5 км | 1 т груза | 2.352
28 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка труб металлических с применением автомобильных кранов | 1 т груза | 2.352
29 | Прокладка стальных трубопроводов в непроходном канале в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 100 мм | км | 0.106 |  |  |  |  | Труба ППМ-108х6 ГОСТ 8732-78 СТ.20 толщина изоляции 46 мм | пог.м | 106 | заказчик
[8 empty] | Заделка стыков ППМ изоляции Dнар108 толщина изоляции 46 мм | шт | 14 | заказчик
30 | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм | т | 0.03 |  |  |  |  | Отвод П90 ППМ-108х6 Ст.20 ГОСТ 17375-2001, толщина изоляции 46 мм | шт | 12 | заказчик
31 | Изоляция трубопроводов пенополиуретаном методом заливки под защитное металлическое покрытие из листов алюминиевых сплавов или стали оцинкованной листовой (Стыки на отводах) | м3 | 0.11 |  |  |  |  | Заделка стыков ППМ изоляции Dнар108 толщина изоляции 46 мм | шт | 24 | заказчик
32 | Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости грубее Rz 20 мкм (V5) и не грубее Rz 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, номинальный диаметр трубопровода: 100, толщина стенки до 6 мм | стык | 3
33 | Ультразвуковая дефектоскопия трубопровода одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное, номинальный диаметр трубопровода: 100, толщина стенки до 8 мм | стык | 3
34 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 100 мм | компл | 2 |  |  |  |  | Кран шаровый стальной DN100 PN25 T до 150 °С Вода, Присоединение-Приварное , Привод-Ручной стандартнопроходной Класс A | шт | 2 | заказчик
35 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм | шт | 4 |  |  |  |  | Кран шаровый стальной DN15 PN40 T до 200 °С Вода, Присоединение-Приварное , Привод-Ручной, полнопроходной Класс A | шт | 2 | заказчик
[8 empty] | Кран шаровый стальной DN20 PN40 T до 200 °С Вода, Присоединение-Приварное , Привод-Ручной полнопроходной Класс A | шт | 2 | заказчик
Ремонт и замена строительных конструкций
36 | Устройство неподвижных щитовых опор: из монолитного железобетона (2 шт. на ф108 мм) | 100 м3 | 0.022 |  |  |  |  | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В12,5 (М150) | м3 | 2.0108 | подрядчик
37 | Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 5 м2 | 100 шт | 0.19 |  |  |  |  | Плиты перекрытия П8-8, бетон B15, объем 0,35 м3, расход арматуры 16,6 кг (1160х2990х100) | шт | 19 | повторное использование | исправлено
38 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 | 0.36 |  |  |  |  | Битумы нефтяные строительные кровельные БНК-90/30 | т | 0.00576 | подрядчик
[8 empty] | Мастика битумная гидроизоляционная МГ-1 | т | 0.0864 | подрядчик
39 | Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 1 слой | 100 м2 | 0.046 |  |  |  |  | Техноэласт: Термо ЭПП | м2 | 5.06 | подрядчик
40 | Смена железобетонных подушек на дне каналов под трубопроводы | шт | 29 |  |  |  |  | Опорные подушки ОП 2 (бетон B15, объем 0,005 м3, расход арматуры 0,7 кг) | шт | 29 | подрядчик
41 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т Погрузка мусора (ж/б) | 1 т груза | 8.748
42 | Перевозка мусора на расстояние: I класс груза до 22 км (ж/б ) | 1 т груза | 8.748
43 | Кладка стен приямков и каналов | м3 | 0.3 |  |  |  |  | Раствор готовый кладочный цементный тяжелый | м3 | 0.0663 | подрядчик
[8 empty] | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 75 | 1000 шт | 0.12 | подрядчик
44 | Восстановление бетонных стен каналов после ремонтных работ | м3 | 0.5 |  |  |  |  | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В12,5 (М150) | м3 | 0.5075 | подрядчик
Раздел 2. РС-13 от ТК-13-5-20 до Т-13-5-20-2 Молотовая 78
Земляные и подготовительные работы
45 | Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 20 см | 100 шт | 0.02 |  |  |  | мусор
46 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании | 100 м | 0.45 |  |  |  | мусор
47 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 5.2
48 | Перевозка мусора на расстояние: I класс груза до 22 км (бордюры, деревья) | 1 т груза | 5.2
49 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 | 0.1412
50 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 | 0.364
51 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0.11
52 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1 Погрузка грунта от ручной разработки | 1000 м3 | 0.011
53 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 6 км | 1 т груза | 600
54 | Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 | 1000 м3 | 0.375
55 | Доставка ПГС | 1 т груза | 600 |  |  |  |  | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 375 | подрядчик
56 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0.375
57 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 | 3.75
58 | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.) | 1000 м2 | 0.75
59 | Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 1 | 1000 м2 | 0.075
Разборка
60 | Разборка тепловой изоляции: из ваты минеральной (толщ. 60 мм) | 100 м2 | 1.09 | маты минераловатные | м3 | 6.54 | мусор
61 | Очистка непроходных каналов: от мокрого ила и грязи при снятых трубах, глубина очистки до 2 м (заиленость 100%) | м3 | 27.63
62 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 0.49
63 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 22 км | 1 т груза | 0.49
64 | Водоотлив: из траншей | 100 м3 | 0.1
65 | Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб: до 100 мм | 100 м | 3.023 | трубы ф 100 мм отводы ф 100 мм | м шт | 300 10 | металлолом
66 | Демонтаж задвижек диаметром: 80 мм | шт | 2 | краны ф 80 мм | шт | 2 | металлолом
67 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка труб металлических с применением автомобильных кранов | 1 т груза | 4.592
68 | Перевозка металлолома до 5 км | 1 т груза | 4.592
69 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка труб металлических с применением автомобильных кранов | 1 т груза | 4.592
70 | Подвешивание коробов подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов: до 0,25 м2 | м | 5 |  |  |  |  | согласно сметных норм
Прокладка трубопровода
71 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка труб металлических с применением автомобильных кранов | 1 т груза | 3.314
72 | Перевозка давальческих материалов до 5 км | 1 т груза | 3.314
73 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка труб металлических с применением автомобильных кранов | 1 т груза | 3.314
74 | Прокладка стальных трубопроводов в непроходном канале в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 100 мм | км | 0.132 |  |  |  |  | Труба ППМ-108х6 ГОСТ 8732-78 СТ.20 толщина изоляции 46 мм | пог.м | 132 | заказчик
[8 empty] | Заделка стыков ППМ изоляции Dнар108 толщина изоляции 46 мм | шт | 17 | заказчик
75 | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм | т | 0.035 |  |  |  |  | Отвод П90 ППМ-108х6 Ст.20 ГОСТ 17375-2001, толщина изоляции 46 мм | шт | 14 | заказчик
76 | Установка П-образных компенсаторов на стальных трубопроводах диаметром: 100 мм | шт | 2 |  |  |  |  | Труба ППМ-108х6 ГОСТ 8732-78 СТ.20 толщина изоляции 46 мм | пог.м | 18 | заказчик
77 | Изоляция трубопроводов пенополиуретаном методом заливки под защитное металлическое покрытие из листов алюминиевых сплавов или стали оцинкованной листовой (Стыки на отводах) | м3 | 0.12 |  |  |  |  | Заделка стыков ППМ изоляции Dнар108 толщина изоляции 46 мм | шт | 28 | заказчик
78 | Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости грубее Rz 20 мкм (V5) и не грубее Rz 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, номинальный диаметр трубопровода: 100, толщина стенки до 6 мм | стык | 3
79 | Ультразвуковая дефектоскопия трубопровода одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное, номинальный диаметр трубопровода: 100, толщина стенки до 8 мм | стык | 3
80 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 100 мм | компл | 4 |  |  |  |  | Кран шаровый стальной DN100 PN25 T до 150 °С Вода, Присоединение-Приварное , Привод-Ручной стандартнопроходной Класс A | шт | 4 | заказчик
81 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм | шт | 2 |  |  |  |  | Кран шаровый стальной DN20 PN40 T до 200 °С Вода, Присоединение-Приварное , Привод-Ручной полнопроходной Класс A | шт | 2 | заказчик
Ремонт и замена строительных конструкций
82 | Устройство неподвижных щитовых опор: из монолитного железобетона (2 шт. на ф108 мм) | 100 м3 | 0.022 |  |  |  |  | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В12,5 (М150) | м3 | 2.0108 | подрядчик
83 | Демонтаж непроходных каналов: одноячейковых, перекрываемых или опирающихся на плиту НИЖНИЕ ЛОТКИ | 100 м3 | 0.0159 |  |  |  | мусор
84 | Устройство непроходных каналов: одноячейковых, перекрываемых или опирающихся на плиту | 100 м3 | 0.0264 |  |  |  |  | Плиты перекрытия П8-8, бетон B15, объем 0,35 м3, расход арматуры 16,6 кг (1160х2990х100) | шт | 3 | подрядчик
[8 empty] | Лоток Л-7-8/2 (980х600х2990) | шт | 3 | подрядчик
85 | Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 5 м2 | 100 шт | 0.22 |  |  |  |  | Плиты перекрытия П8-8, бетон B15, объем 0,35 м3, расход арматуры 16,6 кг | шт | 11 | подрядчик
[8 empty] | Плиты перекрытия П8-8, бетон B15, объем 0,35 м3, расход арматуры 16,6 кг | шт | 11 | повторное использование
86 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 | 0.54 |  |  |  |  | Битумы нефтяные строительные кровельные БНК-90/30 | т | 0.00864 | подрядчик
[8 empty] | Мастика битумная гидроизоляционная МГ-1 | т | 0.1296 | подрядчик
87 | Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 1 слой | 100 м2 | 0.06 |  |  |  |  | Техноэласт: Термо ЭПП | м2 | 6.6 | подрядчик
88 | Смена железобетонных подушек на дне каналов под трубопроводы | шт | 37 |  |  |  |  | Опорные подушки ОП 2 (бетон B15, объем 0,005 м3, расход арматуры 0,7 кг) | шт | 37 | подрядчик
89 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т Погрузка мусора (ж/б) | 1 т груза | 19.38
90 | Перевозка мусора на расстояние: I класс груза до 22 км (ж/б ) | 1 т груза | 19.38
91 | Кладка стен приямков и каналов | м3 | 0.5 |  |  |  |  | Раствор готовый кладочный цементный тяжелый | м3 | 0.1105 | подрядчик
[8 empty] | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 75 | 1000 шт | 0.2 | подрядчик
92 | Восстановление бетонных стен каналов после ремонтных работ | м3 | 0.5 |  |  |  |  | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В12,5 (М150) | м3 | 0.5075 | подрядчик
Гидроизоляция ввода в подвал
93 | Установка гильз из стальных труб диаметром: 200 мм | 10 шт | 0.2 |  |  |  |  | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 35, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 6 мм | м | 1.2 | подрядчик
94 | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 200 мм | шт | 2 |  |  |  |  | Пакля пропитанная | кг | 13.6 | подрядчик
[8 empty] | Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся | т | 0.00304 | подрядчик
95 | Кладка стен приямков и каналов | м3 | 0.2 |  |  |  |  | Раствор готовый кладочный цементный тяжелый | м3 | 0.0442 | подрядчик
[8 empty] | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 75 | 1000 шт | 0.08 | подрядчик
96 | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен | 100 м2 | 0.006 |  |  |  |  | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6 | м3 | 0.01134 | подрядчик
97 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 | 0.006 |  |  |  |  | Битумы нефтяные строительные кровельные БНК-90/30 | т | 9.6e-05 | подрядчик
[8 empty] | Мастика битумная гидроизоляционная МГ-1 | т | 0.00144 | подрядчик
Временный трубопровод
98 | Изготовление стальных заглушек, толщина заглушек до 5 мм, диаметр заглушек до: 108 мм | 1 заглушка | 4 |  |  |  |  | Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной: 5,0 мм | т | 0.0032 | подрядчик
99 | Прокладка стальных трубопроводов в непроходном канале при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 100 мм | км | 0.15 |  |  |  |  | ТРУБА Ф 108х6 8732-78 20 Б/у | м | 150 | Заказчик
100 | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм Отводы + заглушки | т | 0.0182 |  |  |  |  | Отвод 90 108х6-Ст.20 ГОСТ 17375-2001 Б/у | шт | 6 | Заказчик
101 | Врезка патрубков в трубопровод: диаметр патрубков до 100 мм | 1 патрубок | 4 |  |  |  |  | Кислород газообразный технический | м3 | 0.772 | подрядчик
[8 empty] | Электроды сварочные Э42, диаметр 4 мм | т | 0.00088 | подрядчик
102 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 100 мм | компл | 2 |  |  |  |  | Кран шаровый стальной DN100 PN25 T до 150 °С Вода, Присоединение-Приварное , Привод-Ручной стандартнопроходной Класс A | шт | 2 | Мат-л заказчика с возвратом после демонтажа
103 | Демонтаж задвижек диаметром: до 100 мм | шт | 2 | Кран шаровый стальной DN100 | шт | 2 | Возврат заказчику
104 | Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб: до 100 мм | 100 м | 1.5138 | трубы ф 100 мм отводы ф 100 мм | м шт | 150 6 | металлолом
105 | Демонтаж заглушек диаметром: 100 мм | шт | 4 |  |  |  | металлолом
Ремонт ТК-13-5-20
106 | Очистка камер: от сухого ила и грязи при наличии труб с отключенным теплоносителем | м3 | 1.5 |  |  |  | мусор
107 | Установка лестниц в существующих тепловых камерах со стенами: бетонными H=2,5 м; 2 шт. | т | 0.077 |  |  |  |  | лестницы-стремянки стальные | т | 0.077 | подрядчик
Раздел 3. Ремонт ТК-13-5-19
108 | Демонтаж плит перекрытий ТК | 100 шт | 0.02
109 | Очистка камер: от сухого ила и грязи при наличии труб с отключенным теплоносителем | м3 | 1.5
110 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | тн | 7.027
111 | Перевозка мусора на расстояние: I класс груза до 22 км | тн | 7.027
112 | Кладка стен приямков и каналов | м3 | 2.5 |  |  |  |  | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 75 | 1000 шт | 1 | подрядчик
113 | Устройство стен подвалов и подпорных стен: бетонных | 100 м3 | 0.015 |  |  |  |  | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В12,5 (М150) | м3 | 1.53 | подрядчик
114 | Установка лестниц в существующих тепловых камерах со стенами: кирпичными Н=2,2 м; 2 шт. | т | 0.068 |  |  |  |  | лестницы-стремянки стальные | т | 0.068 | подрядчик
115 | Устройство плит перекрытий ТК | 100 шт | 0.01 |  |  |  |  | Плита железобетонная покрытий ТК с отверстием под люк | м3 | 2.178 | подрядчик
116 | Замена люков колодцев и камер | шт | 2 |  |  |  |  | Люк чугунный тяжелый | шт | 2 | подрядчик
Раздел 4. Восстановление а/б покрытия и газонов (внутри кварталов городской застройки)
117 | Розлив вяжущих материалов | т | 0.184 |  |  |  |  | Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130 | т | 0.18952 | подрядчик
118 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 8 см | 1000 м2 | 0.3 |  |  |  |  | Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые тип Б марка II | т | 28.74 | подрядчик
[8 empty] | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка II | т | 28.98 | подрядчик
119 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 5 см | 100 м2 | 0.06 |  |  |  |  | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка II | т | 0.7188 | подрядчик
120 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м | 0.65 |  |  |  |  | БР.100.30.15(КАМЕНЬ БОРДЮРНЫЙ) | шт | 65 | заказчик
121 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м | 0.03 |  |  |  |  | БР.100.20.8(КАМЕНЬ БОРДЮРНЫЙ) | шт | 3 | заказчик
122 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 10 см: механизированным способом | 100 м2 | 1.1 |  |  |  |  | Земля растительная механизированной заготовки | м3 | 11 | подрядчик
123 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | 100 м2 | 1.1 |  |  |  |  | Газон УНИВЕРСАЛЬНЫЙ-АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ | кг | 2.2 | подрядчик
Условия производства работ: Ремонт тепловых сетей в стесненных условиях застроенной части города (К=1,15)
Необходимость проведения работ согласовываю:
| Начальник ССЦТ ИД ООО "Байкальская Энергетическая Компания" | Начальник РТС |  |  |  |  | В.М.Червинский
|  |  |  | Мастер РТС |  |  |  | С.Г.Вычегжанин
____________________________ А.В.Шепель