## ведомости
| СОГЛАСОВАНО | [7 empty] | УТВЕРЖДАЮ
Директор филиала АО "ИЭСК"
"Западные электрические сети"
| ___________________ | [7 empty] | ________________ А.Н. Воронин
| "______ " _______________2024 г. | [7 empty] | "______ " ________________2024 г.
Ведомость объёмов работ № 19-24 П
Капитальный ремонт трансформатора Т-2 ПС 110/35/10 кВ ЗСХК (Зиминский сельскохозяйственный комплекс), инв. № 8000141699
(наименование объекта, станционный номер, инвентарный номер)
№ пп | Наименование | Объем работ |  | Демонтируемый материал |  |  |  | Потребность в основных материалах и запчастях
|  | Ед. изм. | Кол-во | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Исполь-зование | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Поставка (заказчик / подрядчик)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. БЦ 6
1 | Работы, связанные с разгерметизацией трансформатора при ремонте и замене узлов, независимо от мощности: класс напряжения свыше 110 до 150кВ, вид защиты масла трансформатора - воздухоосушителем | 1 работа | 1
2 | Ремонт вводов съемных класса напряжения до 35кВ, номинальный ток свыше 630 до 2000А | шт. | 8 |  |  |  |  | Ветошь обтирочная лоскутная х/б 40*60 (брикеты по 10 кг.) | кг. | 0.8 | Заказчик
3 | Демонтаж, монтаж вводов съемных класса напряжения до 35кВ, номинальный ток свыше 630 до 2000А | шт. | 8
4 | Ремонт вводов герметичных, класс напряжения 110кВ: 2 группа сложности | шт. | 3 |  |  |  |  | Ветошь обтирочная лоскутная х/б 40*60 (брикеты по 10 кг.) | кг. | 0.3 | Заказчик
5 | Ремонт термосифонных фильтров, тип ТФ-100, ТФ-160: 2 группа сложности | шт. | 1 |  |  |  |  | Силикагель КСКГ | кг. | 170 | Заказчик
6 | Демонтаж, монтаж термосифонных фильтров, тип ТФ-100, ТФ-160 | шт. | 1
7 | Демонтаж, монтаж термосифонных фильтров, тип ТФ-8, ТФ-10 | шт. | 1 |  |  |  |  | Техпластина УМ тол. 10 мм. | кг. | 5 | Подрядчик
8 | Ремонт термосифонных фильтров, тип ТФ-8, ТФ-10, 2 группа сложности | шт. | 1 |  |  |  |  | Силикагель индикаторный | кг. | 0.3 | Заказчик
9 | Расшиновка и ошиновка трансформатора мощностью: свыше 6300 до 25000кВА | шт. | 1
10 | Ремонт бака трансформатора мощностью: свыше 10000 до 16000кВА | шт. | 1 |  |  |  |  | Техпластина УМ тол. 10 мм. | кг. | 81 | Подрядчик
[8 empty] | Техпластина УМ тол. 6 мм. | кг. | 32 | Подрядчик
[8 empty] | Резина полосовая 16-32 | кг. | 20 | Заказчик
[8 empty] | Ветошь | кг. | 1.9 | Подрядчик
[8 empty] | Бязь суровая | 10 м2. | 0.18 | Подрядчик
[8 empty] | Ткань хлопчатобумажная техническая | м2. | 1 | Подрядчик
[8 empty] | Уайт-спирит | кг. | 1.5 | Подрядчик
11 | Заливка масла в трансформатор с дегазацией | т. | 14.9 |  |  |  |  | Масло трансформаторное ГК (в бочках по 216,5 л.) | т. | 1.05 | Заказчик
12 | Подсушка трансформаторов класса напряжения от 110 до 150кВ, мощность трансформатора свыше 10000 до 16000кВА | 1 технологическая операция | 1
13 | Прогрев трансформаторов класса напряжения от 110 до 150кВ, мощность трансформатора свыше 10000 до 16000кВА | 1 технологическая операция | 1
14 | Ремонт радиаторов прямотрубных и с гнутыми трубами, расстояние между центрами патрубков свыше 1880 до 2285мм, двухрядный радиатор: 2 группа сложности | радиатор | 3 |  |  |  |  | Ткань хлопчатобумажная техническая | м2. | 1 | Подрядчик
[8 empty] | Бязь суровая | 10 м2. | 0.1 | Подрядчик
[8 empty] | Уайт-спирит | кг. | 1 | Подрядчик
15 | Демонтаж, монтаж радиаторов прямотрубных и с гнутыми трубами, расстояние между центрами патрубков свыше 1880 до 2285мм | радиатор | 3
16 | Ремонт расширителей трансформаторов без пленочной защиты масла, диаметр расширителя свыше 1000мм: 2 группа сложности | шт. | 1 |  |  |  |  | Ткань хлопчатобумажная техническая | м2. | 1 | Подрядчик
17 | Демонтаж, монтаж расширителей трансформаторов без пленочной защиты масла, диаметр расширителя свыше 1000мм | шт. | 1
18 | Ремонт привода переключающего устройства РПН: 1 группа сложности | шт. | 1 |  |  |  |  | Техпластина УМ тол. 10 мм. | кг. | 15 | Подрядчик
[8 empty] | Клей универсальный, водостойкий | л. | 0.25 | Подрядчик
[8 empty] | Бензин-растворитель | кг. | 2 | Подрядчик
[8 empty] | Ветошь | кг. | 3 | Подрядчик
[8 empty] | Герметик силиконовый для наружных швов | л. | 0.085 | Подрядчик
19 | Демонтаж, монтаж вентиляторов типа 2ДАТ120-250 | шт. | 6
Раздел 2. БЦ 8
20 | Демонтаж, монтаж манометра термометрического | шт. | 1
Раздел 3. БЦ 13
21 | Ремонт лакокрасочного покрытия: на 1-й слой | 10 м2 | 17 |  |  |  |  | Краска нержамет серая | кг. | 25.5 | Подрядчик
[8 empty] | Сольвент каменноугольный технический, марка А | т. | 0.0038 | Подрядчик
[8 empty] | Ветошь | кг. | 4.7 | Подрядчик
[8 empty] | Ткань хлопчатобумажная техническая | м2. | 3.3 | Подрядчик
[8 empty] | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая | м2. | 4 | Подрядчик
[8 empty] | Уайт-спирит | кг. | 2.5 | Подрядчик
22 | Ремонт лакокрасочного покрытия: на каждый последующий слой | 10 м2 | 17 |  |  |  |  | Краска нержамет серая | кг. | 12.75 | Подрядчик
[8 empty] | Сольвент каменноугольный технический, марка А | т. | 0.00194 | Подрядчик
[8 empty] | Нитроэмаль НЦ-132К красная | кг. | 0.8 | Подрядчик
[8 empty] | Нитроэмаль НЦ-132К жёлтая | кг. | 0.8 | Подрядчик
[8 empty] | Нитроэмаль НЦ-132К зелёная | кг. | 0.8 | Подрядчик
[8 empty] | Ветошь | кг. | 2.3 | Подрядчик
[8 empty] | Ткань хлопчатобумажная техническая | м2. | 1.7 | Подрядчик
[8 empty] | Бязь суровая | 10 м2. | 0.2 | Подрядчик
Раздел 4. Работа автотранспорта
23 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т | маш.-ч | 22
Условия производства работ:
Работы выполняются в 3 кв. 2024 г.
Выполнение ремонтных работ трансформаторов и реакторов в условиях электрических сетей.
Примечание
Проезды и перебазировка к месту работ и обратно на расстояние 139 км. от г. Тулун до с. Харайгун, автом. борт до 5 т., кран 6,3 т.
При расчёте учесть командировочные расходы.
Ведомость составил: |  |  |  |  | мастер участка Зиминского РЭС |  |  |  | А.М. Капустин
[5 empty] | (должность) |  |  | (подпись) | ( Ф.И.О.)
Ведомость проверил |  |  |  |  | начальник Зиминского РЭС |  |  |  | Д.А. Кожушко
[5 empty] | (должность) |  |  | (подпись) | ( Ф.И.О.)
Согласовано |  |  |  |  | главный инженер |  |  |  | В.В. Пехов
[5 empty] | (должность) |  |  | (подпись) | ( Ф.И.О.)