Приложение № 1

к договору подряда №____ от ___________

| Заказчик: Директор ООО «ИРМЕТ» ________________А. О. Перфильев «_____» ____________ 2023 г. |  |
| --- | --- |

Техническое задание

на выполнение комплекса работ по замеру и сравнению характеристик приборов учета электроэнергии с эталонными значениями с последующим допуском в эксплуатацию и принятием на коммерческий учет

- Район и место производства работ

  - Саянский район, Тайшетский район, Черемховский район, Тулунский район, Иркутской области.

- Перечень работ выполняемых подрядной организацией

2.1 Организационные мероприятия (согласование даты и времени выполнения работ с потребителем);

2.2 Подготовка рабочего места:

-    снятие нагрузки отключением выключателей или вывинчиванием пробок предохранителей и убедиться в отсутствии тока нагрузки;

-    отключение коммутационного аппарат или отсечной рубильник, подающий напряжение на эл. счетчик;

-    проверка отсутствия напряжения. Принятие мер против ошибочного включения;

-    снятие клеммной крышки на эл. счетчике и проверка отсутствия напряжения на всех клеммах;

  - Проверка прибора учета в следующем порядке:

-   подключение счетчика к поверительному устройству НЕВА-Тест6303П;

-   проверка электрической прочности изоляции;

-   проверка метрологических характеристик эл. счетчика;

-   проверка функционирования эл. счетчика;

-   определение значений погрешностей эл. счетчика;

-   проверка стартового тока (чувствительности) и отсутствия самохода;

-   проверка точности хода часов.

2.4 Допуск прибора учета в эксплуатацию в следующем порядке:

-    подача напряжения сети на счётчик включением коммутационного аппарата, установленного перед счётчиком;

-   проверка указателем напряжения наличия напряжения на клеммах 1 и 2 счётчика;

-   проверка работы счётчика включением нагрузки (по мерцанию светодиода и изменению показаний);

-   установка крышки клеммной колодки на счётчик и его опломбировка пломбами Гос. поверителя и энергоснабжающей организации;

- составить Акт допуска прибора учета в эксплуатацию с последующей передачей Заказчику (форма Акта в Приложении 1.).

- Объем выполняемых работ

  - Проверка однофазного прибора учета электроэнергии в количестве – не более 500 шт.

- Сроки выполнения работ

  - Начало – с даты заключения договора; окончание – 31.12.2023 г.

- Организация, выполняющая работы

  - Выбор организации осуществляется на основании конкурса.

- Заказчик (Генподрядчик)

  - ООО «ИРМЕТ».

- Прочие условия

  - Все электромонтажные работы должны быть выполнены в соответствии с ПУЭ и иными действующими нормативными документами.

  - Подрядчик должен обеспечить выполнение работ по проверке приборов учета электроэнергии при поступлении заявки от Заказчика в течении 10 рабочих дней.

  - Об окончании работы на каждой точке учета должен свидетельствовать Акт ввода прибора учета в эксплуатацию.

- Приложениями к Техническому заданию и его неотъемлемой частью являются:

- Приложение №1 – Акт допуска прибора учета электроэнергии.

Главный инженер ООО «ИРМЕТ»                                                                                 А.А. Юринский

Начальник СУЭЭ                                                                                                              А.Н. Ащенков