Приложение №1 к Договору №_____ от _______2021 г.

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- установку кондиционеров на объектах ООО «БЭК-ремонт

Объекты:

- Административное здание ООО «БЭК-ремонт».

Адрес: г. Иркутск, ул. Байкальская 259.

- Центральный ремонтный завод, АБК

Адрес: г. Ангарск, второй - промышленный массив, 1852 км. автодороги Новосибирск-Иркутск, строение 7, Инв № 25:405:001:003403900:0005; Лит. А6

- Центральный ремонтный завод, АБК ЭРЦ.

Адрес: г. Ангарск, второй - промышленный массив, 1852 км. автодороги Новосибирск-Иркутск; инвентарный номер зданий: 12025.

- Монтажные и пусконаладочные работы.

Работы по монтажу и наладке оборудования выполняются материалами и техническими     средствами подрядчика.

В процессе монтажа кондиционера выполняются следующие операции:

-крепление внешнего и внутреннего блоков сплит-системы;

-пробивка отверстий в стене перфоратором с применением пылеулавливающего устройства;

-монтаж фреоновых трубопроводов коробе;

-монтаж межблочного электрического кабеля в коробе;

-удаление воздуха из фреоновых трубопроводов;

-дозаправка хладагентом;

-тестовый запуск кондиционера

2. Крепление блоков кондиционера:

- Внутренний блок сплит-системы должен устанавливаться в помещении с учетом функциональных требований и дизайна помещения на высоте 2,2 - 2,5 метра от пола стене. Крепеж осуществляется строго по уровню.

- Монтаж внешнего блока Сплит-системы производится в месте, удобном для последующего сервисного обслуживания. Для его крепления используются специальные кронштейны и болты, рассчитанные на вес наружного блока.

3.  Монтаж фреоновых трубопроводов:

- Трубопровод укладывается в декоративный короб. Нарезка, изгиб, очистка кромок и развальцовка труб производятся с помощью специальных инструментов (труборезов, трубогибов, шабровок и вальцовок).

4.  Монтаж электрических соединений, дренажного трубопровода:

Внутри помещения фреоновый трубопровод, межблочный электрический кабель и дренажный трубопровод укладываются в одном коробе. После прокладки пучка трубопроводов через отверстие в наружной стене, отверстие герметизируется монтажной пеной.

5.  Запуск кондиционера:

Подключение к электросети проводится электротехническим персоналом Заказчика в присутствии           подрядчика.

После запуска работа кондиционера тестируется во всех режимах. При тестировании производятся замеры: напряжение в сети, электропотребление кондиционера, давление хладагента, температуры воздуха на входе и выходе из внутреннего блока. При необходимости производится дозаправка хладагента.

После окончания пуско-наладочных работ подрядчик сдаёт оборудование представителю Заказчика.

6. Место исполнения работ:

| Монтаж кондиционеров |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Наименование помещения | Наименование кондиционера | Примечание |
| 1 | Иркутск, Байкальская 259, каб. №212 | Haier HSU-18HTL103/R2 |  |
| 2 | Иркутск, Байкальская 259, каб. №303 | Haier HSU-18HTL103/R2 |  |
| 3 | Ангарск, ЦРЗ, кабинет ДЗР | BALLU BSO-09HN1_20Y |  |
| 4 | Ангарск, ЦРЗ, Серверная | BALLU BSO-09HN1_20Y |  |
| 5 | Ангарск, ЦРЗ, кабинет мастеров | Haier HSU-18HTL103/R2 |  |
| 6 | Ангарск, ЦРЗ, ЭРЦ, кабинет кот. цеха | Xigma XG-SJ37RHA |  |

Монтаж кондиционеров проводится в рабочее время.

7. Требования к монтажной организации: Опыт работы по монтажу холодильно-компрессорного оборудования не менее 3–х лет. Наличие квалифицированного персонала. При проведении монтажных работ обязательное использование персоналом поставщика средств индивидуальной защиты (спецодежда, спецобувь, СИЗ рук, глаз).

Требования к сроку предоставления гарантий качества выполняемых работ:

Срок гарантии не менее 24 месяцев.

ЗАКАЗЧИК:	ИСПОЛНИТЕЛЬ:

___________                                                                                   _______________