## 1 очередь
Утверждаю
Заместитель директора филиала- технический директор ТЭЦ-11
______________Миронов Е.Н.
"______"___________2021г.
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ. 1 Этап. 2 участок
Объект: | Система видеонаблюдения. ИЭ00161655. Модернизация.(1 этап)(2 участок)
Пусконаладочные работы.
| Категория технической сложности системы |  | I
| Коэффициент сложности системы |  | 1
М- | Коэффициент метрологической сложности (табл.3, п.1) |  | 1
И- | Коэффициент развитости информационных функций ( табл. 4 , п.1) |  | 1
У- | Коэффициент развитости управляющих функций ( табл. 5 , п.1) |  | 1
Ка и- | Канал аналоговый отображения информации
Кди- | Канал информационный дискретный измерительный |  | 67.3
| Установка лицензий для видеокамер на видеосерверы |  | 31
| Настройка видеокамер |  | 31
| Отображение информации мониторах |  | 0.3
IP-Видеосервер QuattroStation Pro
Коммутатор управляемый Catalyst C9300-24T-E
Сетевой RAID-накопитель TVS-2472XU-RP
Гибридный видеорегистратор Lanser 3MP-16
Удаленное рабочее место "TRASSIR Client"
Коммутатор управляемый Catalyst WS-C2960Х-24PD-L
Коммутатор управляемый Catalyst WS-C2960Х-24TD-L
| Промышленный L2 PoE коммутатор NIS-3500-2408PGX |  | 5
Кау- | Канал аналоговый управления |  | 0
Кду- | Канал дискретный управления |  | 0
Кобщи- | Общее количество информационных аналоговых и дискретных каналов |  | 67.3
Кобщу- | Общее количество каналов управления аналоговых и дискретных |  | 0
Кобщ.= | (Кобщ.и+Кобщ.у)-общее количество каналов информационных и управления аналоговых и дискретных |  | 67.3
Расчет поправочных коэффициентов к базовой расценке
ФмИ- | коэффициент, учитывающий "метрологическую сложность" и "развитость информационных функций" ФМИ= 0,5+Каи:Кобщи*М*И (п.2.3.1.) |  | 0.5
ФУ- | коэффициент, учитывающий "развитость управляющих функций" ФУ= 1,0+(1,31*Кау+0,95*Кду):Кобщ*У ( п.2.3.2.) |  | 1
Общий | Сметная расценка расчитывается применением к базовой расценке поправочных коэффициентов, которые между собой перемножаются (ФМИ*ФУ) |  | 0.5
Составил Инженер УСДТУ ___________________ |  |  | А.Ю. Астахов

## 2 очередь (hidden)
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 1
Объект: | Здание главного корпуса. 00001005. Модернизация автоматической установки водяного пожаротушения и пожарной сигнализации кабельных сооружений
Пусконаладочные работы. 2 очередь
| Категория технической сложности системы |  | III
| Коэффициент сложности системы |  | 1.56
М- | Коэффициент метрологической сложности (табл.3, п.1) |  | 1
И- | Коэффициент развитости информационных функций ( табл. 4 , п.1) |  | 1
У- | Коэффициент развитости управляющих функций ( табл. 5 , п.1) |  | 1
Ка и- | Канал аналоговый отображения информации
Кди- | Канал информационный дискретный измерительный |  | 752.68
| Извещатель пожарный дымовой ДИП-34А |  | 361
| Извещатель пожарный ручной ИПР 513-3АМ |  | 37
| Дублирование отбражения информации на Маяк-12-3М |  | 0.43
| Манометр электроконтактный |  | 25
| Сигнализатор давления СДУ-М |  | 25
| Кнопки управления на С2000-БКИ |  | 125
| Дублирование отбражения информации на ШУЗ |  | 2.25
| Дублирование отбражения информации на С2000-БКИ |  | 2
| Концевые датчики электроприводов задвижек (сущ) |  | 75
| Концевые датчики электроприводов задвижек Auma SG10.1 |  | 100
Кау- | Канал аналоговый управления |  | 0
Кду- | Канал дискретный управления |  | 10
| Электроприводы задвижек (сущ) |  | 3
| Электроприводы задвижек Auma SG10.1 |  | 5
| ШКП-250 |  | 2
Кобщи- | Общее количество информационных аналоговых и дискретных каналов |  | 752.68
Кобщу- | Общее количество каналов управления аналоговых и дискретных |  | 10
Кобщ.= | (Кобщ.и+Кобщ.у)-общее количество каналов информационных и управления аналоговых и дискретных |  | 762.68
Расчет поправочных коэффициентов к базовой расценке
ФмИ- | коэффициент, учитывающий "метрологическую сложность" и "развитость информационных функций" ФМИ= 0,5+Каи:Кобщи*М*И (п.2.3.1.) |  | 0.5
ФУ- | коэффициент, учитывающий "развитость управляющих функций" ФУ= 1,0+(1,31*Кау+0,95*Кду):Кобщ*У ( п.2.3.2.) |  | 1.012
Общий | Сметная расценка расчитывается применением к базовой расценке поправочных коэффициентов, которые между собой перемножаются (ФМИ*ФУ) |  | 0.506
ГИП |  | С.В.Марков
Проектировщик |  | Е.А.Чернов

## 3 очередь (hidden)
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 1
Объект: | Здание главного корпуса. 00001005. Модернизация автоматической установки водяного пожаротушения и пожарной сигнализации кабельных сооружений
Пусконаладочные работы. 3 очередь
| Категория технической сложности системы |  | III
| Коэффициент сложности системы |  | 1.56
М- | Коэффициент метрологической сложности (табл.3, п.1) |  | 1
И- | Коэффициент развитости информационных функций ( табл. 4 , п.1) |  | 1
У- | Коэффициент развитости управляющих функций ( табл. 5 , п.1) |  | 1
Ка и- | Канал аналоговый отображения информации
Кди- | Канал информационный дискретный измерительный |  | 529.13
| Извещатель пожарный дымовой ДИП-34А |  | 229
| Извещатель пожарный ручной ИПР 513-3АМ |  | 24
| Дублирование отбражения информации на Маяк-12-3М |  | 0.24
| Манометр электроконтактный |  | 17
| Сигнализатор давления СДУ-М |  | 17
| Кнопки управления на С2000-БКИ |  | 85
| Дублирование отбражения информации на ШУЗ |  | 1.53
| Дублирование отбражения информации на С2000-БКИ |  | 1.36
| Электроприводы задвижек (датчики положения задвижки) |  | 15
| Электроприводы задвижек Auma SG10.1(датчики положения задвижки) |  | 20
| Концевые датчики электроприводов задвижек (сущ) |  | 51
| Концевые датчики электроприводов задвижек Auma SG10.1 |  | 68
Кау- | Канал аналоговый управления |  | 0
Кду- | Канал дискретный управления |  | 10
| Электроприводы задвижек (сущ) |  | 3
| Электроприводы задвижек Auma SG10.1 |  | 5
| ШКП-250 |  | 2
Кобщи- | Общее количество информационных аналоговых и дискретных каналов |  | 529.13
Кобщу- | Общее количество каналов управления аналоговых и дискретных |  | 10
Кобщ.= | (Кобщ.и+Кобщ.у)-общее количество каналов информационных и управления аналоговых и дискретных |  | 539.13
Расчет поправочных коэффициентов к базовой расценке
ФмИ- | коэффициент, учитывающий "метрологическую сложность" и "развитость информационных функций" ФМИ= 0,5+Каи:Кобщи*М*И (п.2.3.1.) |  | 0.5
ФУ- | коэффициент, учитывающий "развитость управляющих функций" ФУ= 1,0+(1,31*Кау+0,95*Кду):Кобщ*У ( п.2.3.2.) |  | 1.018
Общий | Сметная расценка расчитывается применением к базовой расценке поправочных коэффициентов, которые между собой перемножаются (ФМИ*ФУ) |  | 0.509
ГИП |  | С.В.Марков
Проектировщик |  | Е.А.Чернов

## Пояснения к технической части (hidden)
С2000-БКИ | 5 кнопок управления на 1 ШУЗ (открыть, закрыть, стоп, автоматика, управление разделом сигнализации)
Дублирование отбражения информации на ШУЗ | 9 лампочек на ШУЗ
Электроприводы задвижек (датчики положения задвижки) сущ. | концевые датчики "задвижка открыта", "задвижка закрыта", "задвижка заклинила"
Электроприводы задвижек (датчики положения задвижки) auma | концевые датчики "задвижка открыта", "задвижка закрыта", "предельный момент при открытии", "предельный момент при закрытии"