|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Главный инженер ООО «ЭН+ ГИДРО КАРЕЛИЯ» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тельбухов А.О. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | подпись |  |  |  |  |  | расшифровка |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | « |  | » |  |  |  |  |  | 2026 г. |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных (СМР) работ по объекту: «Система противоаварийной автоматики ВЛ 110 кВ Ондская ГЭС – НАЗ №2 (Л-101)»

(объект, наименование работ)

| № п/п | Условия | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Общие данные |  |
| 1.1. | Наименование организации-заказчика | ООО «ЭН + ГИДРО КАРЕЛИЯ» |
| 1.2. | Местонахождение объекта заказчика | Республика Карелия, Сегежский район, д. Каменный Бор, ул. Набережная, д. 1В, Ондская ГЭС. |
| 1.3. | Наименование и характеристика объекта | Устройство передачи аварийных сигналов и команд ВЛ 110 кВ Ондская ГЭС – НАЗ №2 (Л-101) и ВЛ 110 кВ Ондская ГЭС – НАЗ №4 (Л-108) на Онсдкой ГЭС. |
| 1.4. | Климатические параметры для района проведения работ | Климатические параметры для района проведения работ (Республика Карелия, Кемь) принято согласно СП 131.13330.2018 «Строительная климатология» |
| 1.5. | Наименование выполняемых работ | Строительно-монтажные (СМР) работы по объекту «Система противоаварийной автоматики ВЛ 110 кВ Ондская ГЭС – НАЗ №2 (Л-101)». |
| 1.6. | Цель выполнения работ | Монтаж вновь устанавливаемого устройства передачи аварийных сигналов и команд ВЛ 110 кВ Ондская ГЭС – НАЗ №2 (Л-101) и ВЛ 110 кВ Ондская ГЭС – НАЗ №4 (Л-108) на Ондской ГЭС. |
| 1.7. | Критерии достижения цели | Подписание акта приёмки выполненных / законченных работ, при условии выполнения требований п.2.9 настоящего ТЗ. |
| 2. | Требования к работам |  |
|  | Описание работ. Технические требования | Выполнить работы в соответствии с рабочим проектом № Д25-0086 «Система противоаварийной автоматики ВЛ 110 кВ Ондская ГЭС - НАЗ №2 (Л-101)», разработанному ООО ПЦ «ЭКРА». Все технические решения, материалы и оборудование, используемые при выполнении работ, должны быть согласованы с Заказчиком и соответствовать Технической политике Заказчика. |
|  | Срок выполнения работ | Начало: с даты заключения договора. Окончание: по 31.10.2026 г. |
|  | Получение технических условий (разрешений) от сторонних организаций | Не требуется |
|  | Подготовительные мероприятия | 1. Подрядчик за 20 календарных дней до начала выполнения работ обязан согласовать с заказчиком проект производства работ. 2. Подрядчик за 20 календарных дней до начала выполнения работ обязан предоставить заказчику список лиц, назначенных руководителями работ, производителями работ и членами бригады, перечень машин, оборудования, инструмента и приборов для допуска на территорию заказчика. 3. Подрядчик за 20 календарных дней до начала выполнения работ обязан предоставить заказчику приказ о назначении ответственных аттестованных специалистов по охране труда на весь период выполнения работ на объекте в количестве не менее 1 специалист по охране труда на каждые 50 работников, а также в количестве 1 специалиста при количестве работников менее 50 человек, с указанием зон ответственности и возложением обязанности ежедневной (не менее 2-х раз в смену) проверки рабочих мест на объекте выполнения работ. 4. До начала строительно-монтажных работ на наружных инженерных сетях подрядчик обязан: - подготовить территорию для обеспечения безопасного производства работ – выставить ограждение, освещение, вывесить соответствующие знаки безопасности и дорожные знаки; - получить акт-допуск у заказчика на производство работ. Заказчик в течение 3-х рабочих дней с даты подписания договора сообщает подрядчику перечень лиц, уполномоченных выступать от имени заказчика, осуществлять контроль за качеством и технологией выполнения работ, производить приемку выполненных работ. |
|  | Необходимость организации постоянного или временного участка подрядной организации | Подрядчик должен предоставить заказчику планируемые объемы электро-, водо-, теплопотребления и количество точек подключения оборудования, а также информацию о потребности в помещениях, мастерских или складских помещениях/ площадке для размещения мобильных вагончиков. Подрядчик должен согласовать с заказчиком техническую возможность подключения оборудования, возможность предоставления заказчиком оборудованных помещений под численный состав с размещением, мастерских или складских помещений. |
|  | Технический контроль и техническая отчетность | Не требуется |
|  | ТМЦ для выполнения работ. Документация, поставляемая с оборудованием, материалами – паспорта, спецификации, чертежи, сертификаты | 1. Работы выполняются иждивением подрядчика, за исключением ТМЦ, предоставляемых заказчиком в соответствии со спецификацией Проекта № Д25-0086 «Система противоаварийной автоматики ВЛ 110 кВ Ондская ГЭС - НАЗ №2 (Л-101)», разработанному ООО ПЦ «ЭКРА» (Приложение № 1 к ТЗ). 2. Подрядчик должен осуществлять приемку, хранение, расконсервацию и входной контроль оборудования, материалов и деталей, необходимых для проведения работ. |
|  | Соблюдение требований нормативных документов | При производстве работ подрядчик должен соблюдать требования нормативных документов, указанных в Приложении № 3 к ТЗ, а также требования Регламента «Управление безопасностью подрядчика», размещенной на корпоративном сайте https://www.eurosib-td.ru/ru, либо по прямой ссылке: https://www.eurosib-td.ru/ru/zakupki-rabot-i-uslug/dokumenty.php. |
|  | Условия окончания работ | Условиями окончания работ в полном объеме являются: 1. Выполнение работ в полном объеме в соответствии с п. 2.1 ТЗ, с подписанием акта о приемке выполненных (законченных) работ / акта о приеме-сдаче модернизированных объектов основных средств, составленный по форме ОС-3; 2. Предоставление подрядчиком заказчику полного пакета исполнительной документации в соответствии с Приложением № 4 к ТЗ / приложением №1 к приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации № 344/пр от 16 мая 2023 г. о составе исполнительной документации при строительстве, реконструкции капитальном ремонте объектов капитального строительства, в отношении всего объема работ по ТЗ. |
|  | Права на объекты интеллектуальной собственности, передаваемые заказчику | Не применимо |
| 3. | Требования к подрядчику |  |
|  | Наличие необходимых лицензий и разрешений (отборочные критерии) | Не требуется |
|  | Дополнительные требования к подрядной организации | Не требуется |
|  | Оценочные критерии | Полный перечень оценочных критериев, их требуемое значение, необходимые подтверждающие документы и порядок оценки указаны в закупочной документации. |
| 4. | Гарантийный срок | Гарантийный срок на результат выполненных работ устанавливается продолжительностью 36 месяцев с даты подписания сторонами: - Акта о приемке выполненных работ на весь объем работ по ТЗ; - Акта о приеме-сдаче модернизированных объектов основных средств, составленный по форме ОС-3, утвержденной Постановлением Госкомстата РФ от 21.01.2003 г. № 7, на весь объем работ по ТЗ. |

Приложения:

Приложение № 1: «Оборудование и материалы, приобретаемые Заказчиком, и передаваемое подрядчику для монтажа». «Оборудование и материалы, приобретаемые Подрядчиком».

Приложение № 2: «Нормативные документы».

Приложение № 3: «Исполнительная документация».

Приложение № 4: «Состав документации предоставляемой подрядной организации».

Приложение № 5: «Ведомость объемов работ».

Приложение № 6: «Требования к подрядной организации».

|  |  | Приложение 1 |
| --- | --- | --- |

Оборудование и материалы, приобретаемые Заказчиком, и передаваемое подрядчику для монтажа

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Шкаф приемопередатчика сигналов и команд РЗ и ПА ШЭ-200-АКА Tx-16 ВЧ Д25-0086-008-ПА.КЗ1 | шт | 1 | Оборудование Заказчика |
| 2 | Шкаф приемопередатчика сигналов и команд РЗ и ПА ШЭ-200-АКА Tx-16 ВЧ Д25-0086-008-ПА.КЗ2 | шт | 1 | Оборудование Заказчика |
| 3 | Провод с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, 2,5 мм2, белый ПуГВ 1х2,5 | 1000 м | 0,008 | Материал Заказчика |
| 4 | Кабель контрольный КВВГЭнг(A)-LS 4х1,5 | 1000 м | 0,176 | Материал Заказчика |
| 5 | Кабель контрольный КВВГЭнг(A)-LS 5х1,5 | 1000 м | 0,119 | Материал Заказчика |
| 6 | Кабель силовой ВВГЭнг(A)-LS 4х2,5 мм2 | 1000 м | 0,097 | Материал Заказчика |
| 7 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х2,5ок(N, PE)-1000 | 1000 м | 0,013 | Материал Заказчика |
| 8 | Кабель симметричный для промышленного интерфейса RS-485, КИПЭВнг(A)-LS 2х2х0,6 | 1000 м | 0,111 | Материал Заказчика |
| 9 | Провод с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, 2,5 мм2, жёлто-зеленый ПуГВ 1х2,5 | 1000 м | 0,007 | Материал Заказчика |

Оборудование и материалы, приобретаемые Подрядчиком

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Выключатель автоматический 2P, 4 А, 4,5 кА, характеристика C | шт | 2 | Оборудование Подрядчика |
| 2 | Индикаторы светосигнальные, напряжение 220 В, диаметр отверстия 22 мм, IP40 | 10 шт | 0,2 | Оборудование Подрядчика |
| 3 | Клемма гибридная PTU 4-МТ-Р | шт | 10 | Материал Подрядчика |
| 4 | Кабель связи симметричный парной скрутки U/UTP Cat 5e PVC нг(A)-LS с числом пар 4, с однопроволочными токопроводящими жилами номинальным диаметром 0,51 мм | 1000 м | 0,191 | Материал Подрядчика |
| 5 | Бирки кабельные маркировочные пластмассовые У136 | 100 шт | 1,08 | Материал Подрядчика |
| 6 | Бирки маркировочные пластмассовые У134 | 100 шт | 1 | Материал Подрядчика |
| 7 | Хомуты-стяжки кабельные нейлоновые, размеры 3,6х150 мм | 100 шт | 1 | Материал Подрядчика |
| 8 | Маркеры перманентные черные, ширина линии 0,3 мм | 10 шт | 0,2 | Материал Подрядчика |
| 9 | Соединитель восьмиканальный модульный (интернет-розетка) | шт | 4 | Материал Подрядчика |
| 10 | Колпачки на вилку RJ-45 | 100 шт | 0,04 | Материал Подрядчика |
| 11 | Наконечники кольцевые изолированные | 100 шт | 0,2 | Материал Подрядчика |
| 12 | Пружина постоянного давления, диапазон зажима 8-15 мм, ППД №0 | шт | 14 | Материал Подрядчика |
| 13 | Ленты изоляционные из ПВХ для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 19 мм, толщина 0,18 мм | м | 20 | Материал Подрядчика |
| 14 | Трубка термоусаживаемая полиэтиленовая цветная, ТУТ 16/8 | м | 2 | Материал Подрядчика |
| 15 | Разделительный фильтр РФ 962 кГц УХЛ3 | шт | 1 | Оборудование Подрядчика |
| 16 | Разделительный фильтр РФ 562 кГц УХЛ3 | шт | 1 | Оборудование Подрядчика |
| 17 | Кабель коаксиальный радиочастотный РК 75 9-12 | 1000 м | 0,583 | Материал Подрядчика |
| 18 | Фильтр присоединения ФП -6400 (46-1000 кГц)УХЛ1 | шт | 2 | Оборудование Подрядчика |
| 19 | Металлорукав герметичный в ПВХ изоляции с протяжкой, 25 мм МРПИнг 25 | м | 24 | Материал Подрядчика |
| 20 | Трубы гибкие гофрированные двустенные из ПВХ, диаметр 110 мм, с протяжкой | м | 12 | Материал Подрядчика |

|  |  | Приложение 2 |
| --- | --- | --- |

Нормативные документы.

При производстве работ Подрядчик должен соблюдать требования нормативных документов, регламентирующих безопасное проведение данных работ:

- «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок» Утв. Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 №903н;

- СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»;

- Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479;

- Правила по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ (утвержденные Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11 декабря 2020 года N 884н);

- Инструкции о мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ на энергетических предприятиях (СО 153 -34.03.305-2003);

- Типовая инструкция по охране труда при выполнении газосварочных работ (ТОИ Р-07-28-2000);

- Типовая инструкция по охране труда при выполнении электросварочных работ (ТОИ Р-07-29-2000);

- Инструкции по организации и производству работ повышенной опасности (СО 34.03.284-96);

- «Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями». Утверждено приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 27.11.2020 №835н.

При производстве работ Подрядчик должен соблюдать требования нормативно-технических документов, регламентирующих технологию выполнения данных работ:

- Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики (утвержденные Приказом Минэнерго России от 25 октября 2017 года №1013 с изменениями на 13.07.2020);

- СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства;

- ПУЭ Правила устройства электроустановок в редакции 6 и 7 издания с изменениями на 20.06.2003 г.;

- ПТЭ Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (утвержденные Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 4 октября 2022 года N 1070);

- СТО 34.01-23.1-001-2017. Объемы и нормы испытаний электрооборудования;

- Правила по охране труда при работе на высоте. Утверждены приказом Минтруда России от 16.11.2020 №782н;

- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», утверждены приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26.11.2020 №461;

- Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов. Утверждены приказом Минтруда России от 28.10.2020 №753н;

- Инструктивных указаний по технике безопасности при ремонтно-строительных работах вблизи действующего энергетического оборудования энергопредприятий (РД 34.03.224);

- Правила аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства» (ПБ 03-273-99), утверждены постановлением Госгортехнадзора России от 30.10.1998 №63 с изменениями;

- Порядок применения сварочного оборудования при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов» (РД 03-614-03), утвержден приказом Госгортехнадзора РФ от 28.01.2004 №14 с изменениями;

- Межотраслевой инструкции по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве (2015 г.);

- РД-11-02-2006. Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения.

Данный список не является полным и окончательным. При выполнении работ необходимо руководствоваться актуализированными редакциями документов, действующих на момент поставки оборудования.

|  |  | Приложение 3 |
| --- | --- | --- |

Исполнительная документация

1.	Подрядчик обязан организовать своевременное в течение 10 календарных дней с момента завершения работ (этапа работ) оформление и предоставление заказчику документации:

- паспорта, сертификаты материалы;

- сертификаты на кабельную продукцию;

- ведомость смонтированных технических средств;

- кабельный журнал с фактическими длинами;

- протоколы измерения мегаомметром на 2500 В сопротивлений изоляции жилы кабеля;

- акт об окончании работ по монтажу;

- акты по проведению демонтажных работ с данными по объемам демонтируемого оборудования и кабеля;

- акты приемки скрытых работ;

- перечень дополнительных работ, не предусмотренных проектом;

- акт об устранении недоделок и дефектов;

- акты поузловой приемки оборудования;

- акты промежуточной приемки и/или испытаний;

- акты о приемке выполненных работ (форма КС-2);

- справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);

- формуляры на монтаж оборудования и производство сварочных работ, заводские инструкции, протоколы, чертежи, а также иную документацию, составленную перед строительно-монтажными работами, в процессе строительно-монтажных работ и после и отражающую техническое состояние объекта технического перевооружения, объем и качество выполненных работ.

2.	Документы должны быть подписаны: заказчиком, подрядчиком (генеральным подрядчиком и при наличии – субподрядчиком).

3.	Исполнительная и эксплуатационная документация предоставляется заказчику в соответствии с «Инструкцией по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам» ВСН 123-90, СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения», ГОСТ 2.601-2006 «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы», ГОСТ 2.610-2006 «Единая система конструкторской документации. Правила выполнения эксплуатационных документов».

|  |  | Приложение 4 |
| --- | --- | --- |

Состав документации предоставляемой подрядной организации.

1.	Рабочая документация:

- Д25-0086-008-ПА Изм. 1.1. Противоаварийная автоматика ВЛ Л-101 и ВЛ Л-108. Схемы электрические принципиальные.

- Д25-0086-023-УА. Изм. 1. Противоаварийная автоматика ВЛ Л-101 и ВЛ Л-108. Схемы электрические монтажные. Кабельное хозяйство.

- Д25-0086-026-СС. Средства связи.

|  |  | Приложение 5 |
| --- | --- | --- |

Ведомость объемов работ.

| № п/п | Наименование и объем работ |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1. | Разработка проекта производства работ на весь объем работ |
| 2. | Строительно-монтажные работы |
|  | Прокладка и подключение контрольного кабеля напряжением до 35 кВ, масса 1 м кабеля не более 1 кг (0,382 км) |
|  | Прокладка и подключение коаксиального радиочастотного кабеля, масса 1 м кабеля не более 1 кг (0,583 км) |
|  | Установка шкафа УПАСК Л-101, Л-108 (2 шт) |
|  | Монтаж вторичной аппаратуры внутри действующих шкафов НКУ: - автоматические выключатели (2 шт); |
|  | Монтаж оборудования связи: - фильтр присоединения (2 шт); - фильтр разделительный (1 шт); |
|  | Монтаж внутренних соединений внутри шкафов НКУ проводом сечением менее 16 мм2 (0,008 км) |

|  |  | Приложение 6 |
| --- | --- | --- |

Требования к подрядной организации

1. Общие требования

1.1. Для оценки заявки предоставить сведения о наличии опыта выполнения работ по монтажу, реконструкции и ремонту энергетического оборудования гидроэлектростанций

1.2. Для оценки заявки предоставить сведения о наличии материально-технических ресурсов.

2. Специальные требования к исполнителю договора:

2.1. Подрядчик обязан соблюдать требования природоохранного законодательства РФ в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием.

2.2. Персонал должен быть обеспечен спецодеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с типовыми отраслевыми нормами.

2.3. Персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов. Подтверждающие документы по аттестации персонала по охране труда, пожарной и промышленной безопасности энергообъектов предоставляются исполнителем при допуске к производству работ.

2.4. Осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств.

2.5. Самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением при необходимости специального автотранспорта (автокранов).

2.6. Самостоятельно выполнять транспортное обеспечение работ: перевозку необходимых оборудования и материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объект реконструкции; вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения.

2.7. Подрядчик должен организовать своевременное оформление и ведение документации;

2.8. За 20 дней до начала работ подрядчик обязан предоставить заказчику на согласование график работ, руководствуясь следующими требованиями:

- каждый вид работ должен быть детализирован по видам операций, давать наглядное представление об организации процесса выполнения работ во времени и необходимых для этого ресурсов;

- последовательность операций должна быть отражена с учетом технологии выполнения работ;

- должно быть указано количество рабочего персонала подрядчика, необходимого для выполнения каждой конкретной операции;

2.9. График должен быть составлен в формате MSP-диаграммы с использованием программы управления проектами Microsoft Project или по согласованию с заказчиком в другом формате.

2.10. Подрядчик должен обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

2.11. Подрядная организация обязана исключить применение асбестсодержащих материалов при проведении работ по реконструкции оборудования электростанции

2.12. Подрядчик должен обеспечить ведение исполнительной документации по выполнению работ.

3.  Требования к подрядчику при привлечении субподрядчиков

3.1. Подрядчик обязан включить в свою заявку на участие в закупке подробные сведения обо всех субподрядчиках, которых он предполагает привлечь для выполнения работ. Подрядчик обязан прикладывать к своей заявке письменное согласие субподрядчиков на выполнение планируемых ими работ. Сведения о субподрядчиках учитываются при оценке заявки.

3.2. Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного субподрядчика требованиям Организатора закупки, изложенным в закупочной документации, причём субподрядчик должен прикладывать такой же пакет документов, как и подрядчик.

3.3. Подрядчик обязан координировать работу всех субподрядчиков, проверять качество выполненных работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями и объемы выполненных ими работ и действовать исключительно в интересах Заказчика.

3.4. Подрядчик обязан обеспечить своевременное устранение субподрядчиками недостатков и дефектов, выявленных при приемке выполненных работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

3.5. При планирующемся привлечении для выполнения работ нескольких субподрядчиков (поставщиков), подрядчик должен предусмотреть и организовать их взаимодействие в процессе выполнения работ с учётом сроков их исполнения.