## Лист1
Утверждаю:
Главный инженер Усть-Илимской ГЭС
ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация»
___________ С.В. Крапицкий
«____» _____________ 2023 г.
Дефектная ведомость (ведомость объемов работ) № 1
на Ремонт маслоприемников с восстановлением бетонного основания ячеек блочных трансформаторов 101-102, 1Т-8Т
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
| UIG10UMB10UU010 | [6 empty] | Инвентарный номер: ТГ0002093
№ п.п. | Наименование работ | Объем работ |  | Демонтируемый материал |  |  |  | Потребность в основных материалах
|  | Ед. изм. | Кол-во | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Использование (лом, утиль, мусор, реализация, повторное исп.) | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Поставка (заказчик/ подрядчик)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Ремонт АКЗ и бетонного основания маслоприемника трансформатора 1Т-2Т
1 | Смена щебня диабазового в маслоприемнике 4 шт (0,5м х 0,5м толщиной 0,25м) в 2 ячейках | м2 | 2 | Строительный мусор (1800кг/м3) | т | 1.188 | мусор | Щебень диабазовый фракция 40-70 | м3 | 0.66 | Подрядчик
[5 empty] | м3 | 0.66
2 | Разборка стеклоткани с мастичным покрытием приклеенной к бетонному основанию и бортовому ограждению маслоприемника (оштукатуренная кирпичная кладка) 8,3м*14,2м +отбойник 0,6м*(8,3м*2+14,2м*2) -горловина (0,5м*0,5м*4шт) *2ячейки | м2 | 287.72 | Строительный мусор (1200кг/м3) | т | 0.2877 | мусор
[5 empty] | м3 | 0.23
3 | Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных (14,2м * 8,3м*0,02м-усредненый слой) -горловина (0,5м*0,5м*4шт) *2ячейки | м3 | 2.71 | Строительный мусор (1800кг/м3) | т | 1.5056 | мусор |  |  |  |  | 68-12-5
[5 empty] | м3 | 2.71
4 | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен кирпичных (0,24м+0,6мм)*(8,3м*2+14,2м*2) толщина 20мм *2ячейки | м2 | 75.6 | Строительный мусор (1800кг/м3) | т | 3.4776 | мусор
[5 empty] | м3 | 6.26
5 | Обеспыливание бетонных поверхностей и кирпичного бортового ограждения сжатым воздухом | м2 | 356.32
6 | Нанесение безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа вручную в один слой,толщина слоя 20мм, на поверхности бетонных и железобетонных конструкций: горизонтальные (8,3м*14,2м) -горловина (0,5м*0,5м*4шт) *2ячейки | м2 | 233.72 |  |  |  |  | Безусадочный, быстротвердеющий состав тиксотропного типа MasterEmaco S 5400 расход 20кг/м2/10мм 15% от объема = 17,53м2*2ячейки | т | 1.4024 | Подрядчик |  |  |  | 35.06
[8 empty] | Безусадочный, быстротвердеющий состав тиксотропного типа MasterEmaco S 488 расход 2т/м3 ((8,3м*14,2м)-горловина (0,5м*0,5м*4шт))*0,02м)=2,34м3 85% от объема = 1,99 м3*2ячейки | т | 7.96 |  |  |  | 2.34 | 1.99
7 | Нанесение безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа вручную в один слой, толщина слоя 20 мм, на поверхности каменных конструкций: горизонтальные (парапет) 0,24м*(8,3м*2+14,2м*2)*2ячейки | м2 | 21.6 |  |  |  |  | Безусадочный, быстротвердеющий состав тиксотропного типа MasterEmaco S 5400 расход 20кг/м2/10мм 15% от объема = 1,62м2*2ячейки | т | 0.1296 | Подрядчик |  |  |  | 3.24
[8 empty] | Безусадочный, быстротвердеющий состав тиксотропного типа MasterEmaco S 488 расход 2т/м3 0,24м*(8,3м*2+14,2м*2)*0,02м=0,22м3) 85% от объема = 0,19 м3*2ячейки | т | 0.76 |  |  |  |  | 0.187
8 | Нанесение безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа вручную в один слой, толщина слоя 20 мм, на поверхности каменных конструкций: вертикальные (парапет) 0,6м*(8,3м*2+14,2м*2)*2ячейки | м2 | 54 |  |  |  |  | Безусадочный, быстротвердеющий состав тиксотропного типа MasterEmaco S 5400 расход 20кг/м2/10мм 15% от объема = 4,05м2*2ячейки | т | 0.324 | Подрядчик |  |  |  | 8.1
[8 empty] | Безусадочный, быстротвердеющий состав тиксотропного типа MasterEmaco S 488 расход 2т/м3 0,6м*(8,3м*2+14,2м*2)*0,02м=0,54м3) 85% от объема = 0,46 м3*2ячейки | т | 1.84 |  |  |  |  | 0.459
9 | Устройство гидроизоляции обмазочной: в два слоя толщиной 2 мм (8,3м*14,2м)*2слоя*2ячейки | м2 | 235.72 |  |  |  |  | Двухкомпонентный эпоксидный грунтовочный состав MasterTop P622 расход 0,5кг/м2 | кг | 117.86 | Подрядчик
[8 empty] | из них доля компонента "А" 100 | кг | 80.73
[8 empty] | из них доля компонента "В" 46 | кг | 37.13
[8 empty] | Двухкомпонентное эпоксидное покрытие MasterProtect 180 расход 0,8 кг/м2 | кг | 188.58 | [5 empty] | 100
[8 empty] | из них доля компонента"А" 1 | кг | 2.73 | [5 empty] | 40.4762
[8 empty] | из них доля компонента "В" 68,1 | кг | 185.85
10 | Гидроизоляция боковая обмазочная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону, толщина слоя 2мм 0,6м*(8,3м*2+14,2м*2)*2слоя*2ячейки | м2 | 54 |  |  |  |  | Двухкомпонентный эпоксидный грунтовочный состав MasterTop P622 расход 0,5кг/м2 | кг | 27 | Подрядчик
[8 empty] | из них доля компонента "А" 100 | кг | 18.49
[8 empty] | из них доля компонента "В" 46 | кг | 8.51 |  |  | 21.6 | 21.6
[8 empty] | Двухкомпонентное эпоксидное покрытие MasterProtect 180 расход 0,8 кг/м2 | кг | 43.2 |  |  | 18.8343 | 2.77
[8 empty] | из них доля компонента"А" 1 | кг | 0.63
[8 empty] | из них доля компонента "В" 68,1 | кг | 42.57
11 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя 20 мм 0,4м*(8,3м*2+14,2м*2)*0,2*2ячейки | м2 | 36 | Строительный мусор (1800кг/м3) | т | 1.742 | мусор | Раствор М100 | м3 | 0.79 | Подрядчик | 2.2 | 4.84
[5 empty] | м3 | 0.97
12 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону, толщина слоя 2мм 0,4м*(8,3м*2+14,2м*2)*2слоя*2ячейки | м2 | 36 |  |  |  |  | Мастика | т | 0.0864 | Подрядчик | 0.0024
[8 empty] | Битумы нефтяные модифицированные для кровельных мастик БНМ-55/60 | т | 0.0058 | Подрядчик
13 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную | т | 8.2009
14 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 25 км | т | 8.2009
Раздел 4. Захоронение мусора
15 | Размещение строительного мусора (1200кг/м3) на полигоне | т | 0.2877
|  | м3 | 0.23
16 | Размещение строительного мусора (1800кг/м3) на полигоне | т | 7.9132
|  | м3 | 10.6
Примечание: Захоронение мусора осуществляется специализированной организацией в г. Усть-Илимске ООО "Стройфирма" Приказ № 23 от 16.11.2022
Условия производства работ:
МДС35 пр.1 т.1 п.4. Производство строительных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования К=1,15 (п.п. 1-12)
Визы тех. Служб ИД (по принадлежности работ): | [5 empty] | Подписи лиц, ответственных на филиале за составление дефектных ведомостей
Подтверждение необходимости проведения работ
СЗС ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» | [5 empty] | Начальник ОППР У-ИГЭС |  |  |  | А.Н. Белов
| _________________________ /____________/ |  |  |  |  | Зам. начальника ЦТО по ГТС У-ИГЭС |  |  |  | А.А. Тельнов
[6 empty] | Инженер ОЭиР ЗиС У-ИГЭС |  |  |  | Е.А. Сухоцкий