## Лист1
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер Братской ГЭС
ООО "ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация"
______________А.В. Боярский
"___"_____________2022г.
Братская ГЭС ООО "ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация"
(наименование стройки)
Ведомость объемов работ №2 (дефектная ведомость № 2)
на Ремонт диска (черт. 8БС.223.012, ВКИА.304165.036 СБ) подпятника гидротурбины №4 инв.№00040604 (ремонт в заводских условиях с восстановлением рабочих поверхностей)
(наименование объекта, станционный номер, инвентарный номер)
№ п.п. | Наименование работ | Объем работ |  | Демонтируемый материал |  |  |  | Потребность в основных материалах (Заменённые и Добавленные)
|  | Ед. изм. | Кол-во | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Использование (лом, утиль, мусор, реализация, повторное исп.) | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Поставка (заказчик/ подрядчик)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Ремонт диска подпятника гидротурбины (черт. 8БС.223.012, ВКИА.304165.036 СБ)
1 | Установка диска подпятника на карусельный станок (вес детали 4300 кг) | шт | 1
2 | Шлифовка поверхности трения диска подпятника в соответствии с требованиями пункта 3 черт. ВКИА.304165.036 СБ и пункта 3 черт. 8БС.223.012 | м2 | 3.234
3 | Поворот на 180° диска подпятника для обработки верхней поверхности диска (вес детали 4300 кг) | шт | 1
4 | Шлифовка верхней поверхности диска подпятника в соответствии с требованиями черт. ВКИА.304165.036 СБ (перед наклейкой изолирующей прокладки) | м2 | 3.234
5 | Снятие диска подпятника с карусельного станка (вес детали 4300 кг) | шт | 1
6 | Подготовка верхней поверхности диска подпятника к наклейке изолирующей прокладки в соответствии с требованиями черт. ВКИА.304165.036 СБ (придание шероховатости и обезжиривание) | м2 | 3.234 |  |  |  |  | Ацетон технический, сорт высший | кг | 2 | Подрядчик
7 | Изготовление секторов изолирующей прокладки из стеклотекстолита марки СТЭФ | шт | 8 |  |  |  |  | Стеклотекстолит на основе стеклотканей на замасливателях, парафиновой эмульсии и поли- терпеновый марки СТЭФ, толщиной от 2,2 до 4,5 мм | кг | 46 | Подрядчик
8 | Наклейка секторов изолирующей прокладки в соответствии с требованиями черт. ВКИА.304165.036 СБ | шт | 8 |  |  |  |  | Смола эпоксидная марки ЭД-20 | кг | 8.085 | Подрядчик
[8 empty] | Отвердитель ПЭПА (полиэтиленполиамин) | кг | 1.1076 | Подрядчик
9 | Разметка и сверловка отверстий Е в соответствии с требованиями черт. ВКИА.304165.036 СБ (Ж - 8 шт., И - 4 шт., Д - 32 шт.) | шт | 32 |  |  |  |  | Сталь круглая и квадратная, марка Ст3пс размером 20х20 мм | т | 0.003 | Подрядчик
10 | Изготовление и постановка винтов потай 12*35 | шт | 32
11 | Разметка, сверловка и калибровка отверстий (Ж - 8 шт., И - 4 шт.) в соответствии с требованиями п.7, 8 черт. ВКИА.304165.036 СБ (совместно с втулкой подпятника черт. 5БС.091.002) | шт | 12
12 | Установка диска подпятника на карусельный станок (вес детали 4300 кг) | шт | 1
13 | Шлифовка верхней поверхности диска подпятника с изолирующей прокладкой в соответствии с требованиями черт. ВКИА.304165.036 СБ и пункта 4 черт. 8БС.223.012 | м2 | 3.234
14 | Снятие диска подпятника с карусельного станка (вес детали 4300 кг) | шт | 1
Раздел 2. Перевозка диска подпятника гидротурбины к месту проведения ремонта и обратно
15 | Перевозка диска подпятника гидротурбины по маршруту Братск-Екатеринбург с подачей транспорта до г. Братска, вес груза - 4,3 т (с разгрузкой) | км | 3100
16 | Перевозка диска подпятника гидротурбины по маршруту Екатеринбург - Братск с возвращением транспорта в г. Екатеринбург, вес груза -4,3 т (с погрузкой) | км | 3100
| Инженер ОППР БГЭС | [5 empty] | Д.В. Гречаник
| Начальник ОППР БГЭС | [5 empty] | А.А. Логинов
| Необходимость выполнения работ подтверждаю: | [5 empty] | П.В. Потемкин
ведущий инженер ДР ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация»