## Здание гаража (Боксы АТЦ) ЛСР
УТВЕРЖДАЮ
______________________
"____" ________________ 2026
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 01-01-02
Здание гаража (Боксы АТЦ) ЛСР 01-01-02 ЭМ 1013-679-ЭОМ+
Здание гаража ООО «ЭН+УГОЛЬ» филиал «Разрез Жеронский
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Кабель силовой, кабеленесущая система |  |  |  |  | Раздел 1. Кабель силовой, кабеленесущая система
1 | Кабель в лотках, сечением: до 185 мм2 | 100 м | 3,2 320 / 100
2 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 1х185мк-1000 | 1000 м | 0,3232 (320*1,01) / 1000
3 | Кабель в лотках, сечением: до 120 мм2 | 100 м | 0,36 (4+32) / 100
4 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 5х120мк(N, PE)-1000 | 1000 м | 0,00404 (4*1,01) / 1000
5 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 5х95мк(N, PE)-1000 | 1000 м | 0,03232 (32*1,01) / 1000
6 | Кабель в лотках, сечением: до 70 мм2 | 100 м | 1,02 (51+51) / 100
7 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 5х70мк(N, PE)-1000 | 1000 м | 0,05151 (51*1,01) / 1000
8 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 5х35мк-660 | 1000 м | 0,05151 (51*1,01) / 1000
9 | Кабель трех-пятижильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 | 100 м | 7,25 ((60+320+40+300+165+80+150+110)-500) / 100
10 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 5х6ок(N, PE)-660 | 1000 м | 0,0606 (60*1.01) / 1000
11 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 5х4ок(N, PE)-660 | 1000 м | 0,3232 (320*1.01) / 1000
12 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 5х2,5ок(N, PE)-660 | 1000 м | 0,0404 (40*1.01) / 1000
13 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х2,5ок(N, PE)-1000 | 1000 м | 0,303 (300*1.01) / 1000
14 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х1,5ок(N, PE)-660 | 1000 м | 0,16665 (165*1.01) / 1000
15 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-FRLS 4х2,5ок(N)-1000 | 1000 м | 0,0808 (80*1.01) / 1000
16 | Кабель силовой с медными жилами ВБШвнг(A)-FRLS 3х2,5ок(N, PE)-1000 | 1000 м | 0,1515 (150*1.01) / 1000
17 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-FRLS 3х1,5ок(N, PE)-1000 | 1000 м | 0,1111 (110*1.01) / 1000
18 | Кабель трех-пятижильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: во взрывоопасных и пожароопасных помещениях сечением жилы до 6 мм2 | 100 м | 2,1 (80+45+45+45+45-50) / 100
19 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 2х2,5ок(N)-660 | 1000 м | 0,0808 (80*1.01) / 1000
20 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 2х1,5ок(N)-660 | 1000 м | 0,04545 (45*1.01) / 1000
21 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-FRLS 2х1,5ок(N)-1000 | 1000 м | 0,04545 (45*1.01) / 1000
22 | Провод силовой установочный с медными жилами ПуВ 1х6-450 | 1000 м | 0,04545 (45*1.01) / 1000
23 | Провод силовой установочный с медными жилами ПуВ 1х25-450 | 1000 м | 0,04545 (45*1.01) / 1000
24 | Коробка распределительная 100х100х50 IP55 КМ41234UKO11-100-100-050-K41-55 IEK | шт | 55
25 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола | 100 м | 5,5 (500+50) / 100
26 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | 100 м | 5,5 550 / 100
27 | Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с протяжкой, номинальный диаметр 25 мм | м | 505 500*1,01
28 | Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, без протяжки, номинальный диаметр 32 мм | м | 50,5 50*1,01
29 | Лента монтажная перфорированная 20х0.55мм прямая полоса оцинк. REXANT 07-7120-4 | м | 175
30 | Скоба крепежная двухлапковая СМД d25-26мм метал. оцинк. Fortisflex 50226 | шт | 300
31 | Хомут P6.6 стандартный, белый 3,6x200 DKC 25214SR_уп100шт | упак | 7
32 | Шина заземления по: установленным конструкциям | 100 м | 2,3 230 / 100
33 | Полоса 4x50 мм, бухта 30м горячеоцинкованная Basic gcb-0450-30-hz EKF | м | 230
Кабеленесущая система | [5 empty] | Кабеленесущая система
34 | Короб металлический, подвешиваемый к конструкциям на оттяжках или подвесах, длина: 6 м (блоки) | 100 м | 0,24 24 / 100
35 | Лестничный лоток замковый 200х100х6000, толщ. 1,5 мм, Сендзимир цинк 083216 | м | 24
36 | Винт М6х12 DIN 7985, класс прочности 4.8, гальван. цинк (в упаковке 100 шт) 066129 | шт | 341 24+80+85+72+80
37 | Гайка М6 DIN 6923 со стопорным буртиком, класс прочности 8, гальван. цинк (в упаковке 100 шт) 067609 | шт | 499 24+80+85+72+80+150+8
38 | Поворот 90 град. для лестничного лотка НЛО 200х100х3000, толщ. 1,5 мм, Сендзимир цинк 033121 | шт | 2
39 | Соединитель лотковый универсальный модернизированный для лотка высотой 100 мм, толщ. 1,5 мм, 032714 | шт | 8
133 | Короб металлический на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам, длина: 3 м | 100 м | 0,51 51 / 100
40 | Металлический лоток перфорированный 200х100х3000, толщ. 0,8 мм, Сендзимир цинк 014218 | м | 51
41 | Крышка к лотку 200х15х3000, толщ. 0,6 мм, Сендзимир цинк 020024 | м | 51
42 | Ответвитель Т-образный вертикальный боковой к лотку 200х100, толщ. 1,0 мм, Сендзимир цинк 80421 | шт | 4
43 | Крышка к ответвителю Т-образному вертикальному боковому к лотку 200, толщ. 1,0 мм, Сендз цинк 020224 | шт | 4
44 | Угол плоский плавный 90 град. к лотку 200х100, толщ. 0,7 мм, Сендзимир цинк 032021 | шт | 2
45 | Соединитель лотковый универсальный модернизированный для лотка выс.100 мм, толщ. 1,0 мм, СЦ 032713 | шт | 8
46 | Крышка к углу плоскому плавному 90 град. к лотку 200, толщ. 0,7 мм, Сендзимир цинк 022021 | шт | 2
47 | Винт М6х16 DIN 7985, класс прочности 4.8, гальван. цинк (в упаковке 100 шт) 066129 | шт | 158 150+8
48 | Прижим для НЛО, толщ. 3,0 мм, Сендзимир цинк 041301 | шт | 48
49 | Стойка потолочного подвеса для средних нагрузок 30х50х300 мм, толщ. 2,5 мм, Сендзимир цинк 052403 | шт | 58 40+18
50 | Консоль подвеса для средних нагрузок для профиля 30х50, база 500, толщ. 2,0 мм, Сендз цинк 054454 | шт | 40
51 | Распорка консоли подвеса для средних нагрузок 400-600 мм для стоек сечением 30х50 мм, толщ. 1,5 мм, | шт | 40
52 | Гайка М10 DIN 6923 со стопорным буртиком, класс прочности 8, гальван. цинк (в упаковке 50 шт) 060610 | шт | 80
53 | Болт М10х65 DIN 933 полнонарезной, класс прочности 5.8, гальван. цинк (в упаковке 50 шт) 065065 | шт | 80
54 | Анкер клиновый М10х120, гальван. цинк (в упаковке 25 шт) 062102 | шт | 80
55 | Скоба для настенного крепления 200, толщ. 2,0 мм, Сендзимир цинк 050121 | шт | 15
56 | Анкер клиновый М8х80, гальван. цинк (в упаковке 50 шт) 062309 | шт | 15
57 | Скоба внутренняя 200 мм, толщ. 2,0 мм, Сендзимир цинк 040221 | шт | 15
58 | Скоба крепления лотка, толщ. 2,0 мм, Сендзимир цинк 050201 | шт | 8
Раздел 2. Главный распределительный щит. |  |  |  |  | Раздел 2. Главный распределительный щит.
59 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1700х1100 мм | шт | 1
60 О | ГРЩ-1 (1188117486) в составе согласно спецификации проекта поз. 3.1 по 3.26 | шт | 1
Раздел 3. ЩС1 |  |  |  |  | Раздел 3. ЩС1
61 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм | шт | 1
62 О | Щит ЩРН-90 (з) EKF mb21-90 двухдверный (480x680x120) IP31 | шт | 1
63 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А | шт | 13 1+3+7+1+1
64 О | Расцепитель независимый 415 В AV-SNT-2 AVERES EKF av-snt-2-averes | шт | 1
65 О | Автоматический выключатель дифференциального тока АВДТ-63N 3P+N 20Ахарактеристика C 30мА тип AC электронный 6кА PROXIMA EKF D63N46E50C30 | шт | 1
66 О | Автоматический выключатель дифференциального тока АВДТ-63N 3P+N 16А характеристика C 30мА тип AC электронный 6кА PROXIMA EKF D63N46E50C30 | шт | 3
67 О | Автоматический выключатель дифференциального тока АВДТ-63N 3P+N 10А характеристика C 30мА тип AC электронный 6кА PROXIMA EKF D63N46E50C30 | шт | 7
68 О | Автоматический выключатель дифференциального тока АВДТ-63N 3P+N 10А характеристика C 30мА тип AC электронный 6кА PROXIMA EKF D63N46E50C30 | шт | 1
69 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А | шт | 1
70 О | Автоматический выключатель дифференциального тока АВДТ-63N 3P+N 50А характеристика C 30мА тип AC электронный 6кА PROXIMA EKF D63N46E50C30 | шт | 1
71 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 250 А | шт | 2 1+1
72 О | Выключатель автоматический в литом корпусе ВА-99М 250/200А 3P 10In 35кА с термомагнитным расцепителем EKF | шт | 1
73 О | Выключатель автоматический в литом корпусе ВА-99М 100/125А 3P 10In 35кАс термомагнитным расцепителем EKF | шт | 1
Раздел 4. ЩО |  |  |  |  | Раздел 4. ЩО
74 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм | шт | 1
75 О | Щит распределительный навесной ЩРН-24 (350x300x120) IP31 EKF Basic | шт | 1
76 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А | шт | 12 1+4+1+6
77 О | Автоматический выключатель ВА 47-63N 3P 25А (C) 6кА PROXIMA EKF | шт | 1
78 О | Автоматический выключатель ВА 47-29 1P 10А (C) 4,5кА BASIC | шт | 4
79 О | Автоматический выключатель ВА 47-29 1P 10А (B) 4,5кА BASIC | шт | 1
80 О | Автоматический выключатель ВА 47-29 1P 6А (B) 4,5кА BASIC | шт | 6
81 | Контактор постоянного тока на конструкции на ток: до 160 А | шт | 1
82 О | Контактор модульный КМ 25А 3NO+1NC 230В АС (3 мод.) PROXIMA EKF |  | 1
Раздел 5. ЩАО |  |  |  |  | Раздел 5. ЩАО
83 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм | шт | 1
84 О | Щит распределительный навесной ЩРН-24 (350x300x120) IP31 EKF Basic | шт | 1
85 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А | шт | 9 1+4+4
86 О | Автоматический выключатель ВА 47-63N 3P 25А (C) 6кА PROXIMA EKF | шт | 1
87 О | Автоматический выключатель ВА 47-29 1P 10А (C) 4,5кА BASIC | шт | 4
88 О | Автоматический выключатель ВА 47-29 1P 6А (B) 4,5кА BASIC | шт | 4
89 | Контактор постоянного тока на конструкции на ток: до 160 А | шт | 1
90 О | Контактор модульный КМ 25А 3NO+1NC 230В АС (3 мод.) PROXIMA EKF |  | 1
Раздел 6. Электроустановочные изделия |  |  |  |  | Раздел 6. Электроустановочные изделия
91 | Розетка штепсельная: полугерметическая и герметическая | 100 шт | 0,03 (1+2) / 100
92 | Розетка двухместная с защитными крышками каучуковая 230В 2P+PE 16AIP44 PROxima RPS-018-16-230-44 EKF | шт | 1
93 | Розетка стационарная 32А 3Р+N+Е IР44 на поверхность 380В 125PSR12-032-5 IEK | шт | 2
94 | Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт | 0,13 13 / 100
95 | Выключатель 1-клавишный 10А IP54 серый EKF EFV10-021-30-54 | шт | 13
96 | Ответвительные коробки открытого типа: с креплением шурупами | 100 шт | 0,08 8 / 100
97 | Коробка распределительная IP40 (75х75х20 с шиной уравнив. потенц.) Greenel GE41214-01 | шт | 8
98 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | шт | 2
99 | Ящик с разделительным трансформатором ЯТПР-0,25 220/24 В IP54 для безопасного электроснабжения | шт | 2
Раздел 7. Светильники |  |  |  |  | Раздел 7. Светильники
100 | Светильник: местного освещения | 100 шт | 0,1 (7+3) / 100
101 | Светодиодный светильник "ВАРТОН" Айрон 2.0 1190*109*66 мм класс защиты IP67 с рассеивателем опал 36 ВТ 4000К | шт | 7
102 | Светодиодный светильник "ВАРТОН" Айрон 2.0 1190*109*66 мм класс защиты IP67 с рассеивателем опал 36 ВТ 4000К аварийный автономный постоянного действия Teletest | шт | 3
103 | Светильник: с подвеской к смонтированной тросовой проводке | 100 шт | 0,19 19 / 100
104 | Светодиодный светильник VARTON промышленный R2 GL 100 Вт 4000К 90° | шт | 19
105 | Светильник: местного освещения | 100 шт | 0,11 (4+2+2+1+2) / 100
106 | Светодиодный светильник "ВАРТОН" Айрон 2.0 1190*109*66 мм класс защиты IP67 с рассеивателем опал 44 ВТ 4000К | шт | 4
107 | Светодиодный светильник VARTON NERO FLEX IP65 298х77 мм 23 Вт 4000 K белый | шт | 2
108 | Светодиодный светильник "ВАРТОН" Айрон 2.0 1190*109*66 мм класс защиты IP67 с рассеивателем опал 44 ВТ 4000К аварийный автономный постоянного действия Teletest | шт | 2
109 | Светодиодный светильник VARTON Olymp 3.0 100 Вт 4000 К 90° V1-I0-70801-04L06-6610040 | шт | 1
110 | Светодиодный светильник VARTON NERO FLEX IP65 298х77 мм 23 Вт 4000 K белый аварийный автономный постоянного действия | шт | 2
111 | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый | 100 шт | 0,28 28 / 100
112 | Светодиодный светильник "ВАРТОН" ЖКХ серия IP65 224*90*52 мм антивандальный 12 ВТ 5000К низковольтный DC 24-36V, AC24V 1/20 ( для ремонтных ям) | шт | 28
113 | Световые настенные указатели | 100 шт | 0,01 1 / 100
114 | Световой указатель "ВАРТОН" Resist серии Advanced 5W IP65 3ч | шт | 1
115 | Соединитель кабельный 3 контактный IP68 0.5-2.5мм2 4-12мм | шт | 23
116 | Прибор или аппарат | шт | 8
117 | Блок аварийного питания EM-Recovery 120W IP65 1 час | шт | 8
118 | Комплект для настенного и подвесного монтажа EM-Recovery 120-200Вт | шт | 8
119 | Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м | 100 м | 0,14 14 / 100
120 | STRUT-профиль перфорированный 41х41х1000-2,5 IEK | м | 14
121 | Шпилька DIN 976-1 М10х2000 резьбовая покрытие цинк | шт | 8
122 | Гайка DIN 985 М10 самоконтрящаяся класс прочности 6 покрытие цинк | шт | 100
123 | Трос продольно-несущий | км | 0.15
124 | Трос DIN 3055 10,0мм стальной покрытие цинк | шт | 150
125 | DIN 6899 Коуш 10мм покрытие цинк | шт | 25
126 | DIN933-М10х65-8.8, Болт DIN 933 М10х65 полная резьба шестигранная голова класс прочности 8.8 покрытие цинк | шт | 35
127 | Талреп DIN 1480 М10 кольцо-кольцо покрытие цинк | шт | 12
128 | Карабин DIN 5299C 10мм пружинный покрытие цинк | шт | 12
129 | Короб металлический на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам, длина: 3 м | 100 м | 0,2 20 / 100
130 | Лоток перфорированный 50х150х3000-0,55 IEK | м | 20
Раздел 8. Тепловые завесы |  |  |  |  | Раздел 8. Тепловые завесы
131 | Электрические конвекторы, встраиваемые над воротными проемами | 100 шт | 0,06 6 / 100
132 | OTGON 12-T завеса тепловая ТЭН 12 кВт | шт | 6
Составил: ____________________________ Начальник сметного отдела ООО "ЭН+ УГОЛЬ" Беляева О.А.
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил: ____________________________
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]