## Лист1
УТВЕРЖДАЮ
Директор ТЭЦ-10 филиала
ООО "Байкальская энергетическая компания"
______________ И.Г. Одяков
"_______"____________2021г.
Дефектная ведомость (Ведомость объемов работ) № 1
Выполнение работ по ремонту тепловой изоляции оборудования КА ст. № 5,6,11,12, ТА ст. № 3,6 на филиале ТЭЦ-10 в г. Ангарске
| Объект: | КОТЛОАГРЕГАТ 5 ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ПРЯМОТОЧНЫЙ инв.№ ИЭ140176
КОТЛОАГРЕГАТ 6 ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ПРЯМОТОЧНЫЙ инв.№ ИЭ140177
СТАНЦИОННЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ЭНЕРГОБЛОКА 150000 КВТ №3 инв.№ ИЭ140272
КОТЛОАГРЕГАТ 11 ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ПРЯМОТОЧНЫЙ инв.№ ИЭ140182
КОТЛОАГРЕГАТ 12 ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ПРЯМОТОЧНЫЙ инв.№ ИЭ140183
СТАНЦИОННЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ЭНЕРГОБЛОКА 150000 КВТ №6 инв.№ ИЭ140275
ТУРБИНА ПАРОВАЯ 3 С ГЕНЕРАТОРОМ 3-х ФАЗНОГО ТОКА ТВ-2-150-2 инв.№ ИЭ140190
ТУРБИНА ПАРОВАЯ 6 С ГЕНЕРАТОРОМ 3-х ФАЗНОГО ТОКА ТВ-2-150-2 инв.№ ИЭ140193
№ п/п | Наименование работ | Темп-ра тепл-ля | Диаметр / мм | Длина / м | Конструкция теплоизоляции | Покрывной слой | Толщина изо-ляции / мм | Объем работ |  | Необходимые материалы |  |  |  |  | Поставка материалов (заказчик/ подрядчик)
[8 empty] | м2 | м3 | Обоснование нормы расхода | Норма расхода | Наименование | Ед. изм. | Кол-во
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Раздел 1. T1025HAE10AC010KC01 КОТЛОАГРЕГАТ 5 ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ПРЯМОТОЧНЫЙ инв.№ ИЭ140176 Сверхтиповая работа: Замена сопел первичного и вторичного воздуха горелки №4. Котлоагрегат №5 (ПК-24) (изоляция)
| Изоляция горелки №4 | 375 | плоскость |  |  |  | 266 | 11.6 | 3.09
1 | Разборка тепловой изоляции | 375 | плоскость |  | маты м/в прош. | Штукатурка по сетке | 266 | 11.6 | 3.09
2 | Установка тепловой изоляции | 375 | плоскость |  | маты м/в прош. | Штукатурка по сетке | 266 | 11.6 | 3.09 | ГЭСН 26 прилож.26.3 | 1.24 | Маты минераловатные прошивные без обкладок МП-100 толщ.80 | м3 | 3.8316 | Подрядчик
[10 empty] | НРМ 29 п.2;3 | 2.5 | Проволока т/о 1,2мм | кг | 7.725 | Подрядчик
[10 empty] | НРМ 63 п.1 | 1.05 | Сетка мет.плетеная (рабица) 20х20х1,6 (оцинк.) | м2 | 12.18 | Подрядчик
[10 empty] | НРМ 63 п.2 | 0.03 | Проволока т/о 1,2мм | кг | 0.348 | Подрядчик
[10 empty] | НРМ 57 п.2.3 | 0.018 | Асбест хризотиловый А-6-30 | т | 0.2088 | Подрядчик
[10 empty] | НРМ 57 п.2.3 | 0.0052 | Портландцемент марки 400 | т | 0.06032 | Подрядчик
Раздел 2. T1025HAE10AC010KC01 КОТЛОАГРЕГАТ 5 ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ПРЯМОТОЧНЫЙ инв.№ ИЭ140176 Сверхтиповая работа: Замена сопел первичного и вторичного воздуха горелки №2. Котлоагрегат №5 (ПК-24) (изоляция)
| Изоляция горелки №2 | 375 | плоскость |  |  |  | 266 | 11.6 | 3.09
3 | Разборка тепловой изоляции | 375 | плоскость |  | маты м/в прош. | Штукатурка по сетке | 266 | 11.6 | 3.09
4 | Установка тепловой изоляции | 375 | плоскость |  | маты м/в прош. | Штукатурка по сетке | 266 | 11.6 | 3.09 | ГЭСН 26 прилож.26.3 | 1.24 | Маты минераловатные прошивные без обкладок МП-100 толщ.80 | м3 | 3.8316 | Подрядчик
[10 empty] | НРМ 29 п.2;3 | 2.5 | Проволока т/о 1,2мм | кг | 7.725 | Подрядчик
[10 empty] | НРМ 63 п.1 | 1.05 | Сетка мет.плетеная (рабица) 20х20х1,6 (оцинк.) | м2 | 12.18 | Подрядчик
[10 empty] | НРМ 63 п.2 | 0.03 | Проволока т/о 1,2мм | кг | 0.348 | Подрядчик
[10 empty] | НРМ 57 п.2.3 | 0.018 | Асбест хризотиловый А-6-30 | т | 0.2088 | Подрядчик
[10 empty] | НРМ 57 п.2.3 | 0.0052 | Портландцемент марки 400 | т | 0.06032 | Подрядчик
Раздел 3. T1025HAE10AC010KC01 КОТЛОАГРЕГАТ 5 ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ПРЯМОТОЧНЫЙ инв.№ ИЭ140176 Сверхтиповая работа: Замена сопел первичного и вторичного воздуха горелки №1. Котлоагрегат №5 (ПК-24) (изоляция)
| Изоляция горелки №1 | 375 | плоскость |  |  |  | 266 | 11.6 | 3.09
5 | Разборка тепловой изоляции | 375 | плоскость |  | маты м/в прош. | Штукатурка по сетке | 266 | 11.6 | 3.09
6 | Установка тепловой изоляции | 375 | плоскость |  | маты м/в прош. | Штукатурка по сетке | 266 | 11.6 | 3.09 | ГЭСН 26 прилож.26.3 | 1.24 | Маты минераловатные прошивные без обкладок МП-100 толщ.80 | м3 | 3.8316 | Подрядчик
[10 empty] | НРМ 29 п.2;3 | 2.5 | Проволока т/о 1,2мм | кг | 7.725 | Подрядчик
[10 empty] | НРМ 63 п.1 | 1.05 | Сетка мет.плетеная (рабица) 20х20х1,6 (оцинк.) | м2 | 12.18 | Подрядчик
[10 empty] | НРМ 63 п.2 | 0.03 | Проволока т/о 1,2мм | кг | 0.348 | Подрядчик
[10 empty] | НРМ 57 п.2.3 | 0.018 | Асбест хризотиловый А-6-30 | т | 0.2088 | Подрядчик
[10 empty] | НРМ 57 п.2.3 | 0.0052 | Портландцемент марки 400 | т | 0.06032 | Подрядчик
Раздел 4. T1025HAE10AC010KC01 КОТЛОАГРЕГАТ 5 ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ПРЯМОТОЧНЫЙ инв.№ ИЭ140176 Сверхтиповая работа: Замена сопел первичного и вторичного воздуха горелки №7. Котлоагрегат №5 (ПК-24) (изоляция)
| Изоляция горелки №7 | 375 | плоскость |  |  |  | 266 | 11.6 | 3.09
7 | Разборка тепловой изоляции | 375 | плоскость |  | маты м/в прош. | Штукатурка по сетке | 266 | 11.6 | 3.09
8 | Установка тепловой изоляции | 375 | плоскость |  | маты м/в прош. | Штукатурка по сетке | 266 | 11.6 | 3.09 | ГЭСН 26 прилож.26.3 | 1.24 | Маты минераловатные прошивные без обкладок МП-100 толщ.80 | м3 | 3.8316 | Подрядчик
[10 empty] | НРМ 29 п.2;3 | 2.5 | Проволока т/о 1,2мм | кг | 7.725 | Подрядчик
[10 empty] | НРМ 63 п.1 | 1.05 | Сетка мет.плетеная (рабица) 20х20х1,6 (оцинк.) | м2 | 12.18 | Подрядчик
[10 empty] | НРМ 63 п.2 | 0.03 | Проволока т/о 1,2мм | кг | 0.348 | Подрядчик
[10 empty] | НРМ 57 п.2.3 | 0.018 | Асбест хризотиловый А-6-30 | т | 0.2088 | Подрядчик
[10 empty] | НРМ 57 п.2.3 | 0.0052 | Портландцемент марки 400 | т | 0.06032 | Подрядчик
Раздел 5. T1026HAE10AC010KC01 КОТЛОАГРЕГАТ 6 ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ПРЯМОТОЧНЫЙ инв.№ ИЭ140177 Сверхтиповая работа: Замена сопел первичного и вторичного воздуха , короба первичного воздуха горелки №3. Котлоагрегат №6 (ПК-24) (изоляция)
| Изоляция горелки №3 | 375 | плоскость |  |  |  | 266 | 11.6 | 3.09
9 | Разборка тепловой изоляции | 375 | плоскость |  | маты м/в прош. | Штукатурка по сетке | 266 | 11.6 | 3.09
10 | Установка тепловой изоляции | 375 | плоскость |  | маты м/в прош. | Штукатурка по сетке | 266 | 11.6 | 3.09 | ГЭСН 26 прилож.26.3 | 1.24 | Маты минераловатные прошивные без обкладок МП-100 толщ.80 | м3 | 3.8316 | Подрядчик
[10 empty] | НРМ 29 п.2;3 | 2.5 | Проволока т/о 1,2мм | кг | 7.725 | Подрядчик
[10 empty] | НРМ 63 п.1 | 1.05 | Сетка мет.плетеная (рабица) 20х20х1,6 (оцинк.) | м2 | 12.18 | Подрядчик
[10 empty] | НРМ 63 п.2 | 0.03 | Проволока т/о 1,2мм | кг | 0.348 | Подрядчик
[10 empty] | НРМ 57 п.2.3 | 0.018 | Асбест хризотиловый А-6-30 | т | 0.2088 | Подрядчик
[10 empty] | НРМ 57 п.2.3 | 0.0052 | Портландцемент марки 400 | т | 0.06032 | Подрядчик
Раздел 6. T1026HAE10AC010KC01 КОТЛОАГРЕГАТ 6 ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ПРЯМОТОЧНЫЙ инв.№ ИЭ140177 Сверхтиповая работа: Подготовительные работы. Эксплуатационный контроль металла согласно РД 10-577-03. Котлоагрегат №6 (ПК-24). (изоляция)
| Растопочный узел (стыки 3шт, крипп 6шт) | 490 | 133 | 5 |  |  | 116 | 5.73 | 0.45
11 | Разборка тепловой изоляции | 490 | 133 | 5 | маты м/в прош. | Штукатурка по сетке | 76 |  | 0.34
12 | Установка тепловой изоляции | 490 | 133 | 5 | маты м/в прош. |  | 76 |  | 0.34 | ГЭСН 26 прилож.26.3 | 1.24 | Маты минераловатные прошивные без обкладок МП-100 толщ.100 | м3 | 0.42 | Подрядчик
[10 empty] | НРМ 24и27 п.2.2;3 | 2.9 | Проволока т/о 1,2мм | кг | 0.986 | Подрядчик
13 | Разборка тепловой изоляции | 490 | 133 | 5 | МКРВ |  | 40 |  | 0.11
14 | Установка тепловой изоляции | 490 | 133 | 5 | МКРВ |  | 40 |  | 0.11 | НРМ 30 п.1 | 1,19*0,2 | Муллитокремнеземистый войлок МКРВ-200 | т | 0.02618 | Подрядчик
[10 empty] | НРМ 30 п.2;3 | 2.9 | Проволока т/о 1,2мм | кг | 0.319 | Подрядчик
15 | Изготовление и установка металлических обечаек на прямые участки трубопроводов |  |  | 5 |  | Оцинковка на прямые участки |  | 5.73 |  | НРМ 54 п.1.2 | 0.0046 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,55 мм | т | 0.026358 | Подрядчик
[10 empty] | НРМ 54 п.2.1 | 0.015 | Шурупы-саморезы 4,2х16 мм (с прессшайбой, сверло) | кг | 0.08595 | Подрядчик
| Трубопровод ШПП-Iст. - ШПП-IIст. (стыки 2шт) | 470 | 377 | 2 |  |  | 183 | 4.67 | 0.64
16 | Разборка тепловой изоляции | 470 | 377 | 2 | маты м/в прош. | Штукатурка по сетке | 143 |  | 0.54
18 | Установка тепловой изоляции | 470 | 377 | 0 | маты м/в прош. |  | 79.4444 |  | 0.3 | ГЭСН 26 прилож.26.3 | 1.24 | Маты минераловатные прошивные без обкладок МП-100 толщ.100 | м3 | 0.37 | Подрядчик
[10 empty] | НРМ 24и27 п.2.2;3 | 2.9 | Проволока т/о 1,2мм | кг | 0.87 | Подрядчик
17 | Установка тепловой изоляции | 470 | 377 | 2 | маты м/в прош. |  | 63.5556 |  | 0.24 | ГЭСН 26 прилож.26.3 | 1.24 | Маты минераловатные прошивные без обкладок МП-100 толщ.80 | м3 | 0.2976 | Подрядчик
[10 empty] | НРМ 24и27 п.2.2;3 | 2.9 | Проволока т/о 1,2мм | кг | 0.696 | Подрядчик
19 | Разборка тепловой изоляции | 470 | 377 | 2 | МКРВ |  | 40 |  | 0.1
20 | Установка тепловой изоляции | 470 | 377 | 2 | МКРВ |  | 40 |  | 0.1 | НРМ 30 п.1 | 1,19*0,2 | Муллитокремнеземистый войлок МКРВ-200 | т | 0.0238 | Подрядчик
[10 empty] | НРМ 30 п.2;3 | 2.9 | Проволока т/о 1,2мм | кг | 0.29 | Подрядчик
21 | Изготовление и установка металлических обечаек на прямые участки трубопроводов |  |  | 2 |  | Оцинковка на прямые участки |  | 4.67 |  | НРМ 54 п.1.2 | 0.0046 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,55 мм | т | 0.021482 | Подрядчик
[10 empty] | НРМ 54 п.2.1 | 0.015 | Шурупы-саморезы 4,2х16 мм (с прессшайбой, сверло) | кг | 0.07005 | Подрядчик
Раздел 7. T1026HAE10AC010KC01 КОТЛОАГРЕГАТ 6 ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ПРЯМОТОЧНЫЙ инв.№ ИЭ140177 Сверхтиповая работа: Замена сопел первичного и вторичного воздуха горелки №2. Котлоагрегат №6 (ПК-24) (изоляция)
| Изоляция горелки №2 | 375 | плоскость |  |  |  | 266 | 11.6 | 3.09
22 | Разборка тепловой изоляции | 375 | плоскость |  | маты м/в прош. | Штукатурка по сетке | 266 | 11.6 | 3.09
23 | Установка тепловой изоляции | 375 | плоскость |  | маты м/в прош. | Штукатурка по сетке | 266 | 11.6 | 3.09 | ГЭСН 26 прилож.26.3 | 1.24 | Маты минераловатные прошивные без обкладок МП-100 толщ.80 | м3 | 3.8316 | Подрядчик
[10 empty] | НРМ 29 п.2;3 | 2.5 | Проволока т/о 1,2мм | кг | 7.725 | Подрядчик
[10 empty] | НРМ 63 п.1 | 1.05 | Сетка мет.плетеная (рабица) 20х20х1,6 (оцинк.) | м2 | 12.18 | Подрядчик
[10 empty] | НРМ 63 п.2 | 0.03 | Проволока т/о 1,2мм | кг | 0.348 | Подрядчик
[10 empty] | НРМ 57 п.2.3 | 0.018 | Асбест хризотиловый А-6-30 | т | 0.2088 | Подрядчик
[10 empty] | НРМ 57 п.2.3 | 0.0052 | Портландцемент марки 400 | т | 0.06032 | Подрядчик
Раздел 8. T1026LBB10BR010MR01 СТАНЦИОННЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ЭНЕРГОБЛОКА 150000 КВТ №3 инв.№ ИЭ140272 Сверхтиповая работа: Подготовительные работы. Эксплуатационный контроль металла согласно РД 10-577-03. Трубопровод горячего промперегрева КА-6. (изоляция)
| Горячий промперегрев (стыки 2шт, крипп 2шт) | 545 | плоскость |  |  |  | 200 | 11.6 | 2.32
24 | Разборка тепловой изоляции | 545 | плоскость |  | маты м/в прош. | Штукатурка по сетке | 200 | 11.6 | 2.32
25 | Установка тепловой изоляции | 545 | плоскость |  | маты м/в прош. | Штукатурка по сетке | 200 | 11.6 | 2.32 | ГЭСН 26 прилож.26.3 | 1.24 | Маты минераловатные прошивные без обкладок МП-100 толщ.80 | м3 | 2.8768 | Подрядчик
[10 empty] | НРМ 29 п.2;3 | 2.5 | Проволока т/о 1,2мм | кг | 5.8 | Подрядчик
[10 empty] | НРМ 63 п.1 | 1.05 | Сетка мет.плетеная (рабица) 20х20х1,6 (оцинк.) | м2 | 12.18 | Подрядчик
[10 empty] | НРМ 63 п.2 | 0.03 | Проволока т/о 1,2мм | кг | 0.348 | Подрядчик
[10 empty] | НРМ 57 п.2.3 | 0.018 | Асбест хризотиловый А-6-30 | т | 0.2088 | Подрядчик
[10 empty] | НРМ 57 п.2.3 | 0.0052 | Портландцемент марки 400 | т | 0.06032 | Подрядчик
Раздел 9. T1031HAE10AC010KC01 КОТЛОАГРЕГАТ 11 ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ПРЯМОТОЧНЫЙ инв.№ ИЭ140182 Сверхтиповая работа: Замена сопел первичного и вторичного воздуха , короба первичного воздуха горелки №6. Котлоагрегат №11 (ПК-24) (изоляция)
| Изоляция горелки №6 | 375 | плоскость |  |  |  | 266 | 11.6 | 3.09
26 | Разборка тепловой изоляции | 375 | плоскость |  | маты м/в прош. | Штукатурка по сетке | 266 | 11.6 | 3.09
27 | Установка тепловой изоляции | 375 | плоскость |  | маты м/в прош. | Штукатурка по сетке | 266 | 11.6 | 3.09 | ГЭСН 26 прилож.26.3 | 1.24 | Маты минераловатные прошивные без обкладок МП-100 толщ.80 | м3 | 3.8316 | Подрядчик
[10 empty] | НРМ 29 п.2;3 | 2.5 | Проволока т/о 1,2мм | кг | 7.725 | Подрядчик
[10 empty] | НРМ 63 п.1 | 1.05 | Сетка мет.плетеная (рабица) 20х20х1,6 (оцинк.) | м2 | 12.18 | Подрядчик
[10 empty] | НРМ 63 п.2 | 0.03 | Проволока т/о 1,2мм | кг | 0.348 | Подрядчик
[10 empty] | НРМ 57 п.2.3 | 0.018 | Асбест хризотиловый А-6-30 | т | 0.2088 | Подрядчик
[10 empty] | НРМ 57 п.2.3 | 0.0052 | Портландцемент марки 400 | т | 0.06032 | Подрядчик
Раздел 10. T1031HAE10AC010KC01 КОТЛОАГРЕГАТ 11 ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ПРЯМОТОЧНЫЙ инв.№ ИЭ140182 Сверхтиповая работа: Подготовительные работы.Техническое освидетельствование металлоконструкций КА-11. Котлоагрегат №11 (ПК-24) (изоляция)
| коллектор со штукат.вых.ШПП1ст | 460 | плоскость |  |  |  | 200 | 5.7 | 1.14
28 | Разборка тепловой изоляции | 460 | плоскость |  | маты м/в прош. | Штукатурка по сетке | 200 | 5.7 | 1.14
29 | Установка тепловой изоляции | 460 | плоскость |  | маты м/в прош. | Штукатурка по сетке | 200 | 5.7 | 1.14 | ГЭСН 26 прилож.26.3 | 1.24 | Маты минераловатные прошивные без обкладок МП-100 толщ.80 | м3 | 1.4136 | Подрядчик
[10 empty] | НРМ 29 п.2;3 | 2.5 | Проволока т/о 1,2мм | кг | 2.85 | Подрядчик
[10 empty] | НРМ 63 п.1 | 1.05 | Сетка мет.плетеная (рабица) 20х20х1,6 (оцинк.) | м2 | 5.985 | Подрядчик
[10 empty] | НРМ 63 п.2 | 0.03 | Проволока т/о 1,2мм | кг | 0.171 | Подрядчик
[10 empty] | НРМ 57 п.2.3 | 0.018 | Асбест хризотиловый А-6-30 | т | 0.1026 | Подрядчик
[10 empty] | НРМ 57 п.2.3 | 0.0052 | Портландцемент марки 400 | т | 0.02964 | Подрядчик
Раздел 11. T1032HAE10AC010KC01 КОТЛОАГРЕГАТ 12 ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ПРЯМОТОЧНЫЙ инв.№ ИЭ140183 Сверхтиповая работа: Замена сопел первичного и вторичного воздуха горелки №2. Котлоагрегат №12 (ПК-24) (изоляция)
| Изоляция горелки №2 | 375 | плоскость |  |  |  | 266 | 11.6 | 3.09
30 | Разборка тепловой изоляции | 375 | плоскость |  | маты м/в прош. | Штукатурка по сетке | 266 | 11.6 | 3.09
31 | Установка тепловой изоляции | 375 | плоскость |  | маты м/в прош. | Штукатурка по сетке | 266 | 11.6 | 3.09 | ГЭСН 26 прилож.26.3 | 1.24 | Маты минераловатные прошивные без обкладок МП-100 толщ.80 | м3 | 3.8316 | Подрядчик
[10 empty] | НРМ 29 п.2;3 | 2.5 | Проволока т/о 1,2мм | кг | 7.725 | Подрядчик
[10 empty] | НРМ 63 п.1 | 1.05 | Сетка мет.плетеная (рабица) 20х20х1,6 (оцинк.) | м2 | 12.18 | Подрядчик
[10 empty] | НРМ 63 п.2 | 0.03 | Проволока т/о 1,2мм | кг | 0.348 | Подрядчик
[10 empty] | НРМ 57 п.2.3 | 0.018 | Асбест хризотиловый А-6-30 | т | 0.2088 | Подрядчик
[10 empty] | НРМ 57 п.2.3 | 0.0052 | Портландцемент марки 400 | т | 0.06032 | Подрядчик
Раздел 12. T1032HAE10AC010KC01 КОТЛОАГРЕГАТ 12 ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ПРЯМОТОЧНЫЙ инв.№ ИЭ140183 Сверхтиповая работа: Подготовительные работы.Техническое освидетельствование КА-12 (НВО, ГИ). Котлоагрегат №12 (ПК-24) (изоляция)
| осмотр коллекторов(входной ВРЧ) | 444 | плоскость |  |  |  | 200 |  | 0.38
32 | Разборка тепловой изоляции | 444 | плоскость |  | маты м/в прош. | без покрытия |  |  | 0.38
33 | Установка тепловой изоляции | 444 | плоскость |  | маты м/в прош. | без покрытия |  |  | 0.38 | ГЭСН 26 прилож.26.3 | 1.24 | Маты минераловатные прошивные без обкладок МП-100 толщ.80 | м3 | 0.4712 | Подрядчик
Раздел 13. T1032HAE10AC010KC01 КОТЛОАГРЕГАТ 12 ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ПРЯМОТОЧНЫЙ инв.№ ИЭ140183 Сверхтиповая работа: Подготовительные работы.Техническое освидетельствование металлоконструкций КА-12. Котлоагрегат №12 (ПК-24) (изоляция)
| коллектор со штукат.вых.ШПП1ст | 460 | плоскость |  |  |  | 200 | 5.7 | 1.14
34 | Разборка тепловой изоляции | 460 | плоскость |  | маты м/в прош. | Штукатурка по сетке | 200 | 5.7 | 1.14
35 | Установка тепловой изоляции | 460 | плоскость |  | маты м/в прош. | Штукатурка по сетке | 200 | 5.7 | 1.14 | ГЭСН 26 прилож.26.3 | 1.24 | Маты минераловатные прошивные без обкладок МП-100 толщ.80 | м3 | 1.4136 | Подрядчик
[10 empty] | НРМ 29 п.2;3 | 2.5 | Проволока т/о 1,2мм | кг | 2.85 | Подрядчик
[10 empty] | НРМ 63 п.1 | 1.05 | Сетка мет.плетеная (рабица) 20х20х1,6 (оцинк.) | м2 | 5.985 | Подрядчик
[10 empty] | НРМ 63 п.2 | 0.03 | Проволока т/о 1,2мм | кг | 0.171 | Подрядчик
[10 empty] | НРМ 57 п.2.3 | 0.018 | Асбест хризотиловый А-6-30 | т | 0.1026 | Подрядчик
[10 empty] | НРМ 57 п.2.3 | 0.0052 | Портландцемент марки 400 | т | 0.02964 | Подрядчик
Раздел 14. T1032LBB10BR010MR01 СТАНЦИОННЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ЭНЕРГОБЛОКА 150000 КВТ №6 инв.№ ИЭ140275 Сверхтиповая работа: Подготовительные работы. Эксплуатационный контроль металла согласно РД 10-577-03. Трубопровод горячего промперегрева КА-12. (изоляция)
| Горячий промперегрев (12ППГ-5, 12ППГ-6, тройник 1шт, стыки 3шт, дренаж 2шт, крипп 2шт) | 545 | 465 | 3.5 |  |  | 233 | 10.23 | 1.79
36 | Разборка тепловой изоляции | 545 | 465 | 3.5 | маты м/в прош. | Штукатурка по сетке | 193 |  | 1.57
37 | Установка тепловой изоляции | 545 | 465 | 3.5 | маты м/в прош. |  | 193 |  | 1.57 | ГЭСН 26 прилож.26.3 | 1.24 | Маты минераловатные прошивные без обкладок МП-100 толщ.80 | м3 | 1.9468 | Подрядчик
[10 empty] | НРМ 24и27 п.2.2;3 | 2.9 | Проволока т/о 1,2мм | кг | 4.553 | Подрядчик
38 | Разборка тепловой изоляции | 545 | 465 | 3.5 | МКРВ |  | 40 |  | 0.22
39 | Установка тепловой изоляции | 545 | 465 | 3.5 | МКРВ |  | 40 |  | 0.22 | НРМ 30 п.1 | 1,19*0,2 | Муллитокремнеземистый войлок МКРВ-200 | т | 0.05236 | Подрядчик
[10 empty] | НРМ 30 п.2;3 | 2.9 | Проволока т/о 1,2мм | кг | 0.638 | Подрядчик
40 | Изготовление и установка металлических обечаек на криволинейные участки трубопроводов |  |  | 2 |  | Оцинковка на кривые участки |  | 5.85 |  | НРМ 55 п.1.2 | 0.005 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,55 мм | т | 0.02925 | Подрядчик
[10 empty] | НРМ 55 п.2.1 | 0.02 | Шурупы-саморезы 4,2х16 мм (с прессшайбой, сверло) | кг | 0.117 | Подрядчик
41 | Изготовление и установка съемного кожуха или футляра на арматуру |  |  | 1.5 |  | Оцинковка на арматуру |  | 4.39 |  | НРМ 53 п.1.2 | 0.0052 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,55 мм | т | 0.022828 | Подрядчик
[10 empty] | НРМ 53 п.2.1 | 0.02 | Шурупы-саморезы 4,2х16 мм (с прессшайбой, сверло) | кг | 0.0878 | Подрядчик
| Горячий промперегрев (12ППГ-5, 12ППГ-6, тройник 1шт, стыки 3шт, дренаж 2шт, крипп 2шт) | 545 | 465 | 7.5 |  |  | 233 | 21.93 | 3.83
42 | Разборка тепловой изоляции | 545 | 465 | 7.5 | маты м/в прош. | Оцинковка | 193 |  | 3.35
43 | Установка тепловой изоляции | 545 | 465 | 7.5 | маты м/в прош. |  | 193 |  | 3.35 | ГЭСН 26 прилож.26.3 | 1.24 | Маты минераловатные прошивные без обкладок МП-100 толщ.80 | м3 | 4.154 | Подрядчик
[10 empty] | НРМ 24и27 п.2.2;3 | 2.9 | Проволока т/о 1,2мм | кг | 9.715 | Подрядчик
44 | Разборка тепловой изоляции | 545 | 465 | 7.5 | МКРВ |  | 40 |  | 0.48
45 | Установка тепловой изоляции | 545 | 465 | 7.5 | МКРВ |  | 40 |  | 0.48 | НРМ 30 п.1 | 1,19*0,2 | Муллитокремнеземистый войлок МКРВ-200 | т | 0.11424 | Подрядчик
[10 empty] | НРМ 30 п.2;3 | 2.9 | Проволока т/о 1,2мм | кг | 1.392 | Подрядчик
46 | Снятие металлических обечаек на прямые участки трубопроводов |  |  |  |  | Оцинковка на прямые участки |  | 17.54
47 | Изготовление и установка металлических обечаек на прямые участки трубопроводов |  |  | 6 |  | Оцинковка на прямые участки |  | 17.54 |  | НРМ 54 п.1.2 | 0.0046 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,55 мм | т | 0.080684 | Подрядчик
[10 empty] | НРМ 54 п.2.1 | 0.015 | Шурупы-саморезы 4,2х16 мм (с прессшайбой, сверло) | кг | 0.2631 | Подрядчик
48 | Снятие металлических обечаек на криволинейные участки трубопроводов |  |  |  |  | Оцинковка на арматуру |  | 4.39
49 | Изготовление и установка съемного кожуха или футляра на арматуру |  |  | 1.5 |  | Оцинковка на арматуру |  | 4.39 |  | НРМ 53 п.1.2 | 0.0052 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,55 мм | т | 0.022828 | Подрядчик
[10 empty] | НРМ 53 п.2.1 | 0.02 | Шурупы-саморезы 4,2х16 мм (с прессшайбой, сверло) | кг | 0.0878 | Подрядчик
| Горячий промперегрев (тройник 1шт, стыки 11шт, дренаж 1шт, крипп 44шт) | 545 | 426 | 25.4 |  |  | 233 | 71.14 | 12.25
50 | Разборка тепловой изоляции | 545 | 426 | 25.4 | маты м/в прош. | Штукатурка по сетке | 193 |  | 10.76
51 | Установка тепловой изоляции | 545 | 426 | 25.4 | маты м/в прош. |  | 193 |  | 10.76 | ГЭСН 26 прилож.26.3 | 1.24 | Маты минераловатные прошивные без обкладок МП-100 толщ.80 | м3 | 13.3424 | Подрядчик
[10 empty] | НРМ 24и27 п.2.2;3 | 2.9 | Проволока т/о 1,2мм | кг | 31.204 | Подрядчик
52 | Разборка тепловой изоляции | 545 | 426 | 25.4 | МКРВ |  | 40 |  | 1.49
53 | Установка тепловой изоляции | 545 | 426 | 25.4 | МКРВ |  | 40 |  | 1.49 | НРМ 30 п.1 | 1,19*0,2 | Муллитокремнеземистый войлок МКРВ-200 | т | 0.35462 | Подрядчик
[10 empty] | НРМ 30 п.2;3 | 2.9 | Проволока т/о 1,2мм | кг | 4.321 | Подрядчик
54 | Изготовление и установка металлических обечаек на прямые участки трубопроводов |  |  | 23.4 |  | Оцинковка на прямые участки |  | 65.54 |  | НРМ 54 п.1.2 | 0.0046 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,55 мм | т | 0.30148 | Подрядчик
[10 empty] | НРМ 54 п.2.1 | 0.015 | Шурупы-саморезы 4,2х16 мм (с прессшайбой, сверло) | кг | 0.9831 | Подрядчик
55 | Изготовление и установка металлических обечаек на криволинейные участки трубопроводов |  |  | 2 |  | Оцинковка на кривые участки |  | 5.6 |  | НРМ 55 п.1.2 | 0.005 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,55 мм | т | 0.028 | Подрядчик
[10 empty] | НРМ 55 п.2.1 | 0.02 | Шурупы-саморезы 4,2х16 мм (с прессшайбой, сверло) | кг | 0.112 | Подрядчик
| Горячий промперегрев (тройник 1шт, стыки 11шт, дренаж 1шт, крипп 44шт) | 545 | 426 | 3 |  |  | 233 | 8.4 | 1.45
56 | Разборка тепловой изоляции | 545 | 426 | 3 | маты м/в прош. | Оцинковка | 193 |  | 1.27
57 | Установка тепловой изоляции | 545 | 426 | 3 | маты м/в прош. |  | 193 |  | 1.27 | ГЭСН 26 прилож.26.3 | 1.24 | Маты минераловатные прошивные без обкладок МП-100 толщ.80 | м3 | 1.5748 | Подрядчик
[10 empty] | НРМ 24и27 п.2.2;3 | 2.9 | Проволока т/о 1,2мм | кг | 3.683 | Подрядчик
58 | Разборка тепловой изоляции | 545 | 426 | 3 | МКРВ |  | 40 |  | 0.18
59 | Установка тепловой изоляции | 545 | 426 | 3 | МКРВ |  | 40 |  | 0.18 | НРМ 30 п.1 | 1,19*0,2 | Муллитокремнеземистый войлок МКРВ-200 | т | 0.04284 | Подрядчик
[10 empty] | НРМ 30 п.2;3 | 2.9 | Проволока т/о 1,2мм | кг | 0.522 | Подрядчик
60 | Снятие металлических обечаек на прямые участки трубопроводов |  |  |  |  | Оцинковка на прямые участки |  | 8.4
61 | Изготовление и установка металлических обечаек на прямые участки трубопроводов |  |  | 3 |  | Оцинковка на прямые участки |  | 8.4 |  | НРМ 54 п.1.2 | 0.0046 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,55 мм | т | 0.03864 | Подрядчик
[10 empty] | НРМ 54 п.2.1 | 0.015 | Шурупы-саморезы 4,2х16 мм (с прессшайбой, сверло) | кг | 0.126 | Подрядчик
| Горячий промперегрев (тройники 2шт, стыки 4шт, крипп 7шт) | 545 | 377 | 2 |  |  | 233 | 5.29 | 0.89
62 | Разборка тепловой изоляции | 545 | 377 | 2 | маты м/в прош. | Штукатурка по сетке | 193 |  | 0.79
63 | Установка тепловой изоляции | 545 | 377 | 2 | маты м/в прош. |  | 193 |  | 0.79 | ГЭСН 26 прилож.26.3 | 1.24 | Маты минераловатные прошивные без обкладок МП-100 толщ.80 | м3 | 0.9796 | Подрядчик
[10 empty] | НРМ 24и27 п.2.2;3 | 2.9 | Проволока т/о 1,2мм | кг | 2.291 | Подрядчик
64 | Разборка тепловой изоляции | 545 | 377 | 2 | МКРВ |  | 40 |  | 0.1
65 | Установка тепловой изоляции | 545 | 377 | 2 | МКРВ |  | 40 |  | 0.1 | НРМ 30 п.1 | 1,19*0,2 | Муллитокремнеземистый войлок МКРВ-200 | т | 0.0238 | Подрядчик
[10 empty] | НРМ 30 п.2;3 | 2.9 | Проволока т/о 1,2мм | кг | 0.29 | Подрядчик
66 | Изготовление и установка металлических обечаек на криволинейные участки трубопроводов |  |  | 2 |  | Оцинковка на кривые участки |  | 5.29 |  | НРМ 55 п.1.2 | 0.005 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,55 мм | т | 0.02645 | Подрядчик
[10 empty] | НРМ 55 п.2.1 | 0.02 | Шурупы-саморезы 4,2х16 мм (с прессшайбой, сверло) | кг | 0.1058 | Подрядчик
| Горячий промперегрев (тройники 2шт, стыки 4шт, крипп 7шт) | 545 | 377 | 7.5 |  |  | 233 | 19.85 | 3.35
67 | Разборка тепловой изоляции | 545 | 377 | 7.5 | маты м/в прош. | Оцинковка | 193 |  | 2.96
68 | Установка тепловой изоляции | 545 | 377 | 7.5 | маты м/в прош. |  | 193 |  | 2.96 | ГЭСН 26 прилож.26.3 | 1.24 | Маты минераловатные прошивные без обкладок МП-100 толщ.80 | м3 | 3.6704 | Подрядчик
[10 empty] | НРМ 24и27 п.2.2;3 | 2.9 | Проволока т/о 1,2мм | кг | 8.584 | Подрядчик
69 | Разборка тепловой изоляции | 545 | 377 | 7.5 | МКРВ |  | 40 |  | 0.39
70 | Установка тепловой изоляции | 545 | 377 | 7.5 | МКРВ |  | 40 |  | 0.39 | НРМ 30 п.1 | 1,19*0,2 | Муллитокремнеземистый войлок МКРВ-200 | т | 0.09282 | Подрядчик
[10 empty] | НРМ 30 п.2;3 | 2.9 | Проволока т/о 1,2мм | кг | 1.131 | Подрядчик
71 | Снятие металлических обечаек на прямые участки трубопроводов |  |  |  |  | Оцинковка на прямые участки |  | 19.85
72 | Изготовление и установка металлических обечаек на прямые участки трубопроводов |  |  | 7.5 |  | Оцинковка на прямые участки |  | 19.85 |  | НРМ 54 п.1.2 | 0.0046 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,55 мм | т | 0.09131 | Подрядчик
[10 empty] | НРМ 54 п.2.1 | 0.015 | Шурупы-саморезы 4,2х16 мм (с прессшайбой, сверло) | кг | 0.29775 | Подрядчик
| Горячий промперегрев (стыки 2шт, крипп 2шт) | 545 | 219 | 3 |  |  | 183 | 5.51 | 0.69
73 | Разборка тепловой изоляции | 545 | 219 | 3 | маты м/в прош. | Штукатурка по сетке | 143 |  | 0.59
74 | Установка тепловой изоляции |  |  |  | маты м/в прош. |  | 79.4444 |  | 0.33 | ГЭСН 26 прилож.26.3 | 1.24 | Маты минераловатные прошивные без обкладок МП-100 толщ.100 | м3 | 0.41 | Подрядчик
[10 empty] | НРМ 24и27 п.2.2;3 | 2.9 | Проволока т/о 1,2мм | кг | 0.957 | Подрядчик
75 | Установка тепловой изоляции | 545 | 219 | 3 | маты м/в прош. |  | 63.5556 |  | 0.26 | ГЭСН 26 прилож.26.3 | 1.24 | Маты минераловатные прошивные без обкладок МП-100 толщ.80 | м3 | 0.3224 | Подрядчик
[10 empty] | НРМ 24и27 п.2.2;3 | 2.9 | Проволока т/о 1,2мм | кг | 0.754 | Подрядчик
76 | Разборка тепловой изоляции | 545 | 219 | 3 | МКРВ |  | 40 |  | 0.1
77 | Установка тепловой изоляции | 545 | 219 | 3 | МКРВ |  | 40 |  | 0.1 | НРМ 30 п.1 | 1,19*0,2 | Муллитокремнеземистый войлок МКРВ-200 | т | 0.0238 | Подрядчик
[10 empty] | НРМ 30 п.2;3 | 2.9 | Проволока т/о 1,2мм | кг | 0.29 | Подрядчик
78 | Изготовление и установка металлических обечаек на прямые участки трубопроводов |  |  | 3 |  | Оцинковка на прямые участки |  | 5.51 |  | НРМ 54 п.1.2 | 0.0046 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,55 мм | т | 0.025346 | Подрядчик
[10 empty] | НРМ 54 п.2.1 | 0.015 | Шурупы-саморезы 4,2х16 мм (с прессшайбой, сверло) | кг | 0.08265 | Подрядчик
Раздел 15. T1032LBA10BR010MR01 СТАНЦИОННЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ЭНЕРГОБЛОКА 150000 КВТ №6 инв.№ ИЭ140275 Сверхтиповая работа: Подготовительные работы. Эксплуатационный контроль металла согласно РД 10-577-03. Трубопровод острого пара КА-12. (изоляция)
| Главный паропровод (колена 2шт) | 545 | 325 | 3 |  |  | 233 | 7.45 | 1.22
79 | Разборка тепловой изоляции | 545 | 325 | 3 | маты м/в прош. | Штукатурка по сетке | 193 |  | 1.08
80 | Установка тепловой изоляции | 545 | 325 | 3 | маты м/в прош. |  | 193 |  | 1.08 | ГЭСН 26 прилож.26.3 | 1.24 | Маты минераловатные прошивные без обкладок МП-100 толщ.80 | м3 | 1.3392 | Подрядчик
[10 empty] | НРМ 24и27 п.2.2;3 | 2.9 | Проволока т/о 1,2мм | кг | 3.132 | Подрядчик
81 | Разборка тепловой изоляции | 545 | 325 | 3 | МКРВ |  | 40 |  | 0.14
82 | Установка тепловой изоляции | 545 | 325 | 3 | МКРВ |  | 40 |  | 0.14 | НРМ 30 п.1 | 1,19*0,2 | Муллитокремнеземистый войлок МКРВ-200 | т | 0.03332 | Подрядчик
[10 empty] | НРМ 30 п.2;3 | 2.9 | Проволока т/о 1,2мм | кг | 0.406 | Подрядчик
83 | Изготовление и установка металлических обечаек на криволинейные участки трубопроводов |  |  | 3 |  | Оцинковка на кривые участки |  | 7.45 |  | НРМ 55 п.1.2 | 0.005 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,55 мм | т | 0.03725 | Подрядчик
[10 empty] | НРМ 55 п.2.1 | 0.02 | Шурупы-саморезы 4,2х16 мм (с прессшайбой, сверло) | кг | 0.149 | Подрядчик
| Главный паропровод (12ПК-147, 12ПК-151, тройники 2шт, стыки 12шт, шпильки 20шт, дренаж 2шт, крипп 28шт) | 545 | 273 | 24 |  |  | 200 | 50.72 | 7.13
84 | Разборка тепловой изоляции | 545 | 273 | 24 | маты м/в прош. | Штукатурка по сетке | 160 |  | 6.19
85 | Установка тепловой изоляции | 545 | 273 | 24 | маты м/в прош. |  | 160 |  | 6.19 | ГЭСН 26 прилож.26.3 | 1.24 | Маты минераловатные прошивные без обкладок МП-100 толщ.100 | м3 | 7.68 | Подрядчик
[10 empty] | НРМ 24и27 п.2.2;3 | 2.9 | Проволока т/о 1,2мм | кг | 17.951 | Подрядчик
86 | Разборка тепловой изоляции | 545 | 273 | 24 | МКРВ |  | 40 |  | 0.94
87 | Установка тепловой изоляции | 545 | 273 | 24 | МКРВ |  | 40 |  | 0.94 | НРМ 30 п.1 | 1,19*0,2 | Муллитокремнеземистый войлок МКРВ-200 | т | 0.22372 | Подрядчик
[10 empty] | НРМ 30 п.2;3 | 2.9 | Проволока т/о 1,2мм | кг | 2.726 | Подрядчик
88 | Изготовление и установка металлических обечаек на прямые участки трубопроводов |  |  | 20 |  | Оцинковка на прямые участки |  | 42.26 |  | НРМ 54 п.1.2 | 0.0046 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,55 мм | т | 0.1944 | Подрядчик
[10 empty] | НРМ 54 п.2.1 | 0.015 | Шурупы-саморезы 4,2х16 мм (с прессшайбой, сверло) | кг | 0.6339 | Подрядчик
89 | Изготовление и установка металлических обечаек на криволинейные участки трубопроводов |  |  | 2 |  | Оцинковка на кривые участки |  | 4.23 |  | НРМ 55 п.1.2 | 0.005 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,55 мм | т | 0.02115 | Подрядчик
[10 empty] | НРМ 55 п.2.1 | 0.02 | Шурупы-саморезы 4,2х16 мм (с прессшайбой, сверло) | кг | 0.0846 | Подрядчик
90 | Изготовление и установка съемного кожуха или футляра на арматуру |  |  | 2 |  | Оцинковка на арматуру |  | 4.23 |  | НРМ 53 п.1.2 | 0.0052 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,55 мм | т | 0.021996 | Подрядчик
[10 empty] | НРМ 53 п.2.1 | 0.02 | Шурупы-саморезы 4,2х16 мм (с прессшайбой, сверло) | кг | 0.0846 | Подрядчик
| Главный паропровод (12ПК-147, 12ПК-151, тройники 2шт, стыки 12шт, шпильки 20шт, дренаж 2шт, крипп 28шт) | 545 | 273 | 10 |  |  | 200 | 21.13 | 2.97
91 | Разборка тепловой изоляции | 545 | 273 | 10 | маты м/в прош. | Оцинковка | 160 |  | 2.58
92 | Установка тепловой изоляции | 545 | 273 | 10 | маты м/в прош. |  | 160 |  | 2.58 | ГЭСН 26 прилож.26.3 | 1.24 | Маты минераловатные прошивные без обкладок МП-100 толщ.100 | м3 | 3.2 | Подрядчик
[10 empty] | НРМ 24и27 п.2.2;3 | 2.9 | Проволока т/о 1,2мм | кг | 7.482 | Подрядчик
93 | Разборка тепловой изоляции | 545 | 273 | 10 | МКРВ |  | 40 |  | 0.39
94 | Установка тепловой изоляции | 545 | 273 | 10 | МКРВ |  | 40 |  | 0.39 | НРМ 30 п.1 | 1,19*0,2 | Муллитокремнеземистый войлок МКРВ-200 | т | 0.09282 | Подрядчик
[10 empty] | НРМ 30 п.2;3 | 2.9 | Проволока т/о 1,2мм | кг | 1.131 | Подрядчик
95 | Снятие металлических обечаек на прямые участки трубопроводов | [6 empty] | 16.9
96 | Изготовление и установка металлических обечаек на прямые участки трубопроводов |  |  | 8 |  | Оцинковка на прямые участки |  | 16.9 |  | НРМ 54 п.1.2 | 0.0046 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,55 мм | т | 0.07774 | Подрядчик
[10 empty] | НРМ 54 п.2.1 | 0.015 | Шурупы-саморезы 4,2х16 мм (с прессшайбой, сверло) | кг | 0.2535 | Подрядчик
97 | Снятие металлических обечаек на криволинейные участки трубопроводов | [6 empty] | 4.23
98 | Изготовление и установка металлических обечаек на криволинейные участки трубопроводов |  |  | 2 |  | Оцинковка на кривые участки |  | 4.23 |  | НРМ 55 п.1.2 | 0.005 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,55 мм | т | 0.02115 | Подрядчик
[10 empty] | НРМ 55 п.2.1 | 0.02 | Шурупы-саморезы 4,2х16 мм (с прессшайбой, сверло) | кг | 0.0846 | Подрядчик
| Главный паропровод (тройники 2шт, стыки 1шт, дренаж 1шт, крипп 3шт) | 545 | 219 | 4.5 |  |  | 183 | 8.27 | 1.04
99 | Разборка тепловой изоляции | 545 | 219 | 4.5 | маты м/в прош. | Штукатурка по сетке | 143 |  | 0.89
100 | Установка тепловой изоляции |  |  |  | маты м/в прош. |  | 79.4444 |  | 0.49 | ГЭСН 26 прилож.26.3 | 1.24 | Маты минераловатные прошивные без обкладок МП-100 толщ.100 | м3 | 0.61 | Подрядчик
[10 empty] | НРМ 24и27 п.2.2;3 | 2.9 | Проволока т/о 1,2мм | кг | 1.421 | Подрядчик
101 | Установка тепловой изоляции | 545 | 219 | 4.5 | маты м/в прош. |  | 63.5556 |  | 0.4 | ГЭСН 26 прилож.26.3 | 1.24 | Маты минераловатные прошивные без обкладок МП-100 толщ.80 | м3 | 0.496 | Подрядчик
[10 empty] | НРМ 24и27 п.2.2;3 | 2.9 | Проволока т/о 1,2мм | кг | 1.16 | Подрядчик
102 | Разборка тепловой изоляции | 545 | 219 | 4.5 | МКРВ |  | 40 |  | 0.15
103 | Установка тепловой изоляции | 545 | 219 | 4.5 | МКРВ |  | 40 |  | 0.15 | НРМ 30 п.1 | 1,19*0,2 | Муллитокремнеземистый войлок МКРВ-200 | т | 0.0357 | Подрядчик
[10 empty] | НРМ 30 п.2;3 | 2.9 | Проволока т/о 1,2мм | кг | 0.435 | Подрядчик
104 | Изготовление и установка металлических обечаек на прямые участки трубопроводов |  |  | 3.5 |  | Оцинковка на прямые участки |  | 6.43 |  | НРМ 54 п.1.2 | 0.0046 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,55 мм | т | 0.029578 | Подрядчик
[10 empty] | НРМ 54 п.2.1 | 0.015 | Шурупы-саморезы 4,2х16 мм (с прессшайбой, сверло) | кг | 0.09645 | Подрядчик
105 | Изготовление и установка металлических обечаек на криволинейные участки трубопроводов |  |  | 1 |  | Оцинковка на кривые участки |  | 1.84 |  | НРМ 55 п.1.2 | 0.005 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,55 мм | т | 0.0092 | Подрядчик
[10 empty] | НРМ 55 п.2.1 | 0.02 | Шурупы-саморезы 4,2х16 мм (с прессшайбой, сверло) | кг | 0.0368 | Подрядчик
| Главный паропровод (тройники 2шт, стыки 1шт, дренаж 1шт, крипп 3шт) | 545 | 219 | 1 |  |  | 183 | 1.84 | 0.23
106 | Разборка тепловой изоляции | 545 | 219 | 1 | маты м/в прош. | Оцинковка | 143 |  | 0.2
107 | Установка тепловой изоляции |  |  |  | маты м/в прош. |  | 79.4444 |  | 0.11111 | ГЭСН 26 прилож.26.3 | 1.24 | Маты минераловатные прошивные без обкладок МП-100 толщ.100 | м3 | 0.14 | Подрядчик
[10 empty] | НРМ 24и27 п.2.2;3 | 2.9 | Проволока т/о 1,2мм | кг | 0.32222 | Подрядчик
108 | Установка тепловой изоляции | 545 | 219 | 1 | маты м/в прош. |  | 63.5556 |  | 0.088889 | ГЭСН 26 прилож.26.3 | 1.24 | Маты минераловатные прошивные без обкладок МП-100 толщ.80 | м3 | 0.11022 | Подрядчик
[10 empty] | НРМ 24и27 п.2.2;3 | 2.9 | Проволока т/о 1,2мм | кг | 0.25778 | Подрядчик
109 | Разборка тепловой изоляции | 545 | 219 | 1 | МКРВ |  | 40 |  | 0.03
110 | Установка тепловой изоляции | 545 | 219 | 1 | МКРВ |  | 40 |  | 0.03 | НРМ 30 п.1 | 1,19*0,2 | Муллитокремнеземистый войлок МКРВ-200 | т | 0.00714 | Подрядчик
[10 empty] | НРМ 30 п.2;3 | 2.9 | Проволока т/о 1,2мм | кг | 0.087 | Подрядчик
111 | Снятие металлических обечаек на криволинейные участки трубопроводов | [6 empty] | 1.84
112 | Изготовление и установка металлических обечаек на криволинейные участки трубопроводов |  |  | 1 |  | Оцинковка на кривые участки |  | 1.84 |  | НРМ 55 п.1.2 | 0.005 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,55 мм | т | 0.0092 | Подрядчик
[10 empty] | НРМ 55 п.2.1 | 0.02 | Шурупы-саморезы 4,2х16 мм (с прессшайбой, сверло) | кг | 0.0368 | Подрядчик
Раздел 16. T1013MAE01AE001MT01 ТУРБИНА ПАРОВАЯ 3 С ГЕНЕРАТОРОМ 3-х ФАЗНОГО ТОКА ТВ-2-150-2 инв.№ ИЭ140190 Сверхтиповая работа: Подготовительные работы. Ревизия СУ. Расход пара за РОУ 30/14 бл.2,3. Турбина ст. №3 (изоляция)
| трубопровод | 350 | 325 | 0.7 |  |  | 150 | 1.37 | 0.16
113 | Разборка тепловой изоляции | 350 | 325 | 0.7 | маты м/в прош. |  | 150 | 1.37 | 0.16
114 | Установка тепловой изоляции |  |  | 0.7 | маты м/в прош. | без покрытия | 83.3333 |  | 0.1 | ГЭСН 26 прилож.26.3 | 1.24 | Маты минераловатные прошивные без обкладок МП-100 толщ.100 | м3 | 0.12 | Подрядчик
[10 empty] | НРМ 24и27 п.2.2;3 | 2.9 | Проволока т/о 1,2мм | кг | 0.29 | Подрядчик
115 | Установка тепловой изоляции |  | 325 | 0.7 | маты м/в прош. |  | 66.6667 |  | 0.06 | ГЭСН 26 прилож.26.3 | 1.24 | Маты минераловатные прошивные без обкладок МП-100 толщ.80 | м3 | 0.0744 | Подрядчик
[10 empty] | НРМ 24и27 п.2.2;3 | 2.9 | Проволока т/о 1,2мм | кг | 0.174 | Подрядчик
116 | Снятие стеклотканевого слоя |  |  |  |  | Стеклоткань |  | 1.37
117 | Установка стеклотканевого слоя |  |  |  |  | Стеклоткань |  | 1.37 |  | НРМ 59 п.1.2 | 1.05 | Стеклоткань ЭЗ-200 (шир.1,0м) | м2 | 1.4385 | Подрядчик
[10 empty] | ГЭСН 26-01-052-01 | 0.0304 | Проволока т/о 1,2мм | кг | 0.041648 | Подрядчик
Раздел 17. T1013MAE01AE001MT01 ТУРБИНА ПАРОВАЯ 3 С ГЕНЕРАТОРОМ 3-х ФАЗНОГО ТОКА ТВ-2-150-2 инв.№ ИЭ140190 Сверхтиповая работа: Замена тройника трубопровода питательной воды БЛ-3. Турбина ст. №3 (изоляция)
| трубопровод | 160 | 273 | 3 |  |  | 133 | 5.08 | 0.51
118 | Разборка тепловой изоляции | 160 | 273 | 3 | маты м/в прош. | Штукатурка по сетке | 133 | 5.08 | 0.51
119 | Установка тепловой изоляции | 160 | 273 | 3 | маты м/в прош. | Штукатурка по сетке | 133 | 5.08 | 0.51 | ГЭСН 26 прилож.26.3 | 1.24 | Маты минераловатные прошивные без обкладок МП-100 толщ.80 | м3 | 0.6324 | Подрядчик
[10 empty] | НРМ 24и27 п.2.2;3 | 2.9 | Проволока т/о 1,2мм | кг | 1.479 | Подрядчик
[10 empty] | НРМ 63 п.1 | 1.05 | Сетка мет.плетеная (рабица) 20х20х1,6 (оцинк.) | м2 | 5.334 | Подрядчик
[10 empty] | НРМ 63 п.2 | 0.03 | Проволока т/о 1,2мм | кг | 0.1524 | Подрядчик
[10 empty] | НРМ 57 п.2.3 | 0.018 | Асбест хризотиловый А-6-30 | т | 0.09144 | Подрядчик
[10 empty] | НРМ 57 п.2.3 | 0.0052 | Портландцемент марки 400 | т | 0.026416 | Подрядчик
Раздел 18. T1013MAE01AE001MT01 ТУРБИНА ПАРОВАЯ 3 С ГЕНЕРАТОРОМ 3-х ФАЗНОГО ТОКА ТВ-2-150-2 инв.№ ИЭ140190 Сверхтиповая работа: Подготовительные работы. Ревизия СУ. Расход питательной воды на впрыск РОУ 30/14 бл.2. Турбина ст. №3 (изоляция)
| трубопровод | 140 | 76 | 0.5 |  |  | 66 | 0.33 | 0.01
120 | Разборка тепловой изоляции | 140 | 76 | 0.5 | маты м/в прош. |  | 66 |  | 0.01
121 | Установка тепловой изоляции | 140 | 76 | 0.5 | маты м/в прош. |  | 66 |  | 0.01 | ГЭСН 26 прилож.26.3 | 1.24 | Маты минераловатные прошивные без обкладок МП-100 толщ.80 | м3 | 0.0124 | Подрядчик
[10 empty] | НРМ 24и27 п.2.2;3 | 2.9 | Проволока т/о 1,2мм | кг | 0.029 | Подрядчик
122 | Снятие стеклотканевого слоя |  |  |  |  | Стеклоткань |  | 0.33
123 | Установка стеклотканевого слоя |  |  |  |  | Стеклоткань |  | 0.33 |  | НРМ 59 п.1.2 | 1.05 | Стеклоткань ЭЗ-200 (шир.1,0м) | м2 | 0.3465 | Подрядчик
[10 empty] | ГЭСН 26-01-052-01 | 0.0304 | Проволока т/о 1,2мм | кг | 0.010032 | Подрядчик
Раздел 19. T1013MAE01AE001MT01 ТУРБИНА ПАРОВАЯ 3 С ГЕНЕРАТОРОМ 3-х ФАЗНОГО ТОКА ТВ-2-150-2 инв.№ ИЭ140190 Сверхтиповая работа: Подготовительные работы. Ревизия СУ. Расход БЗК. Турбина ст. №3 (изоляция)
| трубопровод | 80 | 159 | 0.4 |  |  | 66 | 0.37 | 0.02
124 | Разборка тепловой изоляции | 80 | 159 | 0.4 | маты м/в прош. |  | 66 |  | 0.02
125 | Установка тепловой изоляции | 80 | 159 | 0.4 | маты м/в прош. |  | 66 |  | 0.02 | ГЭСН 26 прилож.26.3 | 1.24 | Маты минераловатные прошивные без обкладок МП-100 толщ.80 | м3 | 0.0248 | Подрядчик
[10 empty] | НРМ 24и27 п.2.2;3 | 2.9 | Проволока т/о 1,2мм | кг | 0.058 | Подрядчик
126 | Снятие стеклотканевого слоя |  |  |  |  | Стеклоткань |  | 0.37
127 | Установка стеклотканевого слоя |  |  |  |  | Стеклоткань |  | 0.37 |  | НРМ 59 п.1.2 | 1.05 | Стеклоткань ЭЗ-200 (шир.1,0м) | м2 | 0.3885 | Подрядчик
[10 empty] | ГЭСН 26-01-052-01 | 0.0304 | Проволока т/о 1,2мм | кг | 0.011248 | Подрядчик
Раздел 20. T1013MAE01AE001MT01 ТУРБИНА ПАРОВАЯ 3 С ГЕНЕРАТОРОМ 3-х ФАЗНОГО ТОКА ТВ-2-150-2 инв.№ ИЭ140190 Сверхтиповая работа: Подготовительные работы. Ревизия СУ. Расход конденсата за бойлерами. Турбина ст. №3 (изоляция)
| трубопровод | 140 | 194 | 0.4 |  |  | 66 | 0.41 | 0.02
128 | Разборка тепловой изоляции | 140 | 194 | 0.4 | маты м/в прош. |  | 66 |  | 0.02
129 | Установка тепловой изоляции | 140 | 194 | 0.4 | маты м/в прош. |  | 66 |  | 0.02 | ГЭСН 26 прилож.26.3 | 1.24 | Маты минераловатные прошивные без обкладок МП-100 толщ.80 | м3 | 0.0248 | Подрядчик
[10 empty] | НРМ 24и27 п.2.2;3 | 2.9 | Проволока т/о 1,2мм | кг | 0.058 | Подрядчик
130 | Снятие стеклотканевого слоя |  |  |  |  | Стеклоткань |  | 0.41
131 | Установка стеклотканевого слоя |  |  |  |  | Стеклоткань |  | 0.41 |  | НРМ 59 п.1.2 | 1.05 | Стеклоткань ЭЗ-200 (шир.1,0м) | м2 | 0.4305 | Подрядчик
[10 empty] | ГЭСН 26-01-052-01 | 0.0304 | Проволока т/о 1,2мм | кг | 0.012464 | Подрядчик
Раздел 21. T1013MAE01AE001MT01 ТУРБИНА ПАРОВАЯ 3 С ГЕНЕРАТОРОМ 3-х ФАЗНОГО ТОКА ТВ-2-150-2 инв.№ ИЭ140190 Сверхтиповая работа: Подготовительные работы. Ревизия СУ. Расход основного конденсата (РОК). Турбина ст. №3 (изоляция)
| трубопровод | 110 | 325 | 0.7 |  |  | 66 | 1 | 0.06
132 | Разборка тепловой изоляции | 110 | 325 | 0.7 | маты м/в прош. |  | 66 |  | 0.06
133 | Установка тепловой изоляции | 110 | 325 | 0.7 | маты м/в прош. |  | 66 |  | 0.06 | ГЭСН 26 прилож.26.3 | 1.24 | Маты минераловатные прошивные без обкладок МП-100 толщ.80 | м3 | 0.0744 | Подрядчик
[10 empty] | НРМ 24и27 п.2.2;3 | 2.9 | Проволока т/о 1,2мм | кг | 0.174 | Подрядчик
134 | Снятие стеклотканевого слоя |  |  |  |  | Стеклоткань |  | 1
135 | Установка стеклотканевого слоя |  |  |  |  | Стеклоткань |  | 1 |  | НРМ 59 п.1.2 | 1.05 | Стеклоткань ЭЗ-200 (шир.1,0м) | м2 | 1.05 | Подрядчик
[10 empty] | ГЭСН 26-01-052-01 | 0.0304 | Проволока т/о 1,2мм | кг | 0.0304 | Подрядчик
Раздел 22. T1016MAE01AE001MT01 ТУРБИНА ПАРОВАЯ 6 С ГЕНЕРАТОРОМ 3-х ФАЗНОГО ТОКА ТВ-2-150-2 инв.№ ИЭ140193 Сверхтиповая работа: Подготовительные работы. Ревизия СУ. Расход обратной СВ 6БУ. Турбина ст. №6 (изоляция)
| трубопровод | 70 | 720 | 1.5 |  |  | 66 | 4.01 | 0.24
136 | Разборка тепловой изоляции | 70 | 720 | 1.5 | маты м/в прош. |  | 66 | 4.01 | 0.24
137 | Установка тепловой изоляции | 70 | 720 | 1.5 | маты м/в прош. |  | 66 | 4.01 | 0.24 | ГЭСН 26 прилож.26.3 | 1.24 | Маты минераловатные прошивные без обкладок МП-100 толщ.80 | м3 | 0.2976 | Подрядчик
[10 empty] | НРМ 24и27 п.2.2;3 | 2.9 | Проволока т/о 1,2мм | кг | 0.696 | Подрядчик
138 | Снятие стеклотканевого слоя |  |  |  |  | Стеклоткань |  | 4.01
139 | Установка стеклотканевого слоя |  |  |  |  | Стеклоткань |  | 4.01 |  | НРМ 59 п.1.2 | 1.05 | Стеклоткань ЭЗ-200 (шир.1,0м) | м2 | 4.2105 | Подрядчик
[10 empty] | ГЭСН 26-01-052-01 | 0.0304 | Проволока т/о 1,2мм | кг | 0.1219 | Подрядчик
Раздел 23. T1016MAE01AE001MT01 ТУРБИНА ПАРОВАЯ 6 С ГЕНЕРАТОРОМ 3-х ФАЗНОГО ТОКА ТВ-2-150-2 инв.№ ИЭ140193 Сверхтиповая работа: Подготовительные работы. Ревизия СУ. Расход прямой СВ за 6БУ. Турбина ст. №6 (изоляция)
| трубопровод | 130 | 720 | 1.5 |  |  | 66 | 4.01 | 0.24
140 | Разборка тепловой изоляции | 130 | 720 | 1.5 | маты м/в прош. |  | 66 | 4.01 | 0.24
141 | Установка тепловой изоляции | 130 | 720 | 1.5 | маты м/в прош. |  | 66 | 4.01 | 0.24 | ГЭСН 26 прилож.26.3 | 1.24 | Маты минераловатные прошивные без обкладок МП-100 толщ.80 | м3 | 0.2976 | Подрядчик
[10 empty] | НРМ 24и27 п.2.2;3 | 2.9 | Проволока т/о 1,2мм | кг | 0.696 | Подрядчик
142 | Снятие стеклотканевого слоя |  |  |  |  | Стеклоткань |  | 4.01
143 | Установка стеклотканевого слоя |  |  |  |  | Стеклоткань |  | 4.01 |  | НРМ 59 п.1.2 | 1.05 | Стеклоткань ЭЗ-200 (шир.1,0м) | м2 | 4.2105 | Подрядчик
[10 empty] | ГЭСН 26-01-052-01 | 0.0304 | Проволока т/о 1,2мм | кг | 0.1219 | Подрядчик
Раздел 24. T1016MAE01AE001MT01 ТУРБИНА ПАРОВАЯ 6 С ГЕНЕРАТОРОМ 3-х ФАЗНОГО ТОКА ТВ-2-150-2 инв.№ ИЭ140193 Сверхтиповая работа: Подготовительные работы. Ревизия СУ. Расход конденсата за 6БУ. Турбина ст. №6 (изоляция)
| трубопровод | 120 | 273 | 0.6 |  |  | 66 | 0.76 | 0.04
144 | Разборка тепловой изоляции | 120 | 273 | 0.6 | маты м/в прош. |  | 66 | 0.76 | 0.04
145 | Установка тепловой изоляции | 120 | 273 | 0.6 | маты м/в прош. |  | 66 | 0.76 | 0.04 | ГЭСН 26 прилож.26.3 | 1.24 | Маты минераловатные прошивные без обкладок МП-100 толщ.80 | м3 | 0.0496 | Подрядчик
[10 empty] | НРМ 24и27 п.2.2;3 | 2.9 | Проволока т/о 1,2мм | кг | 0.116 | Подрядчик
146 | Снятие стеклотканевого слоя |  |  |  |  | Стеклоткань |  | 0.76
147 | Установка стеклотканевого слоя |  |  |  |  | Стеклоткань |  | 0.76 |  | НРМ 59 п.1.2 | 1.05 | Стеклоткань ЭЗ-200 (шир.1,0м) | м2 | 0.798 | Подрядчик
[10 empty] | ГЭСН 26-01-052-01 | 0.0304 | Проволока т/о 1,2мм | кг | 0.023104 | Подрядчик
Раздел 25. T1016MAE01AE001MT01 ТУРБИНА ПАРОВАЯ 6 С ГЕНЕРАТОРОМ 3-х ФАЗНОГО ТОКА ТВ-2-150-2 инв.№ ИЭ140193 Сверхтиповая работа: Подготовительные работы. Ревизия СУ. Расход основного конденсата (РОК). Турбина ст. №6 (изоляция)
| трубопровод | 110 | 325 | 0.7 |  |  | 66 | 1 | 0.06
148 | Разборка тепловой изоляции | 110 | 325 | 0.7 | маты м/в прош. |  | 66 |  | 0.06
149 | Установка тепловой изоляции | 110 | 325 | 0.7 | маты м/в прош. |  | 66 |  | 0.06 | ГЭСН 26 прилож.26.3 | 1.24 | Маты минераловатные прошивные без обкладок МП-100 толщ.80 | м3 | 0.0744 | Подрядчик
[10 empty] | НРМ 24и27 п.2.2;3 | 2.9 | Проволока т/о 1,2мм | кг | 0.174 | Подрядчик
150 | Снятие стеклотканевого слоя |  |  |  |  | Стеклоткань |  | 1
151 | Установка стеклотканевого слоя |  |  |  |  | Стеклоткань |  | 1 |  | НРМ 59 п.1.2 | 1.05 | Стеклоткань ЭЗ-200 (шир.1,0м) | м2 | 1.05 | Подрядчик
[10 empty] | ГЭСН 26-01-052-01 | 0.0304 | Проволока т/о 1,2мм | кг | 0.0304 | Подрядчик
Раздел 26. T1016MAE01AE001MT01 ТУРБИНА ПАРОВАЯ 6 С ГЕНЕРАТОРОМ 3-х ФАЗНОГО ТОКА ТВ-2-150-2 инв.№ ИЭ140193 Сверхтиповая работа: Подготовительные работы. Ревизия СУ. Расход БЗК. Турбина ст. №6 (изоляция)
| трубопровод | 80 | 159 | 0.4 |  |  | 66 | 0.37 | 0.02
152 | Разборка тепловой изоляции | 80 | 159 | 0.4 | маты м/в прош. |  | 66 |  | 0.02
153 | Установка тепловой изоляции | 80 | 159 | 0.4 | маты м/в прош. |  | 66 |  | 0.02 | ГЭСН 26 прилож.26.3 | 1.24 | Маты минераловатные прошивные без обкладок МП-100 толщ.80 | м3 | 0.0248 | Подрядчик
[10 empty] | НРМ 24и27 п.2.2;3 | 2.9 | Проволока т/о 1,2мм | кг | 0.058 | Подрядчик
154 | Снятие стеклотканевого слоя |  |  |  |  | Стеклоткань |  | 0.37
155 | Установка стеклотканевого слоя |  |  |  |  | Стеклоткань |  | 0.37 |  | НРМ 59 п.1.2 | 1.05 | Стеклоткань ЭЗ-200 (шир.1,0м) | м2 | 0.3885 | Подрядчик
[10 empty] | ГЭСН 26-01-052-01 | 0.0304 | Проволока т/о 1,2мм | кг | 0.011248 | Подрядчик
Раздел 27. T1016MAE01AE001MT01 ТУРБИНА ПАРОВАЯ 6 С ГЕНЕРАТОРОМ 3-х ФАЗНОГО ТОКА ТВ-2-150-2 инв.№ ИЭ140193 Сверхтиповая работа: Подготовительные работы. Ревизия СУ. Расход питательной воды бл.6. Турбина ст. №6 (изоляция)
| трубопровод | 147 | 325 | 0.7 |  |  | 66 | 1 | 0.06
156 | Разборка тепловой изоляции | 147 | 325 | 0.7 | маты м/в прош. | Штукатурка по сетке | 66 | 1 | 0.06
157 | Установка тепловой изоляции | 147 | 325 | 0.7 | маты м/в прош. | Штукатурка по сетке | 66 | 1 | 0.06 | ГЭСН 26 прилож.26.3 | 1.24 | Маты минераловатные прошивные без обкладок МП-100 толщ.80 | м3 | 0.0744 | Подрядчик
[10 empty] | НРМ 24и27 п.2.2;3 | 2.9 | Проволока т/о 1,2мм | кг | 0.174 | Подрядчик
[10 empty] | НРМ 63 п.1 | 1.05 | Сетка мет.плетеная (рабица) 20х20х1,6 (оцинк.) | м2 | 1.05 | Подрядчик
[10 empty] | НРМ 63 п.2 | 0.03 | Проволока т/о 1,2мм | кг | 0.03 | Подрядчик
[10 empty] | НРМ 57 п.2.3 | 0.018 | Асбест хризотиловый А-6-30 | т | 0.018 | Подрядчик
[10 empty] | НРМ 57 п.2.3 | 0.0052 | Портландцемент марки 400 | т | 0.0052 | Подрядчик
Раздел 28. T1016MAE01AE001MT01 ТУРБИНА ПАРОВАЯ 6 С ГЕНЕРАТОРОМ 3-х ФАЗНОГО ТОКА ТВ-2-150-2 инв.№ ИЭ140193 Сверхтиповая работа: Подготовительные работы. Ревизия СУ. Расход сырой воды на 6ППВ. Турбина ст. №6 (изоляция)
| трубопровод | 20 | 325 | 0.6 |  |  | 66 | 0.86 | 0.05
158 | Разборка тепловой изоляции | 20 | 325 | 0.6 | маты м/в прош. |  | 66 | 0.86 | 0.05
159 | Установка тепловой изоляции | 20 | 325 | 0.6 | маты м/в прош. |  | 66 | 0.86 | 0.05 | ГЭСН 26 прилож.26.3 | 1.24 | Маты минераловатные прошивные без обкладок МП-100 толщ.80 | м3 | 0.062 | Подрядчик
[10 empty] | НРМ 24и27 п.2.2;3 | 2.9 | Проволока т/о 1,2мм | кг | 0.145 | Подрядчик
160 | Снятие стеклотканевого слоя |  |  |  |  | Стеклоткань |  | 0.86
161 | Установка стеклотканевого слоя |  |  |  |  | Стеклоткань |  | 0.86 |  | НРМ 59 п.1.2 | 1.05 | Стеклоткань ЭЗ-200 (шир.1,0м) | м2 | 0.903 | Подрядчик
[10 empty] | ГЭСН 26-01-052-01 | 0.0304 | Проволока т/о 1,2мм | кг | 0.026144 | Подрядчик
| Условия производства работ: | Вредность (12%) К=1,0255 (коэффициент доплат к стоимости работ согласно общих частей Справочника БЦ)
| Визы тех.служб ИД: | [5 empty] | Заказчик:
| Необходимость проведения данных видов работ подтверждает: | [5 empty] | Начальник КТЦ | [5 empty] | А.В. Мурашев
[7 empty] | Начальник ЛМ | [5 empty] | Л.В. Бобкова
ТС Ведущий инженер
[7 empty] | Инженер КТЦ | [5 empty] | А.С. Мещенков
| Начальник службы металлов и сварки | [5 empty] | Инженер ЛМ | [5 empty] | С.В. Ершов
| Визы тех.служб ИД: | [5 empty] | Начальник ЦОР | [5 empty] | А.Т. Траньков
Необходимость проведения данных видов работ подтверждает:
[7 empty] | Вед.инженер КТЦ | [5 empty] | О.А. Викторов
(КТЦ кот.отд.,ЦОР)
| ТС Ведущий инженер |  |  |  | А.И. Завражнов |  | Зам.начальника ЦОР КО | [5 empty] | Э.Е. Кулюков
(ЛМ) Раздел
| Начальник службы металлов и сварки |  |  |  | П.В. Кустов