| Инструкция |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| по организации безопасного проведения огневых работ на объектах АО «РУСАЛ Ачинск» |  |  |  |
| Область бизнес-процессов: |  | Пожарная и промышленная безопасность |  |
| № текущей редакции документа: |  | № в Реестре инструкций предприятия: | 15-ПБ-2021 |
| Подразделение, ответственное за контроль исполнения: |  | Отдел охраны труда и промышленной безопасности |  |
| Подразделение-разработчик: |  | Отдел охраны труда и промышленной безопасности |  |

СОДЕРЖАНИЕ

|  | Назначение документа |  | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Цель |  | 3 |
|  | Термины и сокращения |  | 3 |
|  | Ссылки на регламентирующие документы |  | 5 |
|  | Основные разделы: |  | 6 |
|  | Раздел 1 Общие требования |  | 6 |
|  |  | Процессы проведения огневых работ (подготовительный и основной) | 8 |
|  |  | Проведение огневых работ на постоянных местах | 10 |
|  |  | Разрешение на проведение огневых работ на временных местах | 11 |
|  | Раздел 2. Обязанности и ответственности руководителей и исполнителей |  | 14 |
|  | Раздел 3. Требования безопасности при проведении огневых работ |  | 18 |
|  | Раздел 4. Заключительные положения |  | 25 |
|  | Лист согласований |  | 25 |
|  | Приложение 1. Форма наряда-допуска на выполнение огневых работ |  | 26 |
|  | Приложение 2. Форма талона по пожарной безопасности (к квалификационному удостоверению) |  | 29 |
|  | Приложение 3. Перечень взрывопожароопасных мест и оборудования |  | 30 |
|  | Приложение 4. Перечень пожароопасных мест и оборудования |  | 31 |

Назначение документа

## Настоящая инструкция устанавливает основные требования к организации безопасного проведения огневых работ на объектах АО «РУСАЛ Ачинск» и предусматривает противопожарные мероприятия, обязательные, к выполнению всеми работниками АО «РУСАЛ Ачинск» и подрядных организаций.

Распорядительные, локальные нормативные и иные внутренние документы АО «РУСАЛ Ачинск» не должны противоречить настоящей Инструкции.

Директора по направлению, руководители структурных подразделений, начальники отделов АО «РУСАЛ Ачинск» при оформлении договоров с подрядными организациями, осуществляющими выполнение огневых работ на объектах предприятия, обязаны включить в условия договора пункт о неукоснительном выполнении подрядной организацией данной Инструкции.

- Цель

Минимизировать риски причинения вреда при возникновении пожара (возгорания), для работников подразделения и имущества (материальных ценностей) на объекте.

- Термины и сокращения

## В настоящем документе используются термины и сокращения:

## Таблица 1

| № | Термин | Определение термина |
| --- | --- | --- |
|  | АО «РУСАЛ Ачинск» | Акционерное Общество «РУСАЛ Ачинский Глиноземный Комбинат» |
|  | Авария (инцидент) | опасное техногенное происшествие, создающее на объекте, определенной территории угрозу жизни и здоровью людей и приводящее к разрушению или повреждению зданий, сооружений, оборудования и транспортных средств, нарушению производственного или транспортного процесса, нанесению ущерба окружающей среде. отказ или повреждение технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах, отклонение от установленного режима технологического процесса. |
|  | Взрывоопасный (взрывопожароопасный) объект | объект с потенциальной возможностью возникновения взрыва и развития пожара или возникновения пожара и последующего взрыва. |
|  | Временное место проведения огневых работ | место, на котором огневые работы выполняются периодически и связаны с ремонтом оборудования, трубопроводов, коммуникаций, зданий и сооружений, а также с подключением к действующим коммуникациям законченных строительством объектов |
|  | Нормативные документы по пожарной безопасности | национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности (нормы и правила), правила пожарной безопасности, а также действовавшие до дня вступления в силу соответствующих технических регламентов нормы пожарной безопасности, стандарты, инструкции и иные документы, содержащие требования пожарной безопасности. |
|  | Обучение мерам пожарной безопасности | организованный процесс по формированию знаний, умений, навыков в области обеспечения пожарной безопасности у руководителей, специалистов и рабочих, в том числе связанных с проведением огневых работ, в объеме пожарно-технического минимума и противопожарных инструктажей. |
|  | Огневые работы | все виды электросварочных, газосварочных, бензокеросиновых и паяльных работ, варка битума и смол, резка металла механизированным инструментом, а также другие работы, связанные с применением открытого огня (исключение составляет открытое горение, обусловленное ведением технологического процесса: технологические и утилизационные печи и т.д.), искрообразованием и нагреванием до температуры, способной вызвать воспламенение материалов и конструкций, покос травы и вырубка кустарников механизированным способом (при помощи бензо и электроинструмента) в пределах взрывопожароопасных и пожароопасных зон. |
|  | Опасная зона | зона в помещении, здании, сооружении, на территории подразделения, где возможно воздействие на человека факторов, которые могут привести к травме, отравлению, гибели человека и (или) нанесению материального ущерба. |
|  | ООТ и ПБ | Отдел охраны труда и промышленной безопасности |
|  | ООО «ЦПБ и АСР» | Общество с ограниченной ответственностью «Центр пожарной безопасности и аварийно-спасательных работ» |
|  | ПБ | Пожарная безопасность |
|  | Первичные средства пожаротушения | переносные или передвижные средства пожаротушения, используемые для борьбы с пожаром в начальной стадии его развития. |
|  | Подготовительные работы | все виды работ, связанные с подготовкой оборудования, коммуникаций, конструкций к проведению огневых работ |
|  | Подрядная организация | сторона договора подряда, которая обязуется выполнить по заданию Заказчика определенную работу с использованием собственных материалов или материалов Заказчика за определенную плату и сдать результат. |
|  | Пожар- | неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства |
|  | Пожарная безопасность | состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров |
|  | Пожароопасная (взрывопожароопасная) зона | часть замкнутого или открытого пространства, в пределах которого постоянно или периодически обращаются горючие вещества и в котором они могут находиться при нормальном режиме технологического процесса или его нарушении (аварии, инциденте). |
|  | Постоянное место проведения огневых работ (сварочный пост) | место, организуемое в специально отведенном и оборудованном помещении или на открытых площадках, на которых исключено образование взрывопожароопасных концентраций паров опасных веществ (вне взрывоопасных зон), ежедневно выполняются огневые работы и предусмотрены меры пожарной безопасности на весь период времени их выполнения. |
|  | ПТМ | пожарно-технический минимум |
|  | СИЗ | средства индивидуальной защиты (спецодежда, спец обувь, защитные очки, защитная каска, наушники или вкладыши противошумные, респиратор и др.) |
|  | Сигнальная разметка | цветографическое изображение с использованием сигнальных и контрастных цветов, нанесенное на поверхности, конструкции, стены, перила, оборудование, машины, механизмы (или их элементы), ленты, цепи, столбики, стойки, заградительные барьеры, щиты и т.п. в целях обозначения опасности, а также для указания информации. |
|  | Требования пожарной безопасности | специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным государственным органом. |

- Ссылки на регламентирующие документы

## Перечень нормативных документов, регулирующих выполнение данной инструкции, приведен в таблице ниже.

## Таблица 2

| № п/п | Нормативные документы |
| --- | --- |
| Внешние |  |
|  | Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ (ред. от 27.12.2019) "О пожарной безопасности" |
|  | Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» |
|  | Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» |
|  | Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 |
|  | - Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 N 528 "Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ" |
|  | - ГОСТ 12.4.026-2015 Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. «Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний» |
|  | - "ГОСТ 9356-75*. Государственный стандарт Союза ССР. Рукава резиновые для газовой сварки и резки металлов. Технические условия" |
|  | - "ГОСТ 12.3.036-84. Система стандартов безопасности труда. Газопламенная обработка металлов. Требования безопасности" |
|  | - "ГОСТ 12.2.008-75*. Система стандартов безопасности труда. Оборудование и аппаратура для газопламенной обработки металлов и термического напыления покрытий. Требования безопасности" |
|  | - Приказ Минтруда России от 16.12.2020 N 915н "Об утверждении Правил по охране труда при хранении, транспортировании и реализации нефтепродуктов" |
|  | - Приказ Минтруда России от 27.11.2020 N 835н "Об утверждении Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями" |
|  | - Приказ МЧС России от 12.12.2007 № 645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» |
|  | - Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 N 533 "Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств" |
|  | Приказ Минтруда России от 11.12.2020 N 884н "Об утверждении Правил по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ" |
|  | Инструкция по обеспечению взрывобезопасности топливоподач и установок для приготовления и сжигания пылевидного топлива СО 153-34.03.352-2003, утверждена приказом Министерства энергетики РФ от 24.06.2003 № 251. |
|  | Свод правил СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности», утверждены приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 25 марта 2009 г. N 182 |
|  | Приказ Ростехнадзора от 13.11.2020 N 440 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Обеспечение промышленной безопасности при организации работ на опасных производственных объектах горно-металлургической промышленности" |
| Внутренние |  |
|  | Правила противопожарного режима в ОАО «РУСАЛ Ачинск» |
|  | Инструкция по охране труда для работающих в АО «РУСАЛ Ачинск» |
|  | Инструкция по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ |
|  | Инструкция по организации и безопасному проведению газоопасных работ на объектах АО «РУСАЛ Ачинск» |

- Основные разделы

Раздел 1 Общие требования

- В каждом подразделении оборудование, технологические процессы и технологические блоки должны быть классифицированы по взрывопожароопасности, пожароопасности, степени огнестойкости, уровню взрывозащиты электрооборудования.

- Повышенная запыленность на производственных объектах АО «РУСАЛ Ачинск» - помещений топливоподачи, пылеприготовления и котельной приводит к накоплению топливной пыли на элементах строительных конструкций и технологическом оборудовании. При взвихривании этих отложений и наличии источника зажигания может произойти взрыв в объеме помещения, характеризующийся большой мощностью. Источниками зажигания могут быть тлеющие отложения пыли или открытый огонь (сварки, факел, искрение электро-контактов, замыкание проводов, выброс пламени из топки или при разрыве мембран ВПК систем пылеприготовления, курение и т.п.).

При запыленности воздуха в таких помещениях, если это в пределах санитарной нормы (до 10 мг/м3), то вероятность взрыва в них взвешенной топливной пыли исключается. Поэтому контроль запыленности помещений следует производить не реже одного раза в месяц. Помещения подлежат систематической влажной уборке, исключающей взвихривание отложившейся пыли. Узлы пересыпки топливоподачи должны быть тщательно уплотнены и оборудованы устройствами аспирации и пылеподавления.

- К выполнению огневых работ допускаются ответственные лица из числа РСС, не занятые в данное время ведением технологического процесса, ремонтных работ и знающие правила безопасного ведения огневых работ на взрывоопасных и взрывопожароопасных объектах.

А также лица (электросварщик, газосварщик, газорезчик, бензорезчик, паяльщик и т.д.) не моложе 18 лет, не имеющие медицинских противопоказаний к указанным видам работ, прошедшие обучение приемам и методам проведения работ, имеющие квалификационное удостоверение, а также документ, подтверждающий обучение по программе ПТМ, учитывающей специфику объектов АО «РУСАЛ Ачинск», в соответствие с нормативными документами по пожарной безопасности и специальный талон по технике пожарной безопасности.

Талон действителен только при наличии квалификационного удостоверения.

- Руководители, специалисты, работники организаций, ответственные за пожарную безопасность, обучаются пожарно-техническому минимуму в объеме знаний требований нормативно-правовых актов, регламентирующих вопросы обеспечения пожарной безопасности с учетом особенностей технологического процесса, а также порядка действий при возникновении пожара на объекте, позволяющих выработать практические навыки по предупреждению пожара, спасению жизни, здоровья людей и имущества предприятия при пожаре.

- Огневые работы на действующих взрывопожароопасных (Приложение № 3) производственных объектах допускаются в исключительных случаях, когда отсутствует возможность их проведения в специально отведенных для этой цели постоянных местах.

- Огневые работы на взрывопожароопасных (Приложение № 3) объектах в выходные и праздничные дни должны проводиться по распоряжению директора по направлению, в котором определяются ответственные лица и меры безопасности.

- Огневые работы, связанные с ликвидацией аварий, могут проводиться без оформления наряда-допуска под контролем ответственных лиц до устранения прямой угрозы жизни людей и оборудованию. Дальнейшее проведение огневых работ по ликвидации аварий и их последствий должно проводиться после оформления наряда-допуска согласно Приложению 1 (параллельно должен оформляться НД-90 на проведение работ повышенной опасности).

- Лицо, ответственное за выполнение огневых работ, осуществляет допуск исполнителей после приемки оборудования от лица, ответственного за подготовку к огневым работам (допускающего), при удовлетворительном состоянии воздушной среды.

- Огневые работы разрешается начинать при отсутствии взрывопожароопасных веществ в воздушной среде или наличии их не выше предельно допустимой концентрации по действующим санитарным нормам. А также отсутствие веществ таких как (угольная пыль) в узлах и аппаратах.

- Во время проведения огневых работ должен осуществляться периодический контроль над состоянием воздушной среды в аппаратах, коммуникациях, на которых проводятся указанные работы, и в опасной зоне.

- В случае повышения содержания взрывопожароопасных веществ в опасной зоне, внутри аппарата или трубопровода огневые работы должны быть немедленно прекращены, исполнители выведены из опасной зоны, емкости.

- Возобновление огневых работ разрешается после устранения причины загазованности и восстановления нормальной воздушной среды, с проведением замеров и приложением протокола замеров воздушной среды внутри аппаратов, емкостей.

- Во время проведения огневых работ технологическим персоналом цеха должны быть приняты меры, исключающие возможность выделения в воздушную среду взрывопожароопасных и пожароопасных веществ. Запрещается вскрытие люков и крышек аппаратов, выгрузка, перегрузка и слив продуктов, загрузка через открытые люки, а также другие операции, которые могут привести к возникновению пожаров и взрывов из-за загазованности и запыленности мест, где проводятся огневые работы.

- Все огневые работы должны проводиться только в дневное время (дневную рабочую смену), за исключением случаев ликвидации или локализации возможных аварий в соответствии с планом мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий (инцидентов).

- Во время работы осуществляется надзор:

непрерывный – производителем работ;

периодический (не реже 1 раза в 2 часа) – ответственным руководителем работ и лицом, допустившим к этим работам;

выборочный – руководством объекта, представителями по пожарной безопасности объекта ООО «ЦПБ и АСР», а также комиссией, в рамках существующих на предприятии проверок безопасности труда и надзорными органами.

- Процесс проведения огневых работ на объектах предприятия подразделяется на два этапа:

Первый этап - подготовительный, т.е. все виды работ, связанные с подготовкой оборудования, коммуникаций, конструкций к проведению огневых работ, проведения инструктажей и объяснения задач исполнителям огневых работ:

Подготовку объекта к выполнению на нем огневых работ осуществляется эксплуатационным персоналом подразделения (участка) под руководством лица, ответственного за подготовку оборудования, коммуникаций к проведению огневых работ. Ответственными за выполнение подготовительных работ могут быть назначены только руководители и специалисты данного подразделения (участка).

При подготовке к огневым работам руководителем подразделения (или совместно с ответственными за подготовку и проведение этих работ), определяется опасная зона, границы которой четко обозначаются сигнальной лентой, предупредительными знаками и плакатами (информационными табличками).

Площадки для проведения огневых работ должны быть огорожены. Перед площадками необходимо установить знаки безопасности, согласно действующему стандарту.

Площадки, металлоконструкции, конструктивные элементы зданий, которые находятся в зоне проведения огневых работ, должны быть очищены от пожароопасных продуктов (угольная пыль, смола, горючие жидкости и материалы). При наличии в указанной зоне сгораемых конструкций последние должны быть защищены от возгораний металлическими или асбестовыми экранами (ширмами, щитами), покрывалами из негорючего материала и пролиты водой. Места прохода (проезда) людей должны быть ограждены сплошной перегородкой (щитами) из негорючего материала высотой не менее 1,8 м из несгораемого материала, а зазор между перегородкой и полом - не более 5 сантиметров. Для предотвращения разлета раскаленных частиц указанный зазор должен быть огражден сеткой из негорючего материала с размером ячеек не более 1 х 1 миллиметр.

Место проведения огневых работ должно быть очищено от горючих веществ и материалов в радиусе, указанном в таблице.

| Высота точка сварки над уровнем пола или прилегающей территории, м | 0 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | свыше 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Минимальный радиус зоны, м | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

При выполнении огневых работ на высоте (с лесов, подмостей, люлек) в местах наличия горючих материалов и прохода людей, должны быть выгорожены опасные зоны, в том числе на ниже расположенных отметках, при необходимости – поставлены наблюдающие. Границы опасной зоны обозначаются временным ограждением / сигнальной разметкой и запрещающим знаком P03 «Проход запрещен» в соответствии с "ГОСТ 12.4.026-2015.

В помещениях, где выполняются огневые работы, все двери, соединяющие указанные помещения с другими помещениями, должны быть плотно закрыты. Окна в зависимости от времени года, температуры в помещении, продолжительности, объема и степени опасности огневых работ должны быть, по возможности, открыты.

Аппараты, машины, емкости, трубопроводы и другое оборудование, на которых будут проводиться огневые работы, должны быть остановлены, освобождены от опасных, горючих веществ, а также отключены от действующих оборудования, систем трубопроводов и коммуникаций (за исключением коммуникаций, используемых для подготовки к проведению огневых работ) путем выставления «заглушек» (о чем должна быть сделана запись в журнале установки и снятия заглушек). В случае необходимости должна быть выполнена очистка, промывка, пропарка, вентиляция емкостей, трубопроводов и оборудования. Выполнен анализ на ПДК примесей с оформлением протокола. Освещение должно соответствовать установленным нормам.

При пропарке внутри технологического оборудования температура подаваемого пара не должна превышать значения, равного 80% от температуры самовоспламенения горючего пара (газа), находящегося в емкости, трубопроводе.

Способы очистки помещений, а также оборудования и коммуникаций, в которых проводятся огневые работы, не должны приводить к образованию взрывоопасных паро и пылевоздушных смесей и появлению источников загорания.

С целью исключения попадания раскаленных частиц металла в смежные помещения, соседние этажи, все смотровые, технологические и другие люки (лючки), вентиляционные, монтажные и другие проемы (отверстия) в перекрытиях, стенах и перегородках помещений, где проводятся огневые работы, должны быть закрыты негорючими материалами.

Электроприводы движущихся механизмов аппаратов, машин и другого оборудования, а также другие электроприёмники, которые находятся в зоне выполнения огневых работ, должны быть отключены от источников питания, отсоединены от этих механизмов путём создания видимого разрыва. На пусковых устройствах должны быть вывешены плакаты "Не включать: работают люди!".

Отключение (подключение) электроинструмента от (к) источника(у) питания, присоединение к точке подключения питания электроинструмента временных переносных удлинителей, питающих кабелей, в т. ч. сварочных аппаратов, осуществляется ремонтным персоналом.

Перед выполнением огневых работ во взрывопожароопасных помещениях, внутри барабанов котлов и других резервуарах, в подземных сооружениях (тепловые камеры, каналы, коллекторы, тоннели, колодцы) персоналом эксплуатирующей организации должен быть проведен анализ воздуха на загазованность с помощью газоанализатора и усилена естественная или принудительная вентиляция с помощью открывания дополнительно окон, люков или других проемов, или установки дутьевых вентиляторов.

Запрещается проводить огневые работы до устранения загазованности. Во время выполнения огневых работ должна быть обеспечена подача воздуха и постоянный контроль за состоянием воздушной среды.

Перед началом огневых работ (допуском) ответственные за выполнение огневых работ допускающий и производитель работ проверяют наличие указанных в п.1.3 документов у всех членов бригады. При отсутствии указанных документов или при просроченной очередной проверке знаний работник к работе НЕ ДОПУСКАЕТСЯ.

Производитель работ при приемке рабочего места от допускающего должен проверить, какие противопожарные и другие меры безопасности приняты в пределах рабочей зоны, должен лично убедиться в их выполнении (исправность СИЗ, средств защиты, инструмента, аппаратуры, первичных средств пожаротушения), провести целевой инструктаж исполнителю (членам бригады) по соблюдению мер безопасности при проведении огневых работ. Приступать к огневым работам без наличия на рабочем месте первичных средств пожаротушения НЕ ДОПУСКАЕТСЯ.

Огневые работы разрешается проводить только после выполнения всех подготовительных работ и мероприятий, предусмотренных наряде-допуске.

 Второй этап - основной, т.е. непосредственного проведения огневых работ.

- Места выполнения огневых работ на территории АО «РУСАЛ Ачинск», на которой находятся производственные объекты, подразделяются на постоянные и временные.

Проведение огневых работ на постоянных местах.

- Оформление нарядов-допусков на выполнение огневых работ в местах постоянного их проведения на специально оборудованных для этих целей участках, площадках, где отсутствуют пожароопасное, взрывопожароопасное оборудование, материалы, жидкости и конструкции помещений (полы, стены) выполнены из несгораемых материалов, а также на объектах, которые не перечислены в приложениях № 3 и № 4 – НЕ ТРЕБУЕТСЯ.

- Перечень постоянных мест выполнения огневых работ определяется распорядительным документом руководителя подразделения и согласовывается с ООО «ЦПБ и АСР».

- В перечне постоянных мест выполнения огневых работ указываются привязка каждого постоянного места выполнения огневых работ к территории или помещению объекта, а также определены виды, количество первичных средств пожаротушения и ответственные за противопожарное состояние указанных мест и безопасное проведение огневых работ лица.

Постоянные места выполнения огневых работ должны быть обозначены надписью "Граница огневых работ".

Оборудование постоянных мест для проведения огневых работ предусматривает:

- отведение отдельного помещения или выгораживание несгораемыми перегородками высотой не ниже 1,8 метра производственных помещений;

- установку сварочной аппаратуры: электросварочного трансформатора; вводного щитка электропитания; рампы или другого устройства для установки газовых баллонов суточного расхода; металлического шкафа или стеллажа для инструмента; пожарного щита с первичными средствами пожаротушения и др.;

- установку обменной вентиляции отдельного помещения (при необходимости и выгороженного участка), в том числе местной вытяжной;

- выполнение иных организационных и технических мероприятий по безопасному проведению огневых работ.

Помещение или участок, отведенные для постоянного проведения огневых работ, оснащаются:

- инструкцией о мерах пожарной безопасности;

- перечнем всех разрешенных видов огневых работ;

- необходимыми схемами и плакатами по технологии проведения огневых работ;

- первичными средствами пожаротушения (не менее чем 2 огнетушителями с минимальным рангом модельного очага пожара 2А, 55В и покрывалом для изоляции очага возгорания).

- Не допускается хранение газовых баллонов в местах проведения огневых работ.

- Устанавливаемые в помещении баллоны с газом защищаются от действия солнечных лучей и других источников тепла. Баллоны, устанавливаемые при проведении огневых работ в помещении, располагаются в стороне от проходов, от отопительных приборов на расстоянии 1 (один) метр и 5 (пяти) метров – от источников с открытым огнем (горелок, паяльных ламп и т.п.).

- Запасные и пустые баллоны должны храниться в несгораемых проветриваемых пристройках у глухих (не имеющих проемов) наружных стен зданий (шкафы, будки) или под специальными навесами с защитой от атмосферных осадков и солнечных лучей.

- В местах проведения постоянных огневых работ разрешается иметь в небьющейся емкости и в металлических шкафах суточный запас горючих жидкостей, необходимых для производства работ.

- Не допускается совместное размещение и хранение в помещении с кислородными баллонами и баллонами с горючими газами карбида кальция, красок, масел и жиров.

- После окончания или перерывов при выполнении огневых работ аппаратура должна отключаться (в том числе от электросети), шланги должны быть отсоединены и освобождены от горючих жидкостей и газов, а в паяльных лампах давление должно быть полностью стравлено.

Разрешение на проведение огневых работ на временных местах.

- На выполнение огневых работ на временных местах, в том числе и в случаях ликвидации последствий аварий (инцидентов), должен быть письменно оформлен наряд-допуск «на выполнение огневых работ» (Приложение 1) в 2-х экземплярах, формата А4.

- Записи (все графы и строки согласно содержанием подстрочного текста) во всех экземплярах наряда-допуска должны быть четкими и читаемыми. Допускается заполнение наряда-допуска с использованием персонального компьютера Если заполнение граф не требуется, то в графу вносится запись «Не требуется». Прочерк ставить ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

НЕ ДОПУСКАЮТСЯ заполнение наряда-допуска карандашом, исправления (в т.ч. затирки, закраски) в тексте, а также и подписи ответственных лиц, с использованием факсимиле и их ксерокопии – в этом случае наряд-допуск считается недействительным.

Важно! При оформлении наряда-допуска на проведение огневых работ внутри емкостей, колодцев, коллекторов и т.д., должны учитываться меры безопасности, предусмотренные инструкцией по организации и безопасному проведению газоопасных работ.

- Перед началом огневых работ директор или руководитель подразделения, где проводятся огневые работы, или лицом, ответственным за проведение огневых работ, с членами бригады (исполнителями) проводится противопожарный инструктаж по соблюдению мер безопасности при выполнении огневых работ на данном объекте. Проведение противопожарного инструктажа фиксируется лицом, проводившим инструктаж, в наряде-допуске (п.4 наряда-допуска - Приложение 1).

- В случае введения в состав бригады в период действия наряда-допуска на проведение огневых работ дополнительных исполнителей им необходимо провести противопожарный инструктаж с отметкой об этом в соответствующем пункте наряда-допуска. Изменение в составе бригады исполнителей должно быть отражено записью в наряде-допуске.

- В случае замены лица, ответственного за подготовку огневых работ, или лица, ответственного за проведение огневых работ, в наряде-допуске на выполнение огневых работ производится соответствующая отметка.

- Наряд-допуск передается лицам, ответственным за подготовку выполнения мероприятий, указанных в нем.

- После выполнения всех мероприятий, предусмотренных в наряде-допуске, руководитель подразделения (или др. лицо, являющееся выдающим НД), где проводятся огневые работы, проверяет полноту выполнения мероприятий, согласовывает при необходимости с руководителем взаимосвязанного подразделения (при выполнении огневых работ на общих коммуникациях или на границах смежных технологических объектов, в местах пересечения коммуникаций и линейных объектов, прохождении трассы взрывопожароопасного объекта, нахождение персонала в зоне производства работ, необходимость отключения коммуникаций, укрытия сгораемых конструкций на территории взаимосвязанного подразделения и пр.). В наряде-допуске должно быть оформлено согласование или делается запись «Не требуется». Расписывается в наряде-допуске и, после его Утверждения, передает на согласование с представителями пожарной части.

- Все огневые работы проходят обязательное согласование с ООО «ЦПБ и АСР» накануне дня проведения огневых работ. После осмотра места проведения огневых работ представителем пожарной части и регистрации наряда-допуска, путем занесения его в диспетчерский журнал ООО «ЦПБ и АСР» один экземпляр наряда-допуска остается в пожарной части, а второй экземпляр передается производителю огневых работ.

- В этом случае оформленный наряд-допуск является разрешением на производство огневых работ.

- Затем, с разрешения производителя огневых работ исполнители могут приступить к выполнению огневых работ.

- Начало и проведение огневых работ должны осуществляться в присутствии лица, ответственного за выполнение работ, контролирующего работу исполнителей. В зоне проведения огневых работ не допускается нахождение лиц, не занятых выполнением работ.

- Наряд-допуск оформляется отдельно на каждый вид огневых работ и действителен в течение сроков, указанных в наряде-допуске. На взрывоопасных и взрывопожароопасных объектах и местах он действителен в течение одной дневной рабочей смены. Если огневые работы не закончены в установленный срок и условия работ, указанные, в наряде-допуске не изменились, то наряд-допуск может быть продлен руководителем структурного подразделения, где проводятся огневые работы, или лицом, его замещающим, не более чем на одну смену. На пожароопасных объектах на время, необходимое для окончания работ (но не более 5 (пяти) рабочих дней), после проведения проверки ответственными лицами, указанными в п.6 наряда-допуска – (Приложения 1), полноты принятых мер, обеспечивающих безопасность проведения огневых работ.

- Если огневые работы не закончены, а срок действия наряда-допуска продлен (лицом его выдавшим, то лицо, ответственное за дальнейшее проведение огневых работ (производитель работ) обязано, лично принять у ответственного за проведение огневых работ сдающего смену, объект вместе с нарядом-допуском. Сделать отметку в наряде-допуске о продлении работ, согласовать продление работ с представителями ООО «ЦПБ и АСР» получив разрешение допускающего, приступить к работе.

- При перерывах в работе, а также в конце рабочей смены сварочная аппаратура должна отключаться, в том числе от электрической сети, шланги должны быть отсоединены от источников горючих жидкостей и газов, а в паяльных лампах давление должно быть полностью стравлено.

- Перерыв в работе в течение рабочей смены или после ее окончания оформляется в наряде с указанием даты и времени подписями допускающего и производителя работ после того, как рабочее место будет убрано, все члены бригады будут выведены и рабочее место будет проверено на отсутствие загорания.

- На следующий день к прерванной работе можно приступить после осмотра места работ и проверки мер безопасности, определенных нарядом, что оформляется подписями допускающего и производителя работ в соответствующих графах наряда.

- Закрытие наряда-допуска оформляется подписями должностных лиц (производителя работ и допускающего). После окончания работ, уборки рабочего места, производитель работ осматривает его, выводит исполнителей, из зоны выполнения огневых работ, делает запись в наряде-допуске и передает его (допускающему). Наряд-допуск может быть полностью закрыт должностным лицом (допускающим) только после тщательного осмотра оборудования и места выполнения этих работ и сдачи его выдающему. В целях исключения возможности возникновения возгорания, лица ответственные (выдающий и допускающий) должны обеспечить контроль (наблюдение) за местом наиболее возможного очага возникновения пожара в течение 5 (пяти) часов.

Срок хранения наряда-допуска 30 дней. После уничтожается.

- Не допускается расширение рабочего места и объема работ, определенных нарядом. В случае необходимости изменения вида, увеличения объема работ и расширения временного места проведения огневых работ оформляется новый наряд.

- При проведении плановых, текущих и капитальных ремонтов, технического обслуживания, работ по реконструкции производственных помещений, объектов с полной остановкой производства наряд-допуск (Приложение 1) оформляется на срок не более 30 (тридцати) календарных дней.

- В аварийных случаях наряд-допуск на выполнение огневых работ может выдаваться руководителем подразделения, где должны быть выполнены огневые работы, или лицом, его замещающим. В этом случае огневые работы проводятся под непосредственным руководством лица, выдавшего наряд-допуск, с обязательным уведомлением Директора по направлению, Оператора пульта управления Диспетчерского отдела АО «РУСАЛ Ачинск», Диспетчера ООО «ЦПБ и АСР». При необходимости на месте проведения огневых работ выставляется пожарный пост. Решение о необходимости выставления поста принимает ответственный за ликвидацию последствий аварии по согласованию с представителем ООО «ЦПБ и АСР», (в рабочие дни инструктор по противопожарной профилактике, в выходные и праздничные дни с начальником караула ООО «ЦПБ и АСР» на основании имеющейся по данному объекту информации.

- В случае утери наряда-допуска работы должны быть прекращены. На дальнейшее продолжение работ должен быть оформлен новый наряд-допуск и допуск к работе произвести заново.

Раздел 2. Обязанности и ответственности руководителей и исполнителей

  - Перечень должностных лиц, имеющих право утверждать наряд-допуск (Приложение 1), выдавать наряд-допуск, лиц, ответственных за подготовку места проведения огневых работ и должностных лиц, ответственных за проведение огневых работ, должен быть определен приказом структурного подразделения АО «РУСАЛ Ачинск».

  - В случае проведения огневых работ представителями подрядной организации, распорядительным документом должно быть назначено должностное лицом, ответственное за проведение огневых работ. Копию приказа о назначении ответственного за проведение огневых работ подрядная организация обязана предоставить директору, руководителю подразделения перед началом работ.

  - Ответственными за правильную организацию, разработку и реализацию мер по обеспечению безопасности и производство огневых работ на производственных объектах АО «РУСАЛ Ачинск» являются:

- лицо, утвердившее наряд-допуск;

- лицо, выдавшее наряд-допуск (далее по тексту - выдающий);

- лицо, ответственное за подготовку объекта к огневым работам (далее по тексту – допускающий, выдающий);

- лицо, ответственное за проведение огневых работ (далее по тексту - производитель работ);

- исполнитель огневых работ (члены бригады).

  - Лицом, утверждающим наряд-допуск на выполнение огневых работ на взрывопожароопасных объектах - является Директор по направлению. При проведении огневых работ в подразделениях ТЭЦ – главный Инженер ТЭЦ. При проведении огневых работ на территории Кия-Шалтырского нефелинового и Мазульского известнякового рудников – главный Инженер рудника.

  - Лицом, выдающим наряд-допуск на выполнение огневых работ на взрывопожароопасных объектах - является Руководитель подразделения, либо лицо, его замещающее по приказу.

  - Лицом, утверждающим наряд-допуск на выполнение огневых работ на пожароопасных объектах, является соответственно Руководитель подразделения, либо лицо, его замещающее по приказу.

  - Лицом, выдающим наряд-допуск на выполнение огневых работ на пожароопасных объектах - является Старший мастер (по эксплуатации оборудования), Начальник отделения, Старший мастер (по технологии), либо лица, их замещающие по приказу.

  - Лицом, ответственным за подготовку объекта к огневым работам (допускающим) - является Старший мастер (по эксплуатации оборудования), Старший мастер (по технологии), Мастер (смены), либо лица, их замещающие по приказу.

Лицом, допускающим к выполнению огневых работ, также может быть:

- Руководитель подразделения; Начальник отделения

  - Лицом, ответственным за безопасное выполнение огневых работ (производителем) - является Мастер (смены), Бригадир, Механик, Энергетик, Начальник участка, либо лица, их замещающие по приказу.

  - Лицо, утвердившее наряд-допуск, обязано организовать выполнение мероприятий по безопасному проведению огневых работ в соответствии с настоящей Инструкцией с учетом специфики производства и местных условий.

  - Лицо, выдающее (лицо, составившее) наряд-допуск на выполнение огневых работ, обязано:

- разработать мероприятия по безопасному проведению огневых работ и обеспечить их выполнение;

- назначить ответственных лиц за подготовку объекта к проведению огневых работ, допускающих к проведению огневых работ, ответственных за проведение огневых работ, знающих условия подготовки и правила проведения огневых работ на взрывопожароопасных, пожароопасных объектах;

- определить объем и содержание подготовительных работ, последовательность их выполнения, меры безопасности при выполнении огневых работ, перечень средств защиты;

- перед началом проведения огневых работ проверить выполнение разработанных мероприятий, предусмотренных нарядом-допуском;

- организовать контроль за состоянием воздушной среды на месте проведения огневых работ и в опасной зоне взрывопожароопасных объектов (Приложение № 3) и установить периодичность отбора проб воздуха;

- обеспечить согласование наряда-допуска на выполнение огневых работ с ООО «ЦПБ и АСР» и, при необходимости, с руководителями взаимосвязанного подразделения (при прохождении трассы взрывопожароопасного объекта, ведение огневых работ и нахождение персонала, выполняющего огневые работы, необходимость отключения коммуникаций, укрытия сгораемых конструкций на территории взаимосвязанного подразделения и пр.);

- в период проведения огневых работ обеспечить контроль за соблюдением требований настоящей инструкции.

- обеспечить контроль за местом проведения огневых работ, выполняемых по наряду-допуску в течение 5 (пяти) часов после их окончания.

  - Допускающий (лицо, ответственное за подготовку места) к огневым работам, перед началом работ обязан:

- организовать выполнение подготовительных мероприятий, указанных в наряде-допуске;

- проверить полноту и качество выполнения мероприятий, предусмотренных нарядом-допуском;

- обеспечить своевременное проведение анализов воздушной среды на месте проведения огневых работ и в опасной зоне;

- проинформировать персонал смены о ведении на объектах огневых работ;

- при необходимости уведомить руководителей смежных переделов (подразделения, отделения, участка) о времени проведения огневых работ, об отключении линий, коммуникаций, оборудования и т.п.

- закрыть наряд-допуск и принять рабочее место после проведения огневых работ с отметкой в наряде-допуске;

Допускается совмещать обязанности выдающего и допускающего к огневым работам в одном лице.

Лицо, допускающее к выполнению огневых работ, обязано:

- уведомить персонал смены о проведении огневых работ на объекте, оборудовании, рабочем месте;

- записать в журнале приема и сдачи смен о проведении огневых работ на объекте;

- убедиться в выполнении всех мер безопасности и подготовительных работ, указанных в наряде-допуске, и произвести допуск к выполнению огневых работ;

- обеспечить ведение технологического процесса так, чтобы исключалась возможность возникновения возгорания, взрыва и травмирования работающих во время проведения огневых работ;

- по окончании огневых работ совместно с лицом, ответственным за проведение огневых работ (производителем), проверить место проведения огневых работ с целью исключения возможности возгорания и обеспечить наблюдение персоналом смены за местом возможного возникновения очага пожара в течение 5 часов.

Лица, ответственные за правильную организацию и обеспечение мер безопасности при производстве огневых работ, а также исполнители - несут ответственность за невыполнение возложенных на них обязанностей в соответствии с действующим законодательством.

  - Производитель (лицо, ответственное за проведение) огневых работ обязан:

- на все время производства работ иметь при себе свидетельство о прохождении ПТМ;

- перед началом работ совместно с допускающим осмотреть место их проведения и убедиться в отсутствии несоответствий, которые могут привести к возгоранию, травмированию людей или аварии.

- организовать выполнение мероприятий, указанных в наряде-допуске, по безопасному проведению огневых работ;

- согласовать и известить главного Инженера, Руководителя подразделения и др.лиц, ответственных за ведение технологического процесса на объекте о начале проведения огневых работ (устно по телефону);

- провести противопожарный инструктаж исполнителям огневых работ, предусмотренный в п.4 наряда-допуска (Приложение1)

- проверить наличие квалификационных удостоверений и талонов по технике пожарной безопасности у исполнителей огневых работ, исправность и комплектность инструмента, приспособлений и средств для их выполнения, а также наличие соответствующей спецодежды, спецобуви и других средств защиты (противогазов, страховочных привязей, сигнально-спасательной веревки т.д.) в соответствии с условиями проведения работ и проконтролировать их правильное использование;

- обеспечить место проведения огневых работ исправными первичными средствами пожаротушения (не менее чем 2 огнетушителями с минимальным рангом модельного очага пожара 2А, 55В и покрывалом для изоляции очага возгорания).

Необходимость и достаточность средств пожаротушения и защиты определяется допускающим совместно с представителем пожарной части, согласующего наряде-допуске;

- постоянно находиться на месте огневых работ, контролировать работу исполнителей, а также иметь при себе наряд-допуск на проведение огневых работ;

- знать состояние воздушной среды на месте проведения огневых работ и в случае необходимости прекращать их;

- при проведении работ на взрывопожароопасных местах и объектах (Приложение № 3), запрещается совмещать надзор за работой, выполняемой по наряду-допуску, с какой-либо другой работой;

- при возобновлении огневых работ после перерыва, проверить состояние места их проведения и оборудования на взрывопожароопасных объектах (Приложения № 3), разрешить продолжение работы только после получения удовлетворительного анализа воздушной среды в помещении и аппаратах;

- прекратить огневые работы при ситуации, создающей угрозу возникновения взрыва, пожара, жизни или здоровью работников, а также по требованию представителей ООО «ЦПБ и АСР», руководителей и специалистов ООТиПБ АО «РУСАЛ Ачинск», выявивших нарушение требований пожарной безопасности;

- проверить после окончания работ место их проведения на отсутствие возможных источников возникновения огня;

- закрыть наряд-допуск по окончании проведения огневых работ с отметкой в наряде-допуске.

2.14. 	Если при выполнении мероприятий у лица, ответственного за выполнение огневых работ и лица, ответственного за подготовку объекта к огневым работам, возникнут вопросы в обеспечении безопасных условий производства работ, они должны получить разъяснения у представителей ООО «ЦПБ и АСР» и лица, выдавшего наряд-допуск.

2.15 Главный Инженер, Руководитель подразделения и Лицо, ответственное за ведение технологического процесса на объекте, где должна проводиться огневая работа, обязан:

уведомить работников и лиц, ответственных за ведение технологического процесса о ведении огневых работ на объекте любым доступным способом;

обеспечить ведение технологического процесса так, чтобы исключалась возможность возникновения пожара, взрыва или травмирования работающих во время проведения огневых работ;

немедленно принять меры к остановке огневых работ в случае возникновения опасной ситуации в месте производства работ по технологическим причинам с помощью средств связи или непосредственными действиями.

записать в Журнале передачи смены о проведении огневых работ на объекте;

по окончанию огневых работ проверить, где проводятся огневые работы, место выполнения огневых работ, в целях исключения возможности загорания и обеспечить в течение 5 (пяти) часов наблюдение за местом проведение огневых работ.

2.16. Исполнители огневых работ обязаны:

- иметь при себе квалификационное удостоверение и талон по технике пожарной безопасности;

- получить инструктажи по безопасности труда, противопожарный, безопасному проведению огневых работ и расписаться в наряде-допуске, а исполнителям подрядных организаций – дополнительно получить инструктаж по безопасному производству работ при проведении огневых работ в данном структурном подразделении/месте проведения работ;

- ознакомиться с характером, содержанием и объемом работ на месте предстоящего проведения огневых работ;

- приступить к огневым работам только по указанию лица, ответственного за проведение огневых работ;

- выполнять только ту работу, в соответствии со своей профессией и квалификацией и тем составом работников, который указан в наряде-допуске;

- отказаться от выполнения работ в случае неполного выполнения мероприятий, предусмотренных нарядом-допуском или возникновения угрозы жизни и здоровью исполнителя вследствие нарушений требований охраны труда до устранения такой опасности;

- соблюдать меры безопасности, предусмотренные в наряде-допуске;

- пользоваться при работе исправным оборудованием, техническими устройствами, инструментом и приспособлениями;

- работать в спецодежде и спецобуви, выданной в соответствии с действующими нормами

с учетом условий проведения работ;

- уметь пользоваться средствами защиты и при необходимости своевременно их применять;

- по окончании работы отключить сварочную, газорезательную аппаратуру, отсоединить и освободить рукава от горючих жидкостей и газов, в паяльных лампах полностью стравить давление;

- убрать в специально отведенные места сварочную и газорезательную аппаратуру, оборудование, инструмент и приспособления;

- проверить место проведения огневых работ на предмет отсутствия возможных источников возгорания;

- залить водой, засыпать песком, убрать тлеющие, горячие материалы (огарки, угли, золу, расплавы металла и т.п.);

- о результатах контроля за местом проведения огневых работ доложить ответственному за проведение огневых работ;

- уметь пользоваться средствами пожаротушения и в случае возникновения пожара немедленно сообщить об этом диспетчеру пожарной части и приступить к ликвидации загорания;

- тщательно осмотреть после окончания огневых работ место их проведения и устранить выявленные нарушения, которые могут привести к возникновению пожара, к травмам и авариям;

- прекращать огневые работы при ситуации, угрожающей возникновению взрыва, пожара, жизни или здоровью работников, а также по требованию представителей ООО «ЦПБ и АСР», руководителей и специалистов ООТиПБ, выявивших нарушение требований пожарной безопасности.

2.17 Ответственность за ненадлежащую организацию и неосуществление контроля исполнения требований настоящей Инструкции несут руководители подразделений АО «РУСАЛ Ачинск».

2.18 Ответственность за соблюдение требований настоящей Инструкции при осуществлении функциональной деятельности в соответствии с закрепленными настоящей Инструкцией обязанностями несут, специалисты пожарной охраны, в части проверки выполнения противопожарных мероприятий, контроля выполнения мероприятий в процессе производства работ, выдающий наряд-допуск, допускающий к проведению огневых работ, производитель огневых работ, исполнитель огневых работ и иные участники процесса организации проведения огневых работ на объектах АО «РУСАЛ Ачинск», указанные в настоящей Инструкции.

Раздел 3. Требования безопасности при проведении огневых работ

3.1 Запрещается:

- приступать к работе при неисправной аппаратуре;

- проводить работы на свежеокрашенных горючими красками (лаками) конструкциях и изделиях или на местах вблизи (ближе 50 м) от свежеокрашенных поверхностей конструкций и изделий или мест проведения окрасочных работ;

- допускать к самостоятельной работе учеников, а также работников, не имеющих квалификационного удостоверения и талона по технике пожарной безопасности;

- производить огневые работы на аппаратах и коммуникациях, заполненных горючими и токсичными веществами, а также находящимися под электрическим напряжением и под давлением негорючих жидкостей и газов, паров и воздуха;

- производить огневые работы одновременно с устройством гидроизоляции на кровле, монтажом панелей с горючими и трудногорючими утеплителями, наклейкой покрытий полов и отделкой помещений с применением горючих лаков, мастик и других горючих материалов;

- производить огневые работы на элементах зданий, выполненных из легких металлических конструкций с горючими и трудногорючими утеплителями;
-  проводить огневые работы на элементах конструкций, выполненных из асбоцементных листов (плоского шифера) с горючим утеплителем;

- при проведении огневых работ использовать специальную одежду и обувь со следами масел, жиров, бензина, керосина и других горючих жидкостей;

- запрещается использовать факел горелки для освещения места работ. Включать меры по обеспечению норм освещенности в наряде-допуске;

3.2 Требования безопасности при проведении огневых работ внутри емкостей, аппаратов, колодцев:

- работы внутри аппаратов, емкостей, колодцев, коллекторов, траншей разрешается начинать при отсутствии горючих веществ в воздушной среде или наличии их не выше предельно допустимой концентрации по санитарным нормам;

- работы в емкостях проводятся при полностью открытых люках (лазах) и воздухообмене, обеспечивающем нормальный воздушный режим в зоне работы;

- работники должны быть обеспечены соответствующими СИЗ, инструментом, приспособлениями, вспомогательными материалами и первичными средствами пожаротушения (не менее чем 2 огнетушителями с минимальным рангом модельного очага пожара 2А, 55В и покрывалом для изоляции очага возгорания);

- для освещения необходимо применять взрывозащищенные переносные светильники напряжением не выше 12В или аккумуляторные фонари, соответствующие по исполнению категории и группе взрывоопасной смеси;

- во всех случаях на работника, спускаемого в емкость, должен быть надета страховочная привязь с сигнально-спасательной веревкой;

- при проведении работ внутри емкости, наблюдающий должен находится у люка (лаза) емкости в таком же снаряжении, как и работающий. При этом он обязан следить за сигналами и поведением работающих, а также за состоянием воздухообмена внутри емкости. При нарушении воздухообмена оповестить работающих и ответственного за проведение работ, огневые работы прекратить;

- емкости, в которых проводятся сварочные работы, должны быть заземлены.

Совмещение огневых работ внутри емкостей, коллекторов, колодцев с другими видами работ запрещается.

3.3 Требования при проведении электросварочных работ:

- полы в помещениях, где организованы постоянные места проведения сварочных работ, должны быть выполнены из негорючих материалов;

- соединять сварочные провода следует при помощи опрессования, сварки, пайки или специальных зажимов с последующей изоляцией мест соединения. Подключение электропроводов к электрододержателю или свариваемому изделию и сварочному аппарату должно выполняться при помощи медных кабельных наконечников, скрепленных болтами с шайбами;

- провода, подключенные к сварочным аппаратам, распределительным щитам и другому оборудованию, а также к местам сварочных работ, должны быть надежно изолированы и в необходимых местах защищены от действия высокой температуры, механических повреждений или химических воздействий;

- сварочные провода должны располагаться от трубопроводов кислорода на расстоянии не менее 0,5 м, а от трубопроводов и баллонов с ацетиленом и другими горючими газами – не менее 1 м.

- в качестве обратного провода, соединяющего свариваемое изделие с источником сварочного тока, могут служить стальные или алюминиевые шины любого профиля, сварочные плиты, стеллажи и сама свариваемая конструкция при условии, если их сечение обеспечивает безопасное по условиям нагрева протекание тока.

- соединение между собой отдельных элементов, используемых в качестве обратного провода, должно выполняться с помощью болтов, струбцин и зажимов;

- при проведении электросварочных работ во взрывопожароопасных и пожароопасных помещениях и сооружениях обратный провод от свариваемого изделия до источника тока выполняется только изолированным проводом, причем по качеству изоляции он не должен уступать прямому проводнику, присоединяемому к электрододержателю.

- конструкция электрододержателя для ручной сварки должна обеспечивать надежное зажатие и быструю смену электродов, а также исключать возможность короткого замыкания его корпуса на свариваемую деталь при временных перерывах в работе или при случайном его падении на металлические предметы. Рукоятка электрододержателя должна быть сделана из негорючего диэлектрического и теплоизолирующего материала.

- электроды, применяемые при сварке, должны быть заводского изготовления и соответствовать номинальной величине сварочного тока. При смене электродов их остатки (огарки) необходимо помещать в специальный металлический ящик, устанавливаемый у места проведения сварочных работ. Перед сваркой электроды должны быть просушены при температуре, указанной в паспорте на конкретный тип электродного покрытия. Покрытие электродов должно быть однородным, плотным, без вздутий, наплывов и трещин;

- электросварочная установка на время работы должна быть заземлена. Помимо заземления основного электросварочного оборудования должен быть заземлен тот зажим вторичной обмотки сварочного трансформатора, к которому присоединяется проводник, идущий к изделию (обратный провод);

- над переносными и передвижными электросварочными установками, используемыми на открытом воздухе, должны быть сооружены навесы из негорючих материалов для защиты от атмосферных осадков;

- температура нагрева отдельных частей сварочной установки при выполнении работ не должна превышать 75 °С;

- места проведения электросварочных работ должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения;

- при перерывах в работе, а также в конце рабочей смены сварочная аппаратура должна быть отключена. По окончании работ сварочные кабели должны быть убраны в специально отведенные помещения (места);

- контроль места проведения огневых работ должен проводиться в течении 5 часов по их окончании.

Дополнительно. При проведении электросварочных работ во взрывопожароопасных зонах:

- рекомендуется использовать источники питания постоянного тока;

- перед включением электросварочной установки следует убедиться в отсутствии электрода в электрододержателе;

перед выполнением и после завершения сварочных работ зона сварочных работ не менее чем в 10м. по радиусу обильно проливается водой (включая строительные конструкции, пол и влагозащитное оборудование).

- не допускается открытая установка сварочных агрегатов (трансформаторов) на трактах топливоподачи электростанций. При производстве ремонтов сварочные агрегаты (трансформаторы) допускается устанавливать в плотно закрываемых несгораемых шкафах. По окончании намеченных работ сварочная аппаратура удаляется на постоянное место хранения;

- в пожароопасных зонах классов П-II труднодоступные для очистки от пыли места следует обработать двухпроцентным раствором пенообразователя из расчета 1 л на 1 м2.

3.3.1 При проведении электросварочных работ запрещается:

- хранить в сварочных постах (кабинах) одежду, легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, другие горючие материалы;

- допускать соприкосновение электрических проводов с баллонами со сжатыми, сжиженными и растворенными газами.

- использовать провода и кабели без изоляции или с поврежденной изоляцией, а также применять нестандартные автоматические выключатели.

- проводить работы на аппаратах и коммуникациях, заполненных горючими и токсичными веществами, а также находящихся под напряжением.

- проводить работы одновременно с устройством гидроизоляции и пароизоляции на кровле, монтажом панелей с горючими и трудногорючими утеплителями, наклейкой горючих покрытий полов и отделкой помещений с применением горючих лаков, клеев, мастик и других горючих материалов4

- использование в качестве обратного провода внутренних железнодорожных путей, сети заземления или зануления, а также металлических конструкций зданий, коммуникаций и технологического оборудования;

- начинать работы при неизолированных соединениях сварочных проводов; производить их, если не приняты меры к исключению или ограничению разлета искр на нижние отметки, материалы или оборудование;

- прокладывать сварочные провода в общих потоках технологических кабелей, трубопроводов с горючими газами и жидкостями; пересекать трассы таких кабелей и трубопроводов (при вынужденном пересечении кабельных трасс или указанных трубопроводов на сварочных проводах выполняется дополнительная усиленная изоляция, или они прокладываются на изолирующем материале, или выполняется их подвеска).

3.4 Требования при проведении газосварочных (газорезательных) работ:

- закрепление газоподводящих рукавов на присоединительных ниппелях аппаратуры, горелок, резаков и редукторов должно быть надежно и выполнено с помощью хомутов;

- хранение и транспортирование баллонов с газами должно осуществляться только с навинченными на их горловины предохранительными колпаками. При транспортировании баллонов нельзя допускать толчков и ударов;

- к месту работ баллоны должны доставляться на специальных тележках, носилках, санках. Переноска баллонов, на плечах и руках запрещается. Не допускается ударять баллоны и механически воздействовать на них во избежание их повреждения;

- баллоны с газом при их хранении, транспортировании и эксплуатации должны быть защищены от действия солнечных лучей и других источников тепла. Баллоны, устанавливаемые в помещениях, должны находиться от приборов отопления и печей на расстоянии не менее 1 м, а от источников тепла с открытым огнем – не менее 5 м.;

- в рабочем положении и при хранении баллоны должны находиться в вертикальном положении в гнездах специальных стоек или в наклонном положении, при условии принятия мер против их опрокидывания;

- расстояние от горелок (по горизонтали) до отдельных баллонов с кислородом или горючим газом должно быть не менее 5 м.;

- расстояние между баллонами с кислородом и горючими газами должно быть не менее 5м.;

- при обращении с порожними баллонами из-под кислорода или горючего газа должны соблюдаться такие же меры безопасности, как и с наполненными баллонами;

- рукава ежедневно перед работой необходимо осматривать для выявления трещин, надрезов, потертостей. На наружной поверхности рукавов не должно быть отслоений, пузырей, оголенных участков оплетки, вмятин и других дефектов;

- рукава должны подвергаться гидравлическому испытанию на прочность 1 раз в 3 месяца. На рукаве не должно быть разрывов, просачивания воды в виде росы и местных вздутий или выделения пузырьков воздуха;

- до присоединения к горелке рукава должны быть продуты рабочим газом;

- при перерывах в работе, а также в конце рабочей смены газосварочную и газорезательную аппаратуру необходимо отключать. По окончании работ использованные рукава, а также баллоны с газом и пустые баллоны должны быть убраны в специально отведенные помещения (места);

- при перегреве горелки (резака) работа должна быть остановлена, а горелка (резак) потушена и охлаждена до температуры окружающего воздуха (сварщик должен иметь сосуд с холодной водой);

- при обратном ударе пламени следует немедленно закрыть вентили на горелке (резаке);

- контроль места проведения огневых работ должен проводиться в течении 5 часов по их окончании.

3.4.1 При проведении работ газосварочных (газорезательных) работ запрещается:

- отогревать замерзшие вентили, редукторы и другие детали газовой аппаратуры открытым огнем или раскаленными предметами;

- допускать соприкосновение кислородных баллонов, редукторов и другого газового оборудования с различными маслами, промасленной одеждой и ветошью, электрическими кабелями;

- допускать соприкосновение газосварочных (газорезательных) рукавов со сварочными кабелями;

- проводить работы на аппаратах и коммуникациях, заполненных горючими и токсичными веществами, а также находящихся под электрическим напряжением;

- проводить работы одновременно с устройством гидроизоляции и пароизоляции на кровле, монтажом панелей с горючими и трудногорючими утеплителями, наклейкой покрытий полов и отделкой помещений с применением горючих лаков, клеев, мастик и других горючих материалов.

- производить продувку рукава для горючего газа кислородом и кислородного рукава горючим газом, а также взаимозаменять рукава при работе;

- пользоваться рукавами, длина которых превышает 30 м, а при производстве монтажных работ – 40 м;

- перекручивать, заламывать или зажимать газоподводящие рукава или натягивать их;

- применять для проведения работ баллоны с утечкой газа, баллоны, загрязненные маслом (жиром);

- оставлять газосварочную (газорезательную) аппаратуру без надзора.

- использовать баллоны с кислородом и горючим газом без редуктора;

- использовать оборудование между баллонным редуктором и горелкой (резаком) без предохранительного устройства;

- пользоваться редуктором без манометра или с манометром, срок проверки которого истек;

- перемещение сварщика с зажженной горелкой за пределы рабочего места;

- работать при загрязненных выходных каналах мундштуков;

- хранение в одном помещении кислородных баллонов и баллонов с горючими газами, а также красок, масел и жиров;

- устанавливать баллоны с газами для проведения огневых работ непосредственно в кабельных сооружениях, а также во взрывоопасных помещениях (электролизной, газораспределительных пунктах).

3.5 Требования при проведении паяльных работ:

- рабочее место при проведении паяльных работ должно быть очищено от горючих материалов, а находящиеся на расстоянии менее 5м конструкции из горючих материалов должны быть защищены экранами из негорючих материалов или политы водой;

- паяльные лампы необходимо содержать в полной исправности и не реже одного раза в месяц проверять их прочность и герметичность с занесением результатов и даты проверки в специальный журнал. Кроме того, не реже одного раза в год должны проводиться их контрольные гидроиспытания;

- каждая паяльная лампа должна иметь паспорт с указанием результатов заводских гидроиспытаний и допускаемого рабочего давления. Предохранительные клапаны должны быть отрегулированы на заданное давление, а манометры на лампах находиться в исправном состоянии;

- заправлять паяльные лампы горючим и разжигать их следует в специально отведенных для этих целей местах. При заправке ламп не допускать разлива горючего и применения открытого огня;

- для предотвращения выброса пламени из паяльной лампы заправляемое в лампу горючее должно быть очищено от посторонних примесей и воды.

3.5.1 При проведении паяльных работ запрещается:

- применять в качестве горючего для ламп, работающих на бензине керосин или смеси бензина с керосином;

- заполнять лампу горючим более чем на 3/4 объема ее резервуара;

- повышать давление в резервуаре лампы при накачке воздуха более допустимого рабочего давления, указанного в паспорте;

- отвертывать воздушный винт и наливную пробку, когда лампа горит или еще не остыла;

- ремонтировать лампу, а также выливать из нее или заправлять ее горючим вблизи открытого огня (в том числе горящей спички, сигареты и т.п.);

- проводить нагрев открытым пламенем паяльной лампы аппаратов, сосудов и трубопроводов, содержащих под давлением любые жидкости или газы, а также горючие и токсичные вещества, или относящиеся к электротехническим устройствам;

- проводить работы одновременно с устройством гидроизоляции и пароизоляции на кровле, монтажом панелей с горючими и трудногорючими утеплителями, наклейкой покрытий полов и отделкой помещений с применением горючих лаков, клеев, мастик и других горючих материалов;

- допускать соприкосновение паяльной лампы с электрическими проводами.

3.6 Требования при проведении варки битумов, мастик и смол:

- котлы для растапливания битумов и смол должны быть исправными;

- каждый котел должен быть снабжен плотно закрывающейся крышкой из негорючих материалов. Заполнение котлов допускается не более чем на 3/4 их вместимости. Загружаемый в котел наполнитель должен быть сухим;

- во избежание выливания мастики в топку и ее загорания котел необходимо устанавливать наклонно так, чтобы его край, расположенный над топкой, был на 5-6 см. выше противоположного. Топочное отверстие котла должно быть оборудовано откидным козырьком из негорючего материала;

- место варки и разогрева мастик должно быть обваловано (или устроены бортики из негорючих материалов) высотой не менее 0,3 м.;

- место варки и разогрева мастик и битумов должно размещаться на специально отведенных площадках и располагаться на расстоянии от зданий и сооружений:

I и II степеней огнестойкости (с несгораемыми конструкциями) не менее 10 м;

III, IIIа степеней огнестойкости (с трудносгораемыми конструкциями) не менее 20 м;

IIIб, IV, IVа, V степеней огнестойкости (со сгораемыми конструкциями) не менее 30 м;

- установленный на открытом воздухе битумный котел должен быть оборудован навесом из негорючих материалов;

- доставку горячей битумной мастики на рабочие места необходимо осуществлять:

- в специальных металлических бачках, имеющих форму усеченного конуса, обращенного широкой стороной вниз, с плотно закрывающимися крышками с запорным устройством, исключающим открывание при падении бачка;

- насосом по стальному трубопроводу, закрепленному на вертикальных участках к строительной конструкции, не допуская протечек;

- на горизонтальных участках допускается подача мастики по термостойкому шлангу.

- в месте соединения термостойкого шланга подачи битумной мастики со стальной трубой должен надеваться предохранительный футляр длиной 40-50 см (из брезента).

- после наполнения емкости для нанесения мастики следует откачать мастику из трубопровода, по которому осуществлялась доставка битумной мастики к рабочему месту;

- при смешивании разогретый битум следует вливать в растворитель. Перемешивание разрешается только деревянной мешалкой. Температура битума в момент приготовления состава не должна превышать 70С;

- подогревать битумные составы внутри помещений следует в бачках с электроподогревом;

- после окончания работ топки котлов должны быть потушены и залиты водой;

- количество кровельных материалов и битума на месте проведения работ не должно превышать сменной потребности.

3.6.1 При проведении варки битумов, мастик и смол запрещается:

- устанавливать котлы для огневого разогрева битумных составов (далее – битум) внутри помещений, включая чердачные помещения, и на покрытиях зданий и сооружений.

- огневой разогрев битума на территории взрывопожароопасных объектов;

- оставлять котлы без присмотра в процессе варки и разогрева битумных составов;

- запрещается разогрев битумной мастики вместе с растворителями;

- пользоваться открытым огнем в радиусе 50 метров от места смешивания битума с растворителями;

- при ветреной погоде осуществлять огневой подогрев битума в битумных котлах, установленных в противопожарных разрывах между зданиями и сооружениями.

3.7 Огневые работы должны быть немедленно прекращены:

- при обнаружении отступлений от требований настоящей инструкции;

- при несоблюдении мер безопасности, предусмотренных нарядом-допуском, или обнаружении несоответствия фактического состояния условий производства работ требованиям безопасности, предусмотренным нарядом-допуском;

- при возникновении опасной ситуации;

- при появлении угрозы для жизни или здоровья работающих, произошла авария или несчастный случай;

- при изменении объема или характера работ, вызвавшие изменения условий производства работ.

Допускающий или выдающий наряд-допуск обязан прекратить работы, изъять наряд-допуск у ответственного за проведение огневых работ до момента устранения несоответствий либо после переоформления наряда-допуска с последующей процедурой допуска к огневым работам.

Раздел 4. Заключительные положения

Контроль за своевременным проведением проверки знаний требований охраны труда работников, в том числе руководителей АО «РУСАЛ Ачинск», осуществляет орган федеральной инспекции труда.

Приложение № 1

| Объединение | АО "РУСАЛ Ачинск" |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | УТВЕРЖДАЮ |
| Предприятие |  |  |
|  |  | должность, ф.и.о. подпись |
| Цех |  |  |
|  |  | подпись |
|  |  | « » 20 г. |
|  | Наряд-допуск |  |
|  | на выполнение огневых работ |  |

| 1. Выдан (кому) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | должность руководителя работ, ответственного за проведение работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ф.И.О., дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. На выполнение работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | указывается характер и содержание работы, опасные и вредные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| производственные факторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Место проведения работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | отделение, участок, помещение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Состав бригады исполнителей (в том числе дублёры, наблюдающие) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (При большом числе членов бригады её состав и требуемые сведения приводятся в прилагаемом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| списке с отметкой об этом в настоящем пункте) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  |  | Ф.И.О. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполняемая функция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Квалификация (разряд, группа по эл. без.) | С условиями работы ознакомлен, инструктаж получил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Производитель работ (ответственный, старший исполнитель, бригадир) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | подпись |  |  |  | дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Планируемое время проведения работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Начало |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | время |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Окончание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | время |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Меры по обеспечению пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) при подготовительных работах: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| указываются организационные и технические меры безопасности, осуществляемые при подготовке, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| б) при проведении огневых работ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства пожаротушения, коллективной и индивидуальной защиты, режим работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в) при окончании огневых работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Требуемые приложения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | наименование ППР, схем, эскизов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Особые условия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в т. ч. присутствие лиц надзора при проведении работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Наряд выдал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | должность, Ф.И.О., подпись выдавшего наряд, дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Согласовано: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| со службами пожарной охраны (ООО "ЦПБ и АСР"), механической, энергетической и др. при необходимости); с взаимными цехами, участками, владельцами ЛЭП и др. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | название службы, Ф.И.О. ответственного, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | подпись, дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | цех, участок, Ф.И.О. ответственного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | подпись, дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Объект к проведению работ подготовлен: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный за подготовку объекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| должность, Ф.И.О., подпись, дата, время |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный за проведение работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | должность, Ф.И.О., подпись, дата, время |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. К выполнению работ допускаю: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | должность, Ф.И.О., подпись, дата, время |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Отметка о ежедневном допуске к работе, об окончании этапа работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата; Меры безопасности по п. 6 выполнены. Начало работы; Окончание. время (час., мин.); подпись допускающего к работе; подпись руководителя работ; время (час., мин.); подпись руководителя работ. |  |  |
| 14. Наряд-допуск продлен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | дата, время, подпись, выдавшего наряд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | должность, Ф.И.О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. Продление наряда-допуска согласовано (в соответствии с п.10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | название службы, цеха, участка и др. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | должность ответственного, Ф.И.О, подпись, дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. К выполнению работ на период продления допускаю |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| должность допускающего, Ф.И.О, подпись, дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. Изменение состава бригады исполнителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Введен в состав бригады; Выведен из состава бригады. ФИО; с усло виями работы ознаком- лен, про-инструк- тирован (подпись); квалифи- кация, разряд, группа; выпол- няемая функция; дата, время; Ф.И.О.; дата, время; выпол- няемая функция; Руково- дитель работ (подпись). |  |  |
| 18. Работа выполнена в полном объёме, рабочие места приведены в порядок, инструмент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| и материалы убраны, люди выведены, наряд-допуск закрыт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| руководитель работ, подпись, дата, время |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| старший по смене по месту проведения работ Ф.И.О., подпись, дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 2

| ТАЛОН ПО ТЕХНИКЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| К КВАЛИФИКАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ №__________ |  |  |  |  |  |
| Действителен только при наличии квалификационного удостоверения. |  |  |  |  |  |
| Тов. |  |  |  |  |  |
| (фамилия, имя и отчество) |  |  |  |  |  |
| Представитель администрации |  |  |  |  |  |
| (наименование объекта) |  |  |  |  |  |
| (Ф.И.О. Руководителя подразделения Подпись) |  |  |  |  |  |

| Зачеты по программе пожарно-технического минимума и знанию требований пожарной безопасности при ведении сварочных и других огневых работ на опасных производственных объектах сдал. Талон действителен в течение одного года со дня выдачи. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Представитель ООО «ЦПБ и АСР» |  |  |  |  |  |
| "______" ______________ 202_____ г. |  |  |  |  |  |
| Ф. И. О. подпись |  |  |  |  |  |
| Талон продлен до "______" ______________ 202_____ г. |  |  |  |  |  |
| Руководитель подразделения объекта |  |  |  |  |  |
| Подпись __________________________ |  |  |  |  |  |
| Представитель ООО «ЦПБ и АСР» |  |  |  |  |  |
| "______" ______________ 202_____ г. |  |  |  |  |  |
| Ф. И. О. подпись |  |  |  |  |  |
| Талон продлен до __________________________ 20___ г. |  |  |  |  |  |
| Руководитель подразделения объекта |  |  |  |  |  |
| Подпись __________________________ |  |  |  |  |  |
| Представитель ООО «ЦПБ и АСР» |  |  |  |  |  |
| "______" ______________ 202_____ г. |  |  |  |  |  |
| Ф. И. О. подпись |  |  |  |  |  |
| Талон продлен до __________________________ 202__ г. |  |  |  |  |  |

Приложение N 3

- ПЕРЕЧЕНЬ

- взрывопожароопасных мест, объектов и оборудования

- Машинный зал ТЭЦ.

- Машинный зал участка по производству кислорода РМБ.

- Территория склада хранения светлых нефтепродуктов, ж\д эстакада слива нефтепродуктов, АЗС энергоцеха.

- Машинные залы мазутонасосных энергоцеха и РМБ. Мазутная станция валковой мельницы ЛЕШЕ цех спекания.

- Резервуары, ёмкости, баки с горючими и легковоспламеняющимися жидкостями, масляные трансформаторы и выключатели. Помещение дизельного топлива валковой мельницы ЛЕШЕ цех спекания.

- Маслостанции, маслохозяйства, помещения регенерации масел.

- Технологические трубопроводы с горючими и легковоспламеняющимися жидкостями, кислородом и горючими газами.

- Склады хранения баллонов с кислородом и горючими газами, ресиверы с горючими газами.

- Склады взрывчатых веществ.

- Склады, кладовые хранения лакокрасочных материалов, клея.

- Помещения аккумуляторных батарей (с выделением водорода).

- Окрасочные, эмалировочные и пропиточные камеры (помещения), колерные, участки и помещения мойки деталей с использованием горючих жидкостей и системы аспирации, вентиляции этих помещений.

- Помещения, оборудование и системы аспирации, связанные с пылеприготовлением, хранением и транспортировкой угольного порошка и угольной пыли.

- Рукавные фильтры угольных мельниц цеха спекания.

Приложение N 4

ПЕРЕЧЕНЬ

пожароопасных мест и оборудования

- Административно-бытовые, хозяйственные, лабораторные здания и  помещения, диспетчерские, операторские,  архивы, здания ИЦ, АТС, здания заводоуправлений, подвальные и чердачные помещения.

- Кабельные сооружения (галереи, эстакады, тоннели, шахты, подвалы, полуэтажи, каналы), и электропомещения (ГРУ, ЗРУ, РП, ТП, ПСУ, ЩСУ, электрощитовые).

- Галереи ленточных конвейеров, внутрицеховые ленточные конвейеры, не зависимо от транспортируемого материала.

- Склады, кладовые, открытые площадки хранения сгораемых материалов и несгораемых материалов в сгораемой упаковке.

- Склады и кладовые густых смазок.

- Башенные градирни.

- Стояночные боксы гаражей.

- Помещения и участки гуммирования, вулканизации, обработки древесины, пластмасс, прочие помещения, связанные с изготовлением и обработкой сгораемых материалов и системы вентиляции и аспирации этих помещений.

- Машинные залы, редукторные отделения, привода технологического оборудования, станки и механизмы с наличием масла. Технологическое оборудование из пластмассы и полимерных материалов, дробометные камеры.

- Территория мазутного хозяйства энергоцеха со сливной эстакадой.

- Пароспутники мазутопроводов, мазутоподогреватели.

- Модульная азотная станция мельницы ЛЕШЕ цеха спекания.

- Кровельные работы, работы с газоэлектросваркой на кровлях и фонарях зданий, в чердачных помещениях.

- Работы на конструкциях зданий, галерей из листовых материалов (металл, плоский шифер) со сгораемым каркасом и утеплителем.

- Здания и помещения столовых, буфетов, здравпунктов, проходных, типография, медико-санитарная часть.

ПОДПИСИ СТОРОН:

| Заказчик Генеральный директор | ПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- |
| ООО «Иркутскэнергоремонт» _____________________ М.В. Кудрявцев «_____»____________20___ г. |  |