## Лист1
СОГЛАСОВАНО | [15 empty] | УТВЕРЖДАЮ
Директор филиала ООО "Байкальская
энергетическая компания" ТЭЦ-12
__________________ А.С. Алымов
"_____"________________2023 г.
Ведомость объемов работ №1
"КОТЕЛ -11 БКЗ. Инв. № ИЭТ12_001500". Техническое перевооружение Замена среднего правого и правого крайнего кубов ВЗП, 1 ступень, средний блок.
№ п/п | Наименование работ | Темп-ра тепл-ля 0С | Высота м | Диаметр, мм | Длина, м | Конструкция теплоизоляции | Покрывной слой | Толщина изоляции мм | Объём |  | Обоснование нормы | Норма расхода | Наименование не6обходимых материалов |  |  | Поставка материалов (заказчик/ подрядчик)
[9 empty] | м2 | м3 |  |  | Материалы | Ед. изм. | Кол-во
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17
Снятие эпоксидного слоя, разборка тепловой изоляции
1 | Разборка тепловой изоляции | 200 | 4.5 | Плоскость | 6 |  | Сетка "Рабица" | 100 | 31.6 | 3.16 | [5 empty] | Подрядчик
Металлических поверхностей матами МП-100, АКЗ воздуховода
2 | Ремонт АКЗ металлических поверхностей с предварительной очисткой щетками, обеспыливанием и обезжириванием. | [7 empty] | 31.6 |  | Вед.16 | 0.05 | Ветошь | кг | 1.58 | Подрядчик
[11 empty] | Вед.14 | 0.4 | Уайт-спирит | кг | 12.64
[11 empty] | Вед.67 | 0.11 | Лак КО-815 термостойкий +400°С | кг | 3.476 | Подрядчик
[11 empty] | Вед.67 | 0.016 | Растворитель Р -646 | кг | 0.5056 | Подрядчик
[11 empty] | Вед.67 | 0.007 | Алюминиевая пудра ПАП-1 | кг | 0.2212 | Подрядчик
3 | Установка тепловой изоляции (маты минераловатные прошивные) МП-100 | 200 |  | Плоскость |  |  | МП-100 | 100 | 31.6 | 3.16 | НР 29 п.1 | 1.24 | МП-100 | м3 | 3.9184 | Подрядчик
[12 empty] | 2.5 | Проволока отож.1,2 мм | кг | 7.9 | Подрядчик
[9 empty] | 31.6 |  | Т 63 П.1 | 1.05 | Сетка "Рабица" 20х20 1,2 х10 м | м2 | 33.18 | Подрядчик
[11 empty] | т 63 п.2 | 0.03 | Проволока отож.1,2 мм | кг | 0.948 | Подрядчик
[9 empty] | 31.6 |  | т 57 п.2.3. | 18 | Асбест А-6-30 | т | 0.5688 | Подрядчик
[11 empty] | т 57 п.2.3. | 5.2 | Портландцемент М-400 | т | 0.16432 | Подрядчик
4 | Армированное покрытие на основе эпоксидных материалов | 200 |  | Плоскость |  |  |  | 1 | 31.6 |  | т 125 п 6 | 1.2 | Ткань стеклянная конструкционная марки: Т-11 | м² | 37.92 | Подрядчик
[7 empty] | 5 слоев | 5 | 31.6 |  | вед 125 п.1 | 0.306 | Эпоксидная смола ЭД-20 | кг | 48.348 | Подрядчик
[11 empty] | вед 125 п.2 | 0.031 | Отвердитель ПЭПА | кг | 4.898 | Подрядчик
[11 empty] | вед 125 п.3 | 0.038 | Пластификатор ДБФ | кг | 6.004 | Подрядчик
[11 empty] | вед 125 п.4 | 0.06 | Ацетон технический | кг | 9.48 | Подрядчик
[11 empty] | вед 125 п. 5 | 0.1 | Наполнитель-графит ГЛ-1 | кг | 3.16 | Подрядчик
Условия производства работ:
Вредность 2,55 % - доплата к стоимости работ согласно общих частей Дополнение 14 к БЦ-15 стр.132 п.12
Подписи лиц, ответственных на филиале за составление дефектных ведомостей (с указанием должностей и расшифровкой подписей)
[5 empty] | Начальник КТЦ | [8 empty] | Харьянов С. В.