## ВОР
СОГЛАСОВАНО | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ
Директор ТЭЦ-9
______________А.В. Нелюбов
действующий на основании доверенности №440 от 19.10.2023
Ведомость объемов работ № 1
Выполнение работ по ремонту трубопроводов холодного и горячего водоснабжения на филиале ТЭЦ-9 в г.Ангарске.
Объект: Хозяйственно-питьевой водопровод инв.№ИЭ9130031
№ п/п | Наименование работ | Объем работ |  | Демонтируемый материал |  |  |  | Потребность в основных материалах и оборудовании
|  | Ед. изм. | Кол-во | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Использование | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Поставка (заказчик/подрядчик)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. T9C00GKC12BR016 Ремонт трубопроводов ХВС, ГВС в здании бытового корпуса. Хозяйственно-питьевой водопровод инв.№ИЭ9130031.
1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром:159 мм (на высоте от 1 до 3 метров) | м.п. труб-да | 23 | труба стальн. Ду150 | тн | 0.35 | м/лом |  |  |  | подрядчик
2 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: 89 (на высоте от 1 до 3 метров) | м.п. труб-да | 9 | труба стальн. Ду80 | тн | 0.08 | м/лом |  |  |  | подрядчик
3 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: 57 мм (на высоте от 1 до 3 метров) | м.п. труб-да | 9.5 | труба стальн. Ду50 | тн | 0.033 | м/лом |  |  |  | подрядчик
4 | Разборка тепловой изоляции: из плит, сегментов и скорлуп (труба диам.159мм) | м2 | 18.7 | Скорлупы ППУ | тн | 0.01 | мусор
5 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из полиэтиленовых труб диаметром: до 160 мм | м.п. труб-да | 34.69 |  |  |  |  | труба ПЭ SDR17 Ø 160мм | м.п. | 23 | подрядчик
[8 empty] | отвод электросварной 90 град. ПЭ-100 SDR17 Ø 160мм (длина 0,5м) | шт | 18 | подрядчик
[8 empty] | Тройник литой 90° d0160х90мм редукционный ПЭ100 SDR11 (длина 0,35м) | шт | 1 | подрядчик
[8 empty] | Переход полиэтилен ПЭ 160х90 мм (длина 0,32м) | шт | 1 | подрядчик
[8 empty] | Переход полиэтилен сталь 160/159 SDR 11 (длина 0,8) | шт | 1 | подрядчик
[8 empty] | Тройник сварной неравнопроходной ПЭ Ду 160/90/160 SDR 17 (длина 0,61) | шт | 1 | подрядчик
[8 empty] | Тройник сварной неравнопроходной ПЭ Ду 160/63/160 SDR 17 (длина 0,61) | шт | 1 | подрядчик
6 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из полиэтиленовых труб диаметром: 90 мм | м.п. труб-да | 11 |  |  |  |  | труба ПЭ SDR17 Ø 90мм | м.п. | 9 | подрядчик
[8 empty] | отвод электросварной 90 град. ПЭ-100 SDR11 Ø 90мм (длина 0,2м) | шт | 3 | подрядчик
[8 empty] | Тройник литой 90° d090х63мм редукционный ПЭ100 SDR11 (длина 0,3м) | шт | 2 | подрядчик
[8 empty] | Тройник литой 90° d90х32мм редукционный ПЭ100 SDR11 (длина 0,3м) | шт | 1 | подрядчик
[8 empty] | Переход полиэтилен ПЭ/Сталь НСПС 90х89 мм (длина 0,5м) | шт | 1 | подрядчик
7 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из полиэтиленовых труб диаметром: 63 мм | м.п. труб-да | 11.5 |  |  |  |  | труба ПЭ SDR17 Ø 63мм | м.п. | 9.5 | подрядчик
[8 empty] | отвод электросварной 90 град. ПЭ-100 SDR17 Ø 63мм (отвод 0,2м) | шт | 1 | подрядчик
[8 empty] | Переход полиэтилен ПЭ/Сталь НСПС 63х57 мм (длина 0,4м) | шт | 3 | подрядчик
[8 empty] | Отвод сварной трехсегментный ПЭ 90 град. Ду 063 SDR 21 (длина 0,3) | шт | 2 | подрядчик
8 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение без скоса кромок, одностороннее (С-2), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 80-102 мм, толщина стенки до 4 мм | шт | 2 |  |  |  |  | Электроды сварочные МР-3, Э-46, диаметр 3 мм | кг | 1 | подрядчик
9 | Ручная дуговая сварка. Стыковое соединение без скоса кромок, одностороннее (С-2), положение стыка вертикальное поворотное: наружный диаметр труб 50-57 мм, толщина стенки до 4 мм | шт | 1 |  |  |  |  | Электроды сварочные МР-3, Э-46, диаметр 3 мм | кг | 0.5 | подрядчик
10 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную | т | 0.01 | [7 empty] | подрядчик
11 | Погрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой до 1 т | т | 0.463 | [7 empty] | подрядчик
Условия производства работ: Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы (К-1,35; К-1,15)
Заказчик:
Зам. ТД по ремонту ______________________ Э.Н. Поплёвко
Начальник ОППР _______________________ Т.А. Ермолова
Начальник ГТЦ _______________________ А.Г. Кутузов
Зам.начальника ГТЦ _____________________ С.В. Шахматов

## График
СОГЛАСОВАНО |  | УТВЕРЖДАЮ:
Директор ТЭЦ-9
______________А.В. Нелюбов
действующий на основании доверенности №440 от 19.10.2023
График производства работ
№ пп | Наименование | Срок выполнения работ
| Выполнение работ по ремонту трубопроводов холодного и горячего водоснабжения на филиале ТЭЦ-9 в г.Ангарске | с 01.11.2023 по 29.12.2023
1 | Ремонт трубопроводов ХВС, ГВС в здании бытового корпуса | с 01.11.2023 по 25.12.2023
| Сдача ремонтной документации | с 25.12.2023 по 29.12.2023
| Зам.технического директора | Э.Н. Поплёвко
| Начальник ОППР | Т.А. Ермолова
| Начальник ГТЦ | А.Г. Кутузов

## Заявка
УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора филиала - технический директор ТЭЦ-9
А.В. Нелюбов
З А Я В К А
Прошу заключить договор, на выполнение подрядным способом работ по ремонту оборудования, зданий и сооружений:
1. Цех: Гидротехнический
2. Наименование работ (лота): Выполнение работ по ремонту трубопроводов холодного и горячего водоснабжения на филиале ТЭЦ-9 в г.Ангарске ( 332 )
3. Ориентировочная стоимость работ*: 369 тыс.руб.
*Уточняется в процессе дефектации.
Указать конкретные требования тех.документации по объекту, а также нормы и требования, предусмотренные нормативными правовыми актами РФ, которым должно соответствовать качество выполненных работ подрядчиком. Работы по объекту должны быть выполнены в соответствии с технической документацией и действующей нормативно-технической документацией (НТД):
- отраслевыми стандартами (перечислить): ПТЭ эл.станций и сетей РФ п. 4.10.22., РД 34.03.201- 97 правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей.
- руководящими документами, инструкциями (перечислить): Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов энергетики; РД 34.03.204 Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями. МДК 3-02.2001. Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации;
- техническими условиями (перечислить): СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий».
- разрешительные документы (лицензии, свидетельства НАКС, Ростехнадзор и т.д, указать необходимое) нет
- документы, подтверждающие прохождение аттестации ИТР по промышленной безопасности (указать область аттестации) А1
Постановление Правительства РФ от 24.12.2021 N 2464 "О порядке обучения по охране труда и
проверки знания требований охраны труда" (вместе с "Правилами обучения по охране труда и
проверки знания требований охраны труда"). Приказ Минэнерго России от 22.09.2020 N 796
"Об утверждении Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской
Федерации" (Зарегистрировано в Минюсте России 18.01.2021 N 62115)
- специальные требованиями к квалификации персонала (указать ссылку на правовой акт устанавливающий это требование) _____________________________________________
- (Другие НТД, указать при необходимости) .
- Указать формулировку (по виду работ) опыта исполнения аналогичных договоров ______ _ __ _____________
- Указать срок гарантии на выполненные работы 12 (месяцев).
Согласование:
| Зам. технического директора |  | Э.Н. Поплёвко
| Начальник ОППР |  | Т.А. Ермолова
| Начальник цеха |  | А.Г. Кутузов
| Инженер ОППР |  | А.А. Тумашёв

## Требования к подрядчику
Наименование лота Выполнение работ по ремонту трубопроводов холодного и горячего
водоснабжения на филиале ТЭЦ-9 в г.Ангарске
Номер лота 332 ( проставляет инженер по ремонту 1 к. ОППР)
Требования к участникам закупки
Указать конкретные требования тех.документации по объекту, а также нормы и требования, предусмотренные нормативными правовыми актами РФ, которым должно соответствовать качество выполненных работ подрядчиком. Работы по объекту должны быть выполнены в соответствии с технической документацией и действующей нормативно-технической документацией (НТД):
отраслевыми стандартами (перечислить):ПТЭ эл.станций и сетей РФ п. 4.10.22., РД 34.03.201- 97 правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей.
руководящими документами, инструкциями (перечислить): Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов энергетики; РД 34.03.204 Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями. МДК 3-02.2001. Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации;
техническими условиями (перечислить): нет .
разрешительные документы (лицензии, свидетельства НАКС, Ростехнадзор и т.д, указать необходимое) нет
требование к наличию свидетельства СРО (только в случае если сумма договора более 3млн.руб., указать на какие работы и ссылку на правовой акт устанавливающий это требование) нет
требование к прохождению аттестации ИТР по промышленной безопасности (указать область аттестации и ссылку на правовой акт устанавливающий это требование) A1
специальные требованиями к квалификации персонала (указать ссылку на правовой акт устанавливающий это требование) __нет
(другие НТД, указать при необходимости включая необходимость разработки ППР на высоте и т.п.) наличие ППР .
Указать требуется ли применение подъемных сооружений для производства работ нет .
Указать требуется ли применение геодезического контроля нет .
Указать требуется ли вывоз и утилизация отходов да .
Указать формулировку (по виду работ) опыта исполнения аналогичных договоров нет
Указать срок гарантии на выполненные работы 12 (месяцев).
Согласование:
| Зам. технического директора | Э.Н. Поплёвко
| Начальник цеха | А.Г. Кутузов

## Требования по ОТ
Предмет закупки (наименование лота) |  | Выполнение работ по ремонту трубопроводов холодного и горячего водоснабжения
на филиале ТЭЦ-9 в г.Ангарске
Номер лота |  | (проставляет инженер по ремонту 1 к. ОППР)
Требования по охране и безопасности труда к участникам закупки (Разрешение на выполнение работ, оказание услуг)
Критерий (требование) |  | Ссылка на правовой акт или НТД (основание требования) |  | Конкретные документы для предоставления участниками закупки
Наличие действующего договора на оказание услуг по охране труда со специализированной организацией или внутренних нормативных документов, подтверждающих наличие системы управления охраной труда: |  | Ст. 223 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 14.07.2022) (с изм. и доп., вступ. в силу с 25.07.2022) Ст. 214 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 14.07.2022) (с изм. и доп., вступ. в силу с 25.07.2022) Ст. 217 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 14.07.2022) (с изм. и доп., вступ. в силу с 25.07.2022) |  | Надлежащим образом заверенные копии внутренних нормативных документов, подтверждающих наличие системы управления охраной труда: - положение о Системе управления охраной труда; - распорядительный документ о создании службы охраны труда. ИЛИ распорядительный документ о назначении: - специалиста по охране труда; - ответственных за безопасное производство работ; - ответственных за безопасное выполнение работ подъёмными сооружениями.
- положение о Системе управления охраной труда;
- распорядительный документ о создании службы охраны труда;
распорядительные документы о назначении: специалиста по охране труда, ответственных за соблюдение требований охраны труда на рабочем объекте, имеющих право подписи акта-допуска и выдачи наряда-допуска, ответственных за безопасное выполнение работ подъёмными сооружениями и т.д.
Наличие документов, подтверждающих обучение и проверку знаний в области охраны труда и промышленной безопасности, подтверждающих квалификацию необходимую для выполнения определенных предметом закупки видов работ в объеме занимаемой должности (протоколы проверки знаний, аттестации по промышленной безопасности, удостоверения о присвоенных квалификациях и допусках к работам работников; иные документы, подтверждающие квалификацию работников) |  | Постановление Правительства Российской Федерации от 24.12.2021 № 2464 “О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда” Приказ Минэнерго России от 22.09.2020 N 796 "Об утверждении Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации" (Зарегистрировано в Минюсте России 18.01.2021 N 62115) |  | Надлежащим образом заверенные копии внутренних распорядительных документов, подтверждающих обучение и проверку знаний в области охраны труда: - приказа о создании комиссии по проверке знаний по специальности и проверке знаний требований охраны труда, - удостоверений персонала, планируемого на выполнение работ, о проверке знаний по специальности, проверке знаний требований охраны труда; - удостоверений аттестации по требованиям промышленной безопасности А1,
Отсутствие медицинских противопоказаний к выполнению определенных предметом закупки видов работ, подтвержденное заключительным актом или индивидуальными заключениями по результатам медицинского осмотра работников |  | Приказ Минздрава России от 28.01.2021 N 29н (ред. от 01.02.2022) "Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры" (Зарегистрировано в Минюсте России 29.01.2021 N 62277) |  | Надлежащим образом заверенная копия - выписка об отсутствии медицинских противопоказаний у работников на основании заключительного акта медосмотра или индивидуальных заключений по результатам медицинского осмотра работников
Наличие средств коллективной защиты, необходимых для выполнения определенных предметом закупки видов работ: инвентарных ограждений для котлованов; системы обеспечения безопасности работ на высоте; системы эвакуации и спасения и т.д. |  | Не требуется |  | Не требуется
Обеспечение работников специальной одеждой, специальной обувью и средствами индивидуальной защиты, в соответствии с типовыми нормами и характером выполняемых работ |  | Приказ Минздравсоцразвития России от 25.04.2011 N 340н (ред. от 20.02.2014) "Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам организаций электроэнергетической промышленности, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением" (Зарегистрировано в Минюсте России 24.05.2011 N 20834) Приказ Минтруда России от 09.12.2014 N 997н "Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и должностей всех видов экономической деятельности, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением" (Зарегистрировано в Минюсте России 26.02.2015 N 36213) |  | Надлежащим образом заверенные копии - документов, подтверждающих выдачу СИЗ работникам
Специалист по охране труда 2 категории |  |  | Б.Г. Хохлова
Начальник ГТЦ |  |  | А.Г. Кутузов
Представлено в ОППР |  |  | ведущий инженер ОППР | А.А. Голятин
| (дата получения) |  | (должность, ФИО, подпись получившего)