## дв
Приложение №1 к договору № 26-2022-СП от ____.____.2022г.
СОГЛАСОВАНО | [14 empty] | УТВЕРЖДАЮ
Дефектная ведомость (Ведомость объемов работ) № 4
Замена участка БСУ-4А отм.10,0-21,5м (изоляция)
| Объект: | ОБОРУДОВАНИЕ ПЫЛЕПРИГОТОВЛЕНИЯ С ШАРОВЫМИ МЕЛЬНИЦАМИ КОТЛА ПК-24 №4 инв.№ИЭ140199
№ п/п | Наименование работ | Темп-ра тепл-ля | Диаметр / мм | Длина / м | Конструкция теплоизоляции | Покрывной слой | Толщина изо-ляции / мм | Объем работ |  | Необходимые материалы |  |  |  |  | Поставка материалов (заказчик/ подрядчик)
[8 empty] | м2 | м3 | Обоснование нормы расхода | Норма расхода | Наименование | Ед. изм. | Кол-во
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Раздел 1. T1024HFA10BB010KD01 ОБОРУДОВАНИЕ ПЫЛЕПРИГОТОВЛЕНИЯ С ШАРОВЫМИ МЕЛЬНИЦАМИ КОТЛА ПК-24 №4 инв.№ИЭ140199 Бункер сырого угля А (Объем бункера, свыше 350 м3). Замена участка БСУ-4А отм.10,0-21,5м (изоляция)
| корпус БСУ | 100 | плоскость |  |  |  | 100 | 48 | 4.8
1 | Разборка тепловой изоляции | 100 | плоскость |  | маты м/в прош. | Штукатурка по сетке |  |  | 4.8
| Установка и снятие лотка на сушильную камеру ШБМ | 100 | плоскость |  |  |  | 58 | 2.5 | 0.15
2 | Разборка тепловой изоляции | 100 | плоскость |  | маты м/в прош. | Штукатурка по сетке | 58 | 2.5 | 0.15
3 | Установка тепловой изоляции | 100 | плоскость |  | маты м/в прош. | Штукатурка по сетке | 58 | 2.5 | 0.15 | ГЭСН 26 прилож.26.3 | 1.24 | Маты минераловатные прошивные без обкладок МП-100 толщ.80 | м3 | 0.186 | Субподрядчик
[10 empty] | НРМ 29 п.2;3 | 2.5 | Проволока т/о 1,2мм | кг | 0.375 | Субподрядчик
[10 empty] | НРМ 63 п.1 | 1.05 | Сетка мет.плетеная (рабица) 20х20х1,6 (оцинк.) | м2 | 2.625 | Субподрядчик
[10 empty] | НРМ 63 п.2 | 0.03 | Проволока т/о 1,2мм | кг | 0.075 | Субподрядчик
[10 empty] | НРМ 57 п.2.3 | 0.018 | Асбест хризотиловый А-6-30 | т | 0.045 | Субподрядчик
[10 empty] | НРМ 57 п.2.3 | 0.0052 | Портландцемент марки 400 | т | 0.013 | Субподрядчик
| Условия производства работ: | Вредность (12%) К=1,0255 (коэффициент доплат к стоимости работ согласно общих частей Справочника БЦ)
Генподорядчик:
[10 empty] | Начальник СМУ |  |  |  | Е.В. Герасимов