| Приложение к ТЕХНИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ на разработку рабочей документации по объекту: «Реконструкция здания гаража на 12 автомашин в РММ «ТЭЦ-6»» |  |  |
| --- | --- | --- |
| Выполнение работ |  |  |
| № п/п | Условия | Содержание |
| 1. | Общие данные |  |
| 1.1. | Наименование организации-заказчика | Общество с ограниченной ответственностью «БЭК-ремонт» |
| 1.2. | Местонахождение объекта заказчика | Российская федерация, 665718, Иркутская обл., г. Братск, промплощадка БЛПК, ТЭЦ-6 |
| 1.3. | Наименование и характеристика объекта | Здание РММ ТЭЦ-6, одноэтажное производственное здание панельного типа, состоящее из отделений: - Станочного участка; - Заготовительного участка; - Сварочного поста; - Газорезательного поста; - Балансировочного участка. РММ формируется в существующем здании гаража на 12 автомашин. Существующие здание реконструируется (производится расчет и установка кран-балок г/п 10тн., производится замена ворот, демонтаж старых ворот, установка окон, заливка фундаментов под станки, установка РУСН-0,4 или силовых сборок, разводка электроточек под станки, электроснабжение, установка освещения, монтаж приточно-вытяжной вентиляции, монтаж тепловых завес, монтаж крышной вентиляции, замена элементов отопления, установка систем пожаротушения и систем аварийного оповещения, косметический ремонт здания). |
| 1.4. | Вид строительства | - |
| 1.5. | Основание для выполнения работ | Ликвидация существующего здания РММ и перемещение оборудование и персонала в реконструированное здание гаража на 12 машин (дизельный бокс). |
| 1.6 | Наименование выполняемых работ | Разработка рабочей документации по объекту: «Реконструкция здания гаража на 12 автомашин в РММ «ТЭЦ-6»» в соответствии с техническим заданием. |
| 1.7 | Назначение объекта | Ремонтно-механические мастерские РММ. |
| 1.8 | Критерии достижения цели | Подписание акта приемки проектной документации. |
| 2. | Основные требования к конструктивным решениям |  |
| 2.1. | Фундамент | Тип фундамента уточнить при проектировании по результатам инженерно-геологических изысканий. Под станочный парк нужен монолитный железобетонный фундамент не менее 400мм, заливка фундаментов под станки согласно приложениям №1 схема расположения станочного оборудования. |
| 2.2. | Каркас | Существующий, усилить металлическими элементами из сварных/сборных профилей, произвести расчет с учетом установки 2-х кран-балок грузоподъёмностью 10 т. Высота здания не менее 9,6м. Высота кран-балки не менее 6м. Предусмотреть огнезащитную обработку каркаса здания и фахверковых конструкций согласно, установленных требований пожарной безопасности. |
| 2.3. | Стены | Существующие стены внутри помещения покрасить, снаружи – теплоизолировать и обшить панелями. Материалы, цвета и остальные характеристики определить при проектировании и согласовать с заказчиком. Стену, на которой установлены ворота необходимо перестроить. Старые ворота демонтировать, проемы заложить кирпичом, установить окна. |
| 2.4 | Кровля | Кровлю необходимо отремонтировать, изнутри потолок необходимо побелить. Необходимо предусмотреть водосточную систему. |
| 2.5 | Отмостка | По периметру здания предусмотреть бетонную отмостку шириной 1м. |
| 2.6 | Отопление | Произвести расчет и проектирование элементов и количества теплоносителей. |
| 2.7 | Инженерные коммуникации | Подводка и подключение к действующим точкам водоснабжения и водоотведения, согласно, приложения №2 схема хозфекальной канализации. |
| 2.8 | Водосточная система | Определить при проектировании, согласовать с заказчиком |
| 2.9 | Подъёмные сооружения | Предусмотреть установку 2-х мостовой кран-балок грузоподъёмностью 10т. с площадками обслуживания. Габариты установки (LxBxH) 30мх18мх6м. |
| 2.10 | Ливнёвая канализация | Предусмотреть установку ливневой канализации внутри и снаружи помещения. Точки слива определить согласно приложения №3 схема ливневой канализации. |
| 2.11 | Вентиляция | Предусмотреть установку вентиляции естественной, приточно-вытяжной, вытяжной, тепловых завес на ворота согласно "СанПиН 2.2.4.548-96. 2.2.4. Физические факторы производственной среды. Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений. Санитарные правила и нормы". |
| 2.12 | Электроснабжение | Предусмотреть установку РУСН-0,4, электрических шкафов и сборок, разводка электрокабеля соответствующей мощности и подводка электроточек для каждого станка по приложению №4 перечень станков РММ (мощности, фундаменты), по полу с последующей заливкой бетонной стяжкой с последующей шлифовкой пола. На стенах предусмотреть розетки. Разводку кабеля по стенам делать в кабель-каналах, согласно, норм и правил. Определить категорию надёжности электроснабжения. Разработать схему внешнего электроснабжения. Расположение согласовать с заказчиком. |
| 2.13 | Освещение | Согласно, норм и правил. Предусмотреть возможность периодического обслуживания и очистки светильников потолочного общего освещения без применения подъёмных сооружений. Установить окна для естественного освещения. |
| 2.14 | Канализация | Спроектировать отвод канализации в действующую систему водоотведения. Приложения №2 схема хозфекальной канализации. |
| 2.15 | Противопожарная безопасность | Установить, согласно, пожарных норм и правил для производственных помещений, пожарные краны, пожарные гидранты, системы пожаротушения и систем аварийного оповещения. Сварочный и газорезательный посты спроектировать в безопасно-пожарном исполнении. Точки подключения определить согласно приложения №5 схема наружного пожарного водовода ТЭЦ-6. |
| 2.16 | Газовое хозяйство | Спроектировать места хранения и использования газовых баллонов на газорезательных и сварочных постах, согласно, норм и правил. |
| 2.17 | Внутрення отделка пола, стен и потолка | Материалы стен, полов, потолков должны иметь покрытие, не собирающее пыль и не выделяющее агрессивные химические вещества. В местах проведения газо-резательных и сварочных материал стен выполнить из негорючих материалов. |
| 2.18 | Объемно-планировочные решения | В соответствии с приложением №6 План здания гаража на 12 автомашин, габарит реконструируемого здания гаража на 12 автомашин в РММ не более 18мх36мх9,6м. План РММ после реконструкции и установки 2-х модульных зданий указан в приложении 7 План РММ. |
| 2.19 | Требования к наружным светопрозрачным конструкциям | Материал профиля и характеристики светопрозрачных конструкций (окна, витражи) определить проектной документацией и согласовать с Заказчиком |
| 2.20 | Водоснабжение | Проектирование подведение воды для технических нужд, подведение противопожарного трубопровода, обеспечение питьевой водой |
| 2.21 | Проезды, ворота | Установить двое распашных ворот. Определить при проектировании исходя из габаритов автотранспорта. Ворота, в количестве 2-х штук, непосредственно для нового РММ распашные, в связи с установкой внутри помещения кран-балки. Ворота, в левой части здания, остаются существующие и без изменений. Итого для размещения РММ требуется: одни ворота, существующие секционные, куда сейчас заезжают машины, заменить на распашные, и еще одни, распашные установить дополнительно. |
| 2.22 | Система видеонаблюдения | Проектирование системы видеонаблюдения. |
| 2.23 | Коммуникации | Провести и подключить интернет и телефонную связь. |
| 2.24 | Сигнализация | Провести и подключить охранную сигнализацию объекта. |
| 3 | Соблюдение требований нормативных документов | "СанПиН 2.2.4.548-96. 2.2.4. Физические факторы производственной среды. Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений. Санитарные правила и нормы". СП 26.13330.2012 "СНиП 2.02.05-87 Фундаменты машин с динамическими нагрузками" (с изменением № 1) СП 32.13330.2018 "СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения" (с изменениями № 1, № 2, № 3) СП 44.13330.2011 "СНиП 2.09.04-87* Административные и бытовые здания" (с изменениями № 1, № 2, № 3, № 4) СП 51.13330.2011 "СНиП 23-03-2003 Защита от шума" (с изменениями № 1, № 2, № 3, № 4) СП 56.13330.2021 "СНиП 31-03-2001 Производственные здания" СП 254.1325800.2016 Здания и территории. Правила проектирования защиты от производственного шума СанПиН 2.1.3684-21 Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания # Нормы пожарной безопасности. Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования. НПБ 88-2001 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 |
| 4 | Срок выполнения работ | - С даты заключения договора по 15.11.2026 |
| 5 | Состав документации | 5.1 «Общая пояснительная записка». Том содержит всю описательную и графическую часть. В составе записки предусмотреть раздел Организация строительства (ПОС) 5.2 Рабочую документацию разработать с учетом особенностей объекта и требований ГОСТ, ЕСКД, ЕСПД, ПУЭ и других нормативных руководящих документов, действующих на территории Российской Федерации в объеме полного комплекта (основной комплект, прилагаемые и ссылочные документы) в соответствии с ГОСТ Р 21.101-2020. 5.3 «Сметная документация» |
| 6 | Количество экземпляров проектно-сметной документации | Документация передается Заказчику в 2 (двух) экземплярах на бумажном носителе и в формате ПДФ, Автокад, Грандсмета по средствам обмена на сетевых дисках. |
| 7 | Требования к архитектурным и интерьерным решениям. | Разработать и предоставить Заказчику 3 варианта визуализаций фасадных решений, предварительно проработав с Заказчиком концептуальный облик здания с перечнем предлагаемых материалов отделки. Предварительно цвет наружных стен и кровли - графит 7024 или цветовые решение по фасадам принять согласно «Концепция ЭН+» |

Приложения:

Приложение №1. Схема расположения станочного оборудования

Приложение №2. Схема хозфекальной канализации

Приложение №3. Схема ливневой канализации ТЭЦ-6

Приложение №4. Перечень станков РММ (мощности, фундаменты)

Приложение №5. Схема наружного пожарного водовода ТЭЦ-6

Приложение №6. План здания гаража на 12 автомашин (дизельный бокс)

Приложение №7. План РММ.

Начальник участка ____________   /__________________/

подпись	  ФИО

Начальник ОППР ____________   /__________________/

подпись	  ФИО