## Проведение энергетических испыт
УТВЕРЖДАЮ:
Директор филиал ООО "ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация"
"Братская ГЭС"
_______________ Е.В.Стрелков
"___" _____________ 2023 г.
Ведомость объёмов работ
на оказание услуг по "Приемочным энергетическим испытаниям гидроагрегата Братской ГЭС после замены рабочего колеса"
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание
1 | 2 | 3 | 4
Раздел 1. Ревизия приборов и их поверки | [5 empty] | Раздел 1. Ревизия приборов и их поверки
1 | Подбор, градуировка приборов и отправка их на объект. Ознакомление с технической и проектной документацией, паспортными данными, характеристиками оборудования. Составление и согласование рабочей программы. Составление перечня подготовительных работ и схем измерений; разработка конструкции для установки вертушек в водоводе гидротурбины, наблюдение за изготовлением и монтажом конструкций и приспособлений, монтаж и наладка приборов, инструктаж наблюдателей, проведение контрольных испытаний 5 кат.сложности | 1 гидроагрегат | 1 | Ширина водоподводящего водовода 7м; площадь входного сечения водоприемника 76м2; | 1
Раздел 2. Проектирование вертушечной рамы
2 | Составление первой редакции текстовой части документа или материала, категория сложности 1 | 0,5 авт.л. | 13
3 | Анализ замечаний, предложений, отзывов, их обработка и обобщение, составление сводных замечаний, категория сложности 1 | до 0,5 авт.л. | 13
4 | Составление второй редакции текстовой части документа или материала, категория сложности 1 | 0,5 авт.л. | 10
5 | Составление графического материала (рисунок, график, чертеж, схема, эскиз, расчетная номограмма) | 1 форматка А4 | 8
6 | Корректировка графического материала (рисунок, график, чертеж, схема, эскиз, расчетная номограмма) | 10 форматок А4 | 0.8
7 | Составление таблиц и проведение расчетов по ним | 1 форматка А4 | 3
8 | Корректировка табличного материала | 10 форматок А4 | 0.3 |  |  | Раздел 3. Проведение энергетических испытаний при одном значениях напора турбины
Раздел 3. Проведение энергетических испытаний при одном значениях напора турбины | [6 empty] | Энергетические испытания гидроагрегата с измерением расхода воды гидрометрическими вертушками
Энергетические испытания гидроагрегата с измерением расхода воды гидрометрическими вертушками
9 | Опробование аппаратуры. Измерение мощности гидроагрегата, напора перепада давлений в спиральной камере и расхода воды через турбину. Предварит.обработка результатов испытаний, построение графиков, проверка правильности испытаий 5 кат.сложности | 1 гидроагрегат | 1 | Площадь входного сечения водоприемника 76 м2; ширина водоподводящего водовода 7м | 1
10 | Окончательная обработка результатов испытаний, составление сводных таблиц, функциональных графиков, рабочих характеристик гидроагрегата 5 кат.сложности | 1 гидроагрегат | 1 |  | 1
11 | Составление тех.отчета 5 кат.сложности | 1 гидроагрегат | 1 |  | 1
Раздел 4. Наладка и спытание системы | [5 empty] | Раздел 4. Наладка и спытание системы
Измерение пьезометрического давления в гидравлических системах гидроагрегата | [6 empty] | Измерение пьезометрического давления в гидравлических системах гидроагрегата
12 | Подбор и калибровка аппаратуры для осциллографирования давления и пульсаций давления. Подготовка аппаратуры к отправке на объект | 1 гидроагрегат | 1 | Число точек измерения более 7 | 1
13 | Ознакомление с эксплуатационными данными по гидроагрегату, определение мест установки приборов, проверка точек отбора. Разработка чертежей приспособлений, установка приборов на гидроагрегате. Сборка схемы измерения | 1 гидроагрегат | 1 |  | 1
14 | Измерение пьезометрического давления в трех точках гидросистемы при различных режимах работы гидроагрегата с автоматической регистрацией параметров. Первичная обработка результатов испытаний. Составление предварительного заключения | 1 гидроагрегат | 1 |  | 1
15 | Обработка материалов в полном объеме и составление таблиц, анализ результатов измерений, выдача рекомендаций по режимам работы гидроагрегата. Составление отчетной документации | 1 гидроагрегат | 1 |  | 1
Наладка схемы измерения расхода воды через гидротурбину или водослив с коррекцией по трем параметрам | [6 empty] | Наладка схемы измерения расхода воды через гидротурбину или водослив с коррекцией по трем параметрам
16 | Подбор и ознакомление с проектной документацией и заводскими инструкциями на аппаратуру. Составление градуировочных таблиц 1 кат.сложности | 1 схема | 1 | Наладка схем, имеющих в своем составе 3 и более устройств | 1
17 | Проверка датчика и измерительного преобразователя в лаборатории. Составление протокола проверки 1 кат.сложности | 1 схема | 1 |  | 1
18 | Наладка измерительного комплекта на действующем оборудовании, испытания по определению погрешностей измерения 1 кат.сложности | 1 схема | 1 |  | 1
19 | Обработка и анализ результатов наладки и испытаний. Передача заказчику исполнительной документации и протоколов наладки 1 кат.сложности | 1 схема | 1 |  | 1
Разработка рациональных энергетических режимов работы гидроагрегатов | [6 empty] | Разработка рациональных энергетических режимов работы гидроагрегатов
20 | Подбор и анализ материалов натурных испытаний и подготовка их к расчету; сбор сведений по режимам работы на ГЭС, режимным требованиям и ограничениям, уровню автоматизации режимов работы | 1 ГЭС | 1 |  | 1
21 | Расчет и построение дифференциальных характеристик гидроагрегатов; расчет оптимального состава работающих агрегатов для различных нагрузок ГЭС; расчет оптимального распределения нагрузки между агрегатами | 1 ГЭС | 1 |  | 1
22 | Составление графиков и таблиц с указанием зон пуска-останова гидроагрегатов и распределения нагрузки между ними; расчет экономической эффективности оптимизации режимов работы гидроагрегатов | 1 ГЭС | 1 |  | 1
23 | Составление отчетной документации | 1 ГЭС | 1 |  | 1
Условия производства работ :1. Выполнение экспериментально-наладочных и других работ на новом (головном), еще не освоенном оборудовании отечественного производства
2. Работа производится в действующих электрических установках, находящихся под напряжением, с оформлением при этом специальных нарядов-допусков
| Главный инженер | А.В.Боярский
| Заместитель главного инженера-начальник ПТО | В.Ю. Писарев