## Ресурсная смета 14 граф
Приложение № 3.1
к договору от "____" ____________ 2021г. № 012/02/2021
СОГЛАСОВАНО: | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Директор филиала ООО "ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация" "Братская ГЭС"
_____________ | [9 empty] | _____________Е.В. Стрелков
"___" __________ 2021 г. | [9 empty] | "____" _______________2021 г.
филиал ООО "ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация" "Братская ГЭС"
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-01
(локальная смета)
| на | строительно-монтажные работы. Техническое перевооружение автоматической пожарной сигнализации помещений склада ОАХО и стоянки ОРУ на территории РЩ-500, и маслоуловителя левого берега здания ГЭС отм.307
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: ведомость объемов работ
|  | Сметная стоимость монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  |  | ___________________________580,775 |  | тыс. руб. без НДС
|  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  |  | ___________________________85,670 |  | тыс. руб.
|  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________201,6 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв.2021 г
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. |  | Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб. | [5 empty] | Т/з осн. раб. | Т/з мех.
|  |  |  | на ед. | всего | на ед. | общая | В том числе
[8 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех | Мат
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Раздел 1. Автоматическая пожарная сигнализация стоянки механизмов ОРУ (инв.№БРГ_00010026)
1 | ФЕРм10-08-001-11 | Устройства промежуточные на количество лучей: 10 | шт |  | 1 | 1909.52 | 1910 | 1843 |  |  | 67 | 4.2
2 | Прайс л.1 | Контроллер адресной двухпроводной подсистемы с гальванической изоляцией С2000-КДЛ-2И | шт |  | 1 | 2914.79 | 2915 |  |  |  | 2915
3 | ФЕРм10-08-002-02 | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении (на высоте 5м) | шт |  | 3 | 881.36 | 2644 | 2571 |  |  | 73 | 6.3
4 | Прайс л.2 | Дымовой извещатель пожарный адресный ДИП-34а-04 | шт |  | 1 | 1000.68 | 1001 |  |  |  | 1001
5 | ИЦС 4-2020/8714 | Дымовой извещатель пожарный адресный ДИП-34а-03 | шт |  | 2 | 940.83 | 1882 |  |  |  | 1882
6 | ФЕРм10-08-002-03 | Извещатель ПС автоматический: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении | шт |  | 4 | 864.97 | 3460 | 3365 |  |  | 95 | 6.72
7 | Прайс л.3 | Извещатель пламени пожарный адресный Спектрон-607 | шт |  | 4 | 18012.02 | 72048 |  |  |  | 72048
8 | ФЕРм10-08-002-01 | Извещатель ПС автоматический: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении | шт |  | 4 | 353.59 | 1414 | 1371 |  |  | 43 | 3.36
9 | Прайс л.4 | БЛОК РАЗВЕТВИТЕЛЬНО-ИЗОЛИРУЮЩИЙ БРИЗ | шт |  | 2 | 356.25 | 713 |  |  |  | 713
10 | ИЦС 4-2020/8729 | Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-3АМ исп.01 | шт |  | 2 | 567.07 | 1134 |  |  |  | 1134
11 | ФЕРм10-04-066-05 | Звонок | шт |  | 2 | 393.89 | 788 | 769 |  |  | 19 | 2
12 | Прайс л.6 | ОПОВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЙ ЗВУКОВОЙ АДРЕСНЫЙ "С2000-ОПЗ" | шт |  | 2 | 1260.81 | 2522 |  |  |  | 2522
13 | ФЕРм10-08-002-03 | Извещатель ПС автоматический: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении | шт |  | 2 | 864.97 | 1730 | 1682 |  |  | 48 | 3.36
14 | Прайс л.5 | ОПОВЕЩАТЕЛЬ СВЕТОВОЙ ТАБЛИЧНЫЙ АДРЕСНЫЙ С2000-ОСТ исп.01 | шт |  | 2 | 746.67 | 1493 |  |  |  | 1493
15 | ФССЦ-20.5.02.04-0001 | Коробка ответвительная "DKC" размером 100х100х50 мм (Коробка распределительная 100x100x50 IP55 открытая установка Schneider Electric Mureva IMT35091) | шт |  | 3 | 109.71 | 329 |  |  |  | 329
16 | ФЕРм08-02-411-01 | Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм | 100 м |  | 0.2 | 17121.24 | 3424 | 2212 | 245 | 39 | 967 | 5.55 | 0.1
17 | ФССЦ-08.1.02.13-0007 | Рукава металлические диаметром: 20 мм РЗ-Ц-Х | м |  | 20 | 41.66 | 833 |  |  |  | 833
18 | ФЕРм08-02-390-01 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм | 100 м |  | 0.08 | 6905.15 | 552 | 526 |  |  | 26 | 1.3
19 | ФССЦ-20.2.05.04-0025 | Кабель-канал (короб) 25x16 мм | м |  | 8 | 11.69 | 94 |  |  |  | 94
20 | ФЕРм08-02-399-01 | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 | 100 м |  | 0.15686 | 1272.05 | 200 | 176 | 5 | 2 | 19 | 0.44
21 | ФЕРм08-02-394-01 | Линия провода тросового, количество проводов в линии до 4, сечение жил провода: до 6 мм2 | 100 м |  | 1.2157 | 11290.41 | 13726 | 11004 | 1305 | 387 | 1417 | 27.62 | 0.95
22 | ФЕРм08-02-412-02 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | 100 м |  | 0.39216 | 2310.91 | 906 | 842 | 27 | 9 | 37 | 2.11 | 0.02
23 | ИЦС 4-2020/8179 | Кабель КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х0.5 | 1000 м |  | 0.18 | 27823.1 | 5008 |  |  |  | 5008
24 | Прайс л.7 | ТРОС СТАЛЬНОЙ SWR (DIN 3055) В ПВХ-ОПЛЕТКЕ Tech-Krep SWR-PVC M2\3 | м |  | 92 | 137.86 | 12683 |  |  |  | 12683
25 | Прайс л.8 | Коуш стальной оцинкованный под трос D2-D3 ДКС CM621003 | шт |  | 12 | 9.16 | 110 |  |  |  | 110
26 | Прайс л.9 | Зажим троса 3мм двойной, оцинкованный, ЗУБР 4-304445-03 | шт |  | 12 | 10.31 | 124 |  |  |  | 124
27 | Прайс л.10 | Талреп М6 DIN 1480 крюк-кольцо | шт |  | 12 | 54.51 | 654 |  |  |  | 654
28 | ФССЦ-01.7.15.02-0035 | Болт анкерный с крючком, размер: 10,0x50 мм | 100 шт |  | 0.14 | 520.85 | 73 |  |  |  | 73
29 | ФССЦ-01.7.15.10-0052 | Скобы: двухлапковые | 10 шт |  | 1 | 34.55 | 35 |  |  |  | 35
30 | ФССЦ-20.1.02.18-0001 | Стяжка кабельная 2,5х150 мм | 100 шт |  | 5 | 103.04 | 515 |  |  |  | 515
Раздел 2. Автоматическая пожарная сигнализация склада ОАХО (инв.№00010028)
31 | ФЕРм10-08-002-02 | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении (на высоте 3.6м) | шт |  | 8 | 709.95 | 5680 | 5485 |  |  | 195 | 13.44
32 | Прайс л.2 | Дымовой извещатель пожарный адресный ДИП-34а-04 | шт |  | 2 | 1000.68 | 2001 |  |  |  | 2001
33 | ИЦС 4-2020/8714 | Дымовой извещатель пожарный адресный ДИП-34а-03 | шт |  | 6 | 940.83 | 5645 |  |  |  | 5645
34 | ФЕРм10-08-001-11 | Устройства промежуточные на количество лучей: 10 | шт |  | 1 | 1909.52 | 1910 | 1843 |  |  | 67 | 4.2
35 | Прайс л.1 | Контроллер адресной двухпроводной подсистемы с гальванической изоляцией С2000-КДЛ-2И | шт |  | 1 | 2914.79 | 2915 |  |  |  | 2915
36 | ФЕРм10-08-002-01 | Извещатель ПС автоматический: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении | шт |  | 1 | 353.59 | 354 | 343 |  |  | 11 | 0.84
37 | ИЦС 4-2020/8729 | Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-3АМ исп.01 | шт |  | 1 | 567.07 | 567 |  |  |  | 567
38 | ФЕРм10-04-066-05 | Звонок | шт |  | 1 | 393.89 | 394 | 385 |  |  | 9 | 1
39 | Прайс л.6 | ОПОВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЙ ЗВУКОВОЙ АДРЕСНЫЙ "С2000-ОПЗ" | шт |  | 1 | 1260.81 | 1261 |  |  |  | 1261
40 | ФЕРм10-08-002-03 | Извещатель ПС автоматический: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении | шт |  | 1 | 864.97 | 865 | 841 |  |  | 24 | 1.68
41 | Прайс л.5 | ОПОВЕЩАТЕЛЬ СВЕТОВОЙ ТАБЛИЧНЫЙ АДРЕСНЫЙ С2000-ОСТ исп.01 | шт |  | 1 | 746.67 | 747 |  |  |  | 747
42 | ФССЦ-20.5.02.04-0001 | Коробка ответвительная "DKC" размером 100х100х50 мм (Коробка распределительная 100x100x50 IP55 открытая установка Schneider Electric Mureva IMT35091) | шт |  | 2 | 109.71 | 219 |  |  |  | 219
43 | ФЕРм08-02-411-01 | Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм | 100 м |  | 0.2 | 17121.24 | 3424 | 2212 | 245 | 39 | 967 | 5.55 | 0.1
44 | ФССЦ-08.1.02.13-0007 | Рукава металлические диаметром: 20 мм РЗ-Ц-Х | м |  | 20 | 41.66 | 833 |  |  |  | 833
45 | ФЕРм08-02-390-01 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм | 100 м |  | 0.06 | 6905.15 | 414 | 394 |  |  | 20 | 0.98
46 | ФССЦ-20.2.05.04-0028 | Кабель-канал (короб) 40х25 мм | м |  | 2 | 27.7 | 55 |  |  |  | 55
47 | ФССЦ-20.2.05.04-0025 | Кабель-канал (короб) 25x16 мм | м |  | 4 | 11.69 | 47 |  |  |  | 47
48 | ФЕРм08-02-399-01 | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 | 100 м |  | 0.078431 | 1272.05 | 100 | 88 | 3 | 1 | 9 | 0.22
49 | ФЕРм08-02-394-01 | Линия провода тросового, количество проводов в линии до 4, сечение жил провода: до 6 мм2 | 100 м |  | 0.80392 | 11290.41 | 9077 | 7277 | 863 | 256 | 937 | 18.27 | 0.63
50 | ИЦС 4-2020/8179 | Кабель КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х0.5 | 1000 м |  | 0.09 | 27823.1 | 2504 |  |  |  | 2504
51 | Прайс л.7 | ТРОС СТАЛЬНОЙ SWR (DIN 3055) В ПВХ-ОПЛЕТКЕ Tech-Krep SWR-PVC M2\3 | м |  | 25 | 137.86 | 3447 |  |  |  | 3447
52 | Прайс л.8 | Коуш стальной оцинкованный под трос D2-D3 ДКС CM621003 | шт |  | 6 | 9.16 | 55 |  |  |  | 55
53 | Прайс л.9 | Зажим троса 3мм двойной, оцинкованный, ЗУБР 4-304445-03 | шт |  | 6 | 10.31 | 62 |  |  |  | 62
54 | Прайс л.10 | Талреп М6 DIN 1480 крюк-кольцо | шт |  | 6 | 54.51 | 327 |  |  |  | 327
55 | ФССЦ-01.7.15.02-0035 | Болт анкерный с крючком, размер: 10,0x50 мм | 100 шт |  | 0.06 | 520.85 | 31 |  |  |  | 31
56 | ФССЦ-01.7.15.10-0052 | Скобы: двухлапковые | 10 шт |  | 1 | 34.55 | 35 |  |  |  | 35
57 | ФССЦ-20.1.02.18-0001 | Стяжка кабельная 2,5х150 мм | 100 шт |  | 2 | 103.04 | 206 |  |  |  | 206
58 | ФССЦ-20.1.02.18-0001 | Стяжка кабельная 4,6х200 мм | 100 шт |  | 1 | 103.04 | 103 |  |  |  | 103
59 | ФЕРм08-03-573-04 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | шт |  | 1 | 1399.31 | 1399 | 866 | 478 | 143 | 55 | 2.06 | 0.42
60 | ИЦС 4-2020/8859 | ШКАФ С РЕЗЕРВИРОВАННЫМ ИСТОЧНИКОМ ПИТАНИЯ ДЛЯ МОНТАЖА СРЕДСТВ ПОЖАРНОЙ АВТОМАТИКИ ШПС-12 исп.02, Болид | шт |  | 1 | 14643.08 | 14643 |  |  |  | 14643
61 | ФЕРм08-03-575-01 | Прибор или аппарат | шт |  | 1 | 445.99 | 446 | 433 |  |  | 13 | 1.03
62 | ИЦС 4-2020/8898 | Автоматический выключатель ВА47-29 1P 6А 4,5кА | шт |  | 1 | 130.86 | 131 |  |  |  | 131
63 | ФЕРм08-01-121-01 | Аккумулятор кислотный стационарный, тип: С-1, СК-1 | шт |  | 2 | 957.22 | 1914 | 1682 |  |  | 232 | 4.12
64 | ФССЦ-62.4.01.01-0006 | Батарея аккумуляторная, тип АКБ-17, 12В/ емкость 17 А/ч | шт |  | 2 | 3005.45 | 6011 |  |  |  | 6011
65 | ФЕРм08-02-472-08 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 8 мм | 100 м |  | 0.02 | 8718.58 | 174 | 139 | 9 | 2 | 26 | 0.35 | 0.01
66 | ФССЦ-21.2.03.05-0060 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВ3, сечением 0,5 мм2 | 1000 м |  | 0.002 | 4366.17 | 9 |  |  |  | 9
67 | ФЕРм08-02-144-01 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм2 | 100 шт |  | 0.02 | 3880.98 | 78 | 76 |  |  | 2 | 0.19
68 | ФССЦ-20.2.10.04-0002 | Наконечники кабельные: медные луженные ТМЛ-6 | 100 шт |  | 0.02 | 685.89 | 14 |  |  |  | 14
69 | ФЕРм08-02-399-01 | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 | 100 м |  | 1.3922 | 1272.05 | 1771 | 1564 | 47 | 15 | 160 | 3.93 | 0.04
70 | ФССЦ-21.1.06.10-0235 | Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ марки: ВВГнг-FRLS 3х1,5 | 1000 м |  | 0.002 | 54421.42 | 109 |  |  |  | 109
71 | Прайс л.11 | Кабель для промышленного интерфейса RS-485 КСБКнг(А)-FRLS 2x2x0,64 (Спецкабель) | м |  | 140 | 261.22 | 36571 |  |  |  | 36571
Раздел 3. Автоматическая пожарная сигнализация маслоуловителя и коридора левого берега отм. 307 плотины БГЭС (инв.№00020027)
72 | ФЕРм10-08-002-02 | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении (на высоте 3.5м) | шт |  | 7 | 709.95 | 4970 | 4800 |  |  | 170 | 11.76
73 | Прайс л.2 | Дымовой извещатель пожарный адресный ДИП-34а-04 | шт |  | 2 | 1000.68 | 2001 |  |  |  | 2001
74 | ИЦС 4-2020/8714 | Дымовой извещатель пожарный адресный ДИП-34а-03 | шт |  | 5 | 940.83 | 4704 |  |  |  | 4704
75 | ФЕРм10-08-001-11 | Устройства промежуточные на количество лучей: 10 | шт |  | 1 | 1909.52 | 1910 | 1843 |  |  | 67 | 4.2
76 | Прайс л.1 | Контроллер адресной двухпроводной подсистемы с гальванической изоляцией С2000-КДЛ-2И | шт |  | 1 | 2914.79 | 2915 |  |  |  | 2915
77 | ФЕРм10-08-002-03 | Извещатель ПС автоматический: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении | шт |  | 4 | 864.97 | 3460 | 3365 |  |  | 95 | 6.72
78 | Прайс л.3 | Извещатель пламени пожарный адресный Спектрон-607 | шт |  | 4 | 18012.02 | 72048 |  |  |  | 72048
79 | ФЕРм08-01-081-01 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 2 | шт |  | 1 | 548.87 | 549 | 420 | 102 | 33 | 27 | 1.03 | 0.08
80 | Прайс л.13 | БЛОК СИГНАЛЬНО-ПУСКОВОЙ АДРЕСНЫЙ С2000-СП2 | шт |  | 1 | 1052.8 | 1053 |  |  |  | 1053
81 | ФЕРм10-08-002-01 | Извещатель ПС автоматический: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении | шт |  | 4 | 353.59 | 1414 | 1371 |  |  | 43 | 3.36
82 | ИЦС 4-2020/8729 | Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-3АМ исп.01 | шт |  | 4 | 567.07 | 2268 |  |  |  | 2268
83 | ФЕРм10-04-066-05 | Звонок | шт |  | 2 | 393.89 | 788 | 769 |  |  | 19 | 2
84 | Прайс л.6 | ОПОВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЙ ЗВУКОВОЙ АДРЕСНЫЙ "С2000-ОПЗ" | шт |  | 2 | 1260.81 | 2522 |  |  |  | 2522
85 | ФЕРм10-08-002-03 | Извещатель ПС автоматический: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении | шт |  | 6 | 864.97 | 5190 | 5047 |  |  | 143 | 10.08
86 | Прайс л.5 | ОПОВЕЩАТЕЛЬ СВЕТОВОЙ ТАБЛИЧНЫЙ АДРЕСНЫЙ С2000-ОСТ исп.01 | шт |  | 2 | 746.67 | 1493 |  |  |  | 1493
87 | Прайс л.12 | ОПОВЕЩАТЕЛЬ СВЕТОВОЙ ТАБЛИЧНЫЙ АДРЕСНЫЙ С2000-ОСТ исп.08 | шт |  | 4 | 723.52 | 2894 |  |  |  | 2894
88 | ФССЦ-20.5.02.04-0001 | Коробка ответвительная "DKC" размером 100х100х50 мм (Коробка распределительная 100x100x50 IP55 открытая установка Schneider Electric Mureva IMT35091) | шт |  | 3 | 109.71 | 329 |  |  |  | 329
89 | ФЕРм08-02-390-01 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм | 100 м |  | 0.88 | 6905.15 | 6077 | 5781 | 5 | 5 | 291 | 14.34 | 0.01
90 | ФССЦ-20.2.05.04-0028 | Кабель-канал (короб) 40х25 мм | м |  | 8 | 27.7 | 222 |  |  |  | 222
91 | ФССЦ-20.2.05.04-0025 | Кабель-канал (короб) 25x16 мм | м |  | 80 | 11.69 | 935 |  |  |  | 935
92 | ФЕРм08-02-399-01 | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 | 100 м |  | 2.0588 | 1328.22 | 2735 | 2429 | 70 | 23 | 236 | 6.1 | 0.06
93 | ФЕРм08-02-394-01 | Линия провода тросового, количество проводов в линии до 4, сечение жил провода: до 6 мм2 | 100 м |  | 0.4902 | 11290.41 | 5535 | 4437 | 526 | 156 | 572 | 11.14 | 0.38
94 | ИЦС 4-2020/8179 | Кабель КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х0.5 | 1000 м |  | 0.26 | 27823.1 | 7234 |  |  |  | 7234
95 | Прайс л.7 | ТРОС СТАЛЬНОЙ SWR (DIN 3055) В ПВХ-ОПЛЕТКЕ Tech-Krep SWR-PVC M2\3 | м |  | 25 | 137.86 | 3447 |  |  |  | 3447
96 | Прайс л.8 | Коуш стальной оцинкованный под трос D2-D3 ДКС CM621003 | шт |  | 7 | 9.16 | 64 |  |  |  | 64
97 | Прайс л.9 | Зажим троса 3мм двойной, оцинкованный, ЗУБР 4-304445-03 | шт |  | 7 | 10.31 | 72 |  |  |  | 72
98 | Прайс л.10 | Талреп М6 DIN 1480 крюк-кольцо | шт |  | 7 | 54.51 | 382 |  |  |  | 382
99 | ФССЦ-01.7.15.02-0035 | Болт анкерный с крючком, размер: 10,0x50 мм | 100 шт |  | 0.07 | 520.85 | 36 |  |  |  | 36
100 | ФССЦ-20.1.02.18-0001 | Стяжка кабельная 2,5х150 мм | 100 шт |  | 1 | 103.04 | 103 |  |  |  | 103
101 | ФЕРм08-03-573-04 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | шт |  | 1 | 1399.31 | 1399 | 866 | 478 | 143 | 55 | 2.06 | 0.42
102 | ИЦС 4-2020/8859 | ШКАФ С РЕЗЕРВИРОВАННЫМ ИСТОЧНИКОМ ПИТАНИЯ ДЛЯ МОНТАЖА СРЕДСТВ ПОЖАРНОЙ АВТОМАТИКИ ШПС-12 исп.02, Болид | шт |  | 1 | 14643.08 | 14643 |  |  |  | 14643
103 | ФЕРм08-03-575-01 | Прибор или аппарат | шт |  | 1 | 445.99 | 446 | 433 |  |  | 13 | 1.03
104 | ИЦС 4-2020/8898 | Автоматический выключатель ВА47-29 1P 6А 4,5кА | шт |  | 1 | 130.86 | 131 |  |  |  | 131
105 | ФЕРм08-01-081-01 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 2 | шт |  | 1 | 548.87 | 549 | 420 | 102 | 33 | 27 | 1.03 | 0.08
106 | Прайс л.14 | УСТРОЙСТВО ДИСТАНЦИОННОГО ПУСКА АДРЕСНОЕ УДП 513-3АМ ИСП.01 | шт |  | 1 | 549.91 | 550 |  |  |  | 550
107 | ФЕРм08-01-121-01 | Аккумулятор кислотный стационарный, тип: С-1, СК-1 | шт |  | 2 | 957.22 | 1914 | 1682 |  |  | 232 | 4.12
108 | ФССЦ-62.4.01.01-0006 | Батарея аккумуляторная, тип АКБ-17, 12В/ емкость 17 А/ч | шт |  | 2 | 3005.45 | 6011 |  |  |  | 6011
109 | ФЕРм08-02-472-08 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 8 мм | 100 м |  | 0.08 | 8718.58 | 697 | 558 | 37 | 9 | 102 | 1.4 | 0.02
110 | ФССЦ-21.2.03.05-0060 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВ3, сечением 0,5 мм2 | 1000 м |  | 0.008 | 4366.17 | 35 |  |  |  | 35
111 | ФЕРм08-02-144-01 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм2 | 100 шт |  | 0.02 | 3880.98 | 78 | 76 |  |  | 2 | 0.19
112 | ФССЦ-20.2.10.04-0002 | Наконечники кабельные: медные луженные ТМЛ-6 | 100 шт |  | 0.02 | 685.89 | 14 |  |  |  | 14
113 | ФЕРм08-02-399-01 | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 | 100 м |  | 0.078431 | 1272.05 | 100 | 88 | 3 | 1 | 9 | 0.22
114 | ФССЦ-21.1.06.10-0235 | Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ марки: ВВГнг-FRLS 3х1,5 | 1000 м |  | 0.008 | 54421.42 | 435 |  |  |  | 435
Раздел 4. ЗИП аварийный
115 | ИЦС 4-2020/8714 | Дымовой извещатель пожарный адресный ДИП-34а-03 | шт |  | 2 | 940.83 | 1882 |  |  |  | 1882
116 | Прайс л.2 | Дымовой извещатель пожарный адресный ДИП-34а-04 | шт |  | 1 | 1000.68 | 1001 |  |  |  | 1001
117 | Прайс л.14 | УСТРОЙСТВО ДИСТАНЦИОННОГО ПУСКА АДРЕСНОЕ УДП 513-3АМ ИСП.01 | шт |  | 1 | 549.91 | 550 |  |  |  | 550
118 | Прайс л.3 | Извещатель пламени пожарный адресный Спектрон-607 | шт |  | 1 | 18012.02 | 18012 |  |  |  | 18012
119 | ИЦС 4-2020/8729 | Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-3АМ исп.01 | шт |  | 1 | 567.07 | 567 |  |  |  | 567
120 | Прайс л.5 | ОПОВЕЩАТЕЛЬ СВЕТОВОЙ ТАБЛИЧНЫЙ АДРЕСНЫЙ С2000-ОСТ исп.01 | шт |  | 1 | 746.67 | 747 |  |  |  | 747
121 | Прайс л.6 | ОПОВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЙ ЗВУКОВОЙ АДРЕСНЫЙ "С2000-ОПЗ" | шт |  | 1 | 1260.81 | 1261 |  |  |  | 1261
122 | Прайс л.13 | БЛОК СИГНАЛЬНО-ПУСКОВОЙ АДРЕСНЫЙ С2000-СП2 | шт |  | 1 | 1052.8 | 1053 |  |  |  | 1053
123 | Прайс л.4 | БЛОК РАЗВЕТВИТЕЛЬНО-ИЗОЛИРУЮЩИЙ БРИЗ | шт |  | 1 | 356.25 | 356 |  |  |  | 356
124 | Прайс л.15 | ОПОВЕЩАТЕЛЬ СВЕТОВОЙ ТАБЛИЧНЫЙ АДРЕСНЫЙ С2000-ОСТ исп.07 | шт |  | 1 | 723.52 | 724 |  |  |  | 724
125 | Прайс л.12 | ОПОВЕЩАТЕЛЬ СВЕТОВОЙ ТАБЛИЧНЫЙ АДРЕСНЫЙ С2000-ОСТ исп.08 | шт |  | 1 | 723.52 | 724 |  |  |  | 724
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | [6 empty] | 432697 | 84374 | 4550 | 1296 | 343773 | 201.6 | 3.32
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [6 empty] | 438406 | 84374 | 4661 | 1296 | 349371 | 201.6 | 3.32
Накладные расходы | [6 empty] | 79889
Сметная прибыль | [6 empty] | 53897
Итоги по смете:
Монтаж оборудования | [6 empty] | 88448 |  |  |  |  | 80.22
Материалы для монтажных работ | [6 empty] | 259274
Материалы для монтажных работ | [6 empty] | 64170
Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования | [6 empty] | 5086 |  |  |  |  | 5
Материалы для монтажных работ | [6 empty] | 18100
Электромонтажные работы на других объектах | [6 empty] | 137114 |  |  |  |  | 116.38 | 3.32
Итого | [6 empty] | 572192 |  |  |  |  | 201.6 | 3.32
В том числе:
Материалы | [6 empty] | 349371
Машины и механизмы | [6 empty] | 4661
ФОТ | [6 empty] | 85670
Накладные расходы | [6 empty] | 79889
Сметная прибыль | [6 empty] | 53897
Непредвиденные затраты 1,5% | [6 empty] | 8583
ВСЕГО по смете | [6 empty] | 580775 |  |  |  |  | 201.6 | 3.32
НДС 20% от 580775 | [6 empty] | 116155
ВСЕГО по смете | [6 empty] | 696930 |  |  |  |  | 201.6 | 3.32
Начальник ОКС Братской ГЭС : ___________________________Д.Н. Пушечников
(должность, подпись, расшифровка)
Инженер по ПСР 2 кат. Братской ГЭС: ___________________________Ю.Ю. Кудымова
(должность, подпись, расшифровка)