## 9
Приложение № 3.1.1
к договору от "____" ____________ 2021г. № 014/02/2021
| СОГЛАСОВАНО: | [7 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Директор филиала
ООО "ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация"
"Братская ГЭС"
| __________ | [7 empty] | __________ Е.В. Стрелков
| "____" _____________2021 г. | [7 empty] | "____" _____________2021 г.
МП | [7 empty] | МП
Ведомость объёмов работ № 1
ООО "ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация", Монтаж, проектирование автоматической пожарной сигнализации стоянки механизмов ОРУ (инв.№БРГ_00010026), склада ОАХО (инв.№00010028) на РЩ-500 БГЭС. Монтаж, проектирование автоматической пожарной сигнализации маслоуловителя и коридора левого берега отм. 307 плотины БГЭС (инв.№00020027).
(наименование объекта, инвентарный номер)
Инвентарный номер
№№ п/п | Наименование работ | Объем работ |  | Демонтируемый материал |  |  |  | Потребность в основных материалах
|  | Ед. изм. | кол-во | Наименование | ед. изм | кол-во | Использование (повт. исп-е, утиль и др.) | Наименование | ед. изм. | кол-во | Поставка (заказчик/ подрядчик)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. Монтаж, проектирование автоматической пожарной сигнализации стоянки механизмов ОРУ (инв.№БРГ_00010026)
1 | Проектирование автоматической пожарной сигнализации (АПС) (общая площадь помещений) | площадь м2. | 202.65
2 | Монтаж контроллера АПС | шт. | 1 |  |  |  |  | Контроллер адресной двухпроводной подсистемы с гальванической изоляцией С2000-КДЛ-2И | шт. | 1
3 | Монтаж дымового извещателя на высоте 5м. | шт. | 1 |  |  |  |  | Дымовой извещатель пожарный адресный ДИП-34а-04 | шт. | 1
4 | Монтаж дымовых извещателей на высоте 5м. | шт. | 2 |  |  |  |  | Дымовой извещатель пожарный адресный ДИП-34а-03 | шт. | 2
5 | Монтаж извещателей пламени | шт. | 4 |  |  |  |  | Извещатель пламени пожарный адресный Спектрон-607 | шт. | 4
6 | Монтаж БРИЗов | шт. | 2 |  |  |  |  | БЛОК РАЗВЕТВИТЕЛЬНО-ИЗОЛИРУЮЩИЙ БРИЗ | шт. | 2
7 | Монтаж ручных пожарных извещателей | шт. | 2 |  |  |  |  | Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-3АМ исп.01 | шт. | 2
8 | Монтаж световых оповещателей | шт. | 2 |  |  |  |  | ОПОВЕЩАТЕЛЬ СВЕТОВОЙ ТАБЛИЧНЫЙ АДРЕСНЫЙ С2000-ОСТ исп.01 | шт. | 2
9 | Монтаж звуковых оповещателей | шт. | 2 |  |  |  |  | ОПОВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЙ ЗВУКОВОЙ АДРЕСНЫЙ "С2000-ОПЗ" | шт. | 2
10 | Монтаж кабельной трассы на тросу, из 92м. 12м. троса на высоте 5м. | м. | 92 |  |  |  |  | ТРОС СТАЛЬНОЙ SWR (DIN 3055) В ПВХ-ОПЛЕТКЕ Tech-Krep SWR-PVC M2\3 | м. | 92
11 | Монтаж кабельной трассы на тросу | шт. | 12 |  |  |  |  | Коуш стальной оцинкованный под трос D2-D3 ДКС CM621003 | шт. | 12
12 | Монтаж кабельной трассы на тросу | шт. | 12 |  |  |  |  | Зажим троса 3мм двойной, оцинкованный, ЗУБР 4-304445-03 | шт. | 12
13 | Монтаж кабельной трассы на тросу | шт. | 12 |  |  |  |  | Талреп М6 DIN 1480 крюк-кольцо | шт. | 12
14 | Монтаж кабельной трассы на тросу | шт. | 14 |  |  |  |  | АНКЕРНЫЙ БОЛТ С КРЮЧКОМ 10*50ММ | шт. | 14
15 | Монтаж коробок коммутационных для кабельных соединений. | шт. | 3 |  |  |  |  | Коробка распределительная 100x100x50 IP55 открытая установка Schneider Electric Mureva IMT35091 | шт. | 3
16 | Монтаж кабельной трассы в металлорукаве | м. | 20 |  |  |  |  | Металлорукав Р3-ЦПнг-LS 20 с протяжкой (Fortisflex) (76648) в ПВХ изоляции | м. | 20
17 | Монтаж кабельной трассы в металлорукаве | шт. | 10 |  |  |  |  | Скоба металлическая двухлапковая 25-26мм (CMA11-25-100) | шт. | 10
18 | Монтаж кабеля АПС: 124м. на тросу, 16м. в кабельканале, 40м в металлорукаве | м. | 180 |  |  |  |  | Кабель КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х0,5 (Спецкабель) | м. | 180
19 | Монтаж кабеля к тросу | уп. | 5 |  |  |  |  | Стяжка кабельная (хомут стяжной) REXANT 07-0150 2.5 х 150 мм 100 шт.в уп. | уп. | 5
20 | Монтаж кабельной трассы | м. | 8 |  |  |  |  | КАБЕЛЬ-КАНАЛ 25Х16, Элекор, IEK | м. | 8
2. Монтаж, проектирование автоматической пожарной сигнализации склада ОАХО (инв.№00010028)
1 | Проектирование автоматической пожарной сигнализации (АПС) (общая площадь помещений) | площадь м2. | 69.38
2 | Монтаж дымовых извещателей на высоте 3,6м. | шт. | 2 |  |  |  |  | Дымовой извещатель пожарный адресный ДИП-34а-04 | шт. | 2
3 | Монтаж дымовых извещателей на высоте 3,6м. | шт. | 6 |  |  |  |  | Дымовой извещатель пожарный адресный ДИП-34а-03 | шт. | 6
4 | Монтаж контроллера АПС | шт. | 1 |  |  |  |  | Контроллер адресной двухпроводной подсистемы с гальванической изоляцией С2000-КДЛ-2И | шт. | 1
5 | Монтаж ручного пожарного извещателя | шт. | 1 |  |  |  |  | Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-3АМ исп.01 | шт. | 1
6 | Монтаж светового оповещателя | шт. | 1 |  |  |  |  | ОПОВЕЩАТЕЛЬ СВЕТОВОЙ ТАБЛИЧНЫЙ АДРЕСНЫЙ С2000-ОСТ исп.01 | шт. | 1
7 | Монтаж звукового оповещателя | шт. | 1 |  |  |  |  | ОПОВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЙ ЗВУКОВОЙ АДРЕСНЫЙ "С2000-ОПЗ" | шт. | 1
8 | Монтаж коробок коммутационных для кабельных соединений. | шт. | 2 |  |  |  |  | Коробка распределительная 100x100x50 IP55 открытая установка Schneider Electric Mureva IMT35091 | шт. | 2
9 | Монтаж кабельной трассы в металлорукаве | м. | 20 |  |  |  |  | Металлорукав Р3-ЦПнг-LS 20 с протяжкой (Fortisflex) (76648) в ПВХ изоляции, d внешн.24мм | м. | 20
10 | Монтаж кабельной трассы в металлорукаве | уп. | 1 |  |  |  |  | Стяжки кабельные стальные СКС (304) 4,6*200 FORTISFLEX (74910) (100шт. в уп.) | уп. | 1
11 | Монтаж кабельной трассы в металлорукаве | шт. | 10 |  |  |  |  | Скоба металлическая двухлапковая 25-26мм (CMA11-25-100) | шт. | 10
12 | Монтаж кабеля АПС: 8м. в кабельканале, 82м открыто на тросу | м. | 90 |  |  |  |  | Кабель КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х0,5 (Спецкабель) | м. | 90
13 | Монтаж кабельной трассы на тросу на высоте 3,6м | м. | 25 |  |  |  |  | ТРОС СТАЛЬНОЙ SWR (DIN 3055) В ПВХ-ОПЛЕТКЕ Tech-Krep SWR-PVC M2\3 | м. | 25
14 | Монтаж кабельной трассы на тросу на высоте 3,6м | шт. | 6 |  |  |  |  | Коуш стальной оцинкованный под трос D2-D3 ДКС CM621003 | шт. | 6
15 | Монтаж кабельной трассы на тросу на высоте 3,6м | шт. | 6 |  |  |  |  | Зажим троса 3мм двойной, оцинкованный, ЗУБР 4-304445-03 | шт. | 6
16 | Монтаж кабельной трассы на тросу на высоте 3,6м | шт. | 6 |  |  |  |  | Талреп М6 DIN 1480 крюк-кольцо | шт. | 6
17 | Монтаж кабельной трассы на тросу на высоте 3,8м | шт. | 6 |  |  |  |  | АНКЕРНЫЙ БОЛТ С КРЮЧКОМ 10*50ММ | шт. | 6
18 | Монтаж кабеля к тросу | уп. | 2 |  |  |  |  | Стяжка кабельная (хомут стяжной) REXANT 07-0150 2.5 х 150 мм 100 шт.в уп. | уп. | 2
19 | Монтаж кабельной трассы | м. | 2 |  |  |  |  | КАБЕЛЬ-КАНАЛ 40Х25, Элекор, IEK | м. | 2
20 | Монтаж кабельной трассы | м. | 4 |  |  |  |  | КАБЕЛЬ-КАНАЛ 25Х16, Элекор, IEK | м. | 4
21 | Монтаж шкафа ШПС | шт. | 1 |  |  |  |  | ШКАФ С РЕЗЕРВИРОВАННЫМ ИСТОЧНИКОМ ПИТАНИЯ ДЛЯ МОНТАЖА СРЕДСТВ ПОЖАРНОЙ АВТОМАТИКИ ШПС-12 исп.02, Болид | шт. | 1
22 | Монтаж автоматического выключателя | шт. | 1 |  |  |  |  | Автоматический выключатель ВА47-29 1Р 6А 4,5кА | шт. | 1
23 | Монтаж АКБ в шкаф ШПС-12 исп.02 | шт. | 2 |  |  |  |  | Аккумуляторная батарея АКБ 12В 17 А\ч 1217С Болид | шт. | 2
24 | Монтаж заземления шкафа ШПС-12 проводом ПВ, открыто | м. | 2 |  |  |  |  | Провод ПВ-3, d=6мм. | м. | 2
25 | Монтаж наконечников провода заземления | шт. | 2 |  |  |  |  | Наконечник заземления провода ТМЛ 6-5 | шт. | 2
26 | Монтаж силового кабеля в кабельканале | м. | 2 |  |  |  |  | Кабель ВВГнг FRLS 3*1,5 | м. | 2
27 | Монтаж кабеля промышленного интерфейса RS-485 от здания РЩ-500) до склада ОАХО по уличному кабельному лотку с поднятием бетонных плит - 100м., в металлорукаве - 20м., открыто по трассе - 20м | м. | 140 |  |  |  |  | Кабель для промышленного интерфейса RS-485 КСБКнг(А)-FRLS 2x2x0,64 (Спецкабель) | м. | 140
Примечание: Прокладка кабеля связи только при условии уличной темепратуры не ниже -10 градусов цельсия.
3. Монтаж, проектирование автоматической пожарной сигнализации маслоуловителя и коридора левого берега отм. 307 плотины БГЭС (инв.№00020027)
1 | Проектирование автоматической пожарной сигнализации (АПС) (общая площадь помещений) | площадь м2. | 487.5
2 | Монтаж дымовых извещателей на высоте 3,5м. | шт. | 2 |  |  |  |  | Дымовой извещатель пожарный адресный ДИП-34а-04 | шт. | 2
3 | Монтаж дымовых извещателей на высоте 3,5м. | шт. | 5 |  |  |  |  | Дымовой извещатель пожарный адресный ДИП-34а-03 | шт. | 5
4 | Монтаж контроллера АПС | шт. | 1 |  |  |  |  | Контроллер адресной двухпроводной подсистемы с гальванической изоляцией С2000-КДЛ-2И | шт. | 1
5 | Монтаж извещателей пламени | шт. | 4 |  |  |  |  | Извещатель пламени С2000-Спектрон 607 | шт. | 4
6 | Монтаж ручных пожарных извещателей | шт. | 4 |  |  |  |  | Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-3АМ исп.01 | шт. | 4
7 | Монтаж световых оповещателей | шт. | 2 |  |  |  |  | ОПОВЕЩАТЕЛЬ СВЕТОВОЙ ТАБЛИЧНЫЙ АДРЕСНЫЙ С2000-ОСТ исп.01 | шт. | 2
8 | Монтаж световых оповещателей | шт. | 2 |  |  |  |  | ОПОВЕЩАТЕЛЬ СВЕТОВОЙ ТАБЛИЧНЫЙ АДРЕСНЫЙ С2000-ОСТ исп.08 | шт. | 2
9 | Монтаж световых оповещателей | шт. | 2 |  |  |  |  | ОПОВЕЩАТЕЛЬ СВЕТОВОЙ ТАБЛИЧНЫЙ АДРЕСНЫЙ С2000-ОСТ исп.08 | шт. | 2
10 | Монтаж звуковых оповещателей | шт. | 2 |  |  |  |  | ОПОВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЙ ЗВУКОВОЙ АДРЕСНЫЙ "С2000-ОПЗ" | шт. | 2
11 | Монтаж блока сигнально-пускового на разблокировку эл. замка двери вохода из плотины при сигнале пожар | шт. | 1 |  |  |  |  | БЛОК СИГНАЛЬНО-ПУСКОВОЙ АДРЕСНЫЙ С2000-СП2 | шт. | 1
12 | Монтаж 210м. в каб. канале, 50м. на тросу | м. | 260 |  |  |  |  | Кабель КПСЭнг FRLS 2*2*0,5 | м. | 260
13 | Монтаж кабельтрассы на высоте 3,5м. | м. | 80 |  |  |  |  | КАБЕЛЬ-КАНАЛ 25Х16, Элекор, IEK | м. | 80
14 | Монтаж кабельтрассы | м. | 8 |  |  |  |  | КАБЕЛЬ-КАНАЛ 40Х25, Элекор, IEK | м. | 8
15 | Монтаж коробок коммутационных для кабельных соединений. | шт. | 3 |  |  |  |  | Коробка распределительная 100x100x50 IP55 открытая установка Schneider Electric Mureva IMT35091 | шт. | 3
16 | Монтаж шкафа ШПС | шт. | 1 |  |  |  |  | ШКАФ С РЕЗЕРВИРОВАННЫМ ИСТОЧНИКОМ ПИТАНИЯ ДЛЯ МОНТАЖА СРЕДСТВ ПОЖАРНОЙ АВТОМАТИКИ ШПС-12 исп.02, Болид | шт. | 1
17 | Монтаж АКБ в шкаф ШПС | шт. | 2 |  |  |  |  | Аккумуляторная батарея АКБ 12В 17 А\ч 1217С Болид | шт. | 2
18 | Монтаж автоматического выключателя | шт. | 1 |  |  |  |  | Автоматический выключатель ВА47-29 1Р 6А 4,5кА | шт. | 1
19 | Монтаж устройства дистанционного пуска аварийного открывания эл. замка двери на выходе из плотины | шт. | 1 |  |  |  |  | УСТРОЙСТВО ДИСТАНЦИОННОГО ПУСКА АДРЕСНОЕ УДП 513-3АМ ИСП.01 | шт. | 1
20 | Монтаж кабельной трассы на тросу | м. | 25 |  |  |  |  | ТРОС СТАЛЬНОЙ SWR (DIN 3055) В ПВХ-ОПЛЕТКЕ Tech-Krep SWR-PVC M2\3 | м. | 25
21 | Монтаж кабельной трассы на тросу | шт. | 7 |  |  |  |  | Коуш стальной оцинкованный под трос D2-D3 ДКС CM621003 | шт. | 7
22 | Монтаж кабельной трассы на тросу | шт. | 7 |  |  |  |  | Зажим троса 3мм двойной, оцинкованный, ЗУБР 4-304445-03 | шт. | 7
23 | Монтаж кабельной трассы на тросу | шт. | 7 |  |  |  |  | Талреп М6 DIN 1480 крюк-кольцо | шт. | 7
24 | Монтаж кабельной трассы на тросу | шт. | 7 |  |  |  |  | АНКЕРНЫЙ БОЛТ С КРЮЧКОМ 10*50ММ | шт. | 7
25 | Монтаж кабеля к тросу | уп. | 1 |  |  |  |  | Стяжка кабельная (хомут стяжной) REXANT 07-0150 2.5 х 150 мм 100 шт.в уп. | уп. | 1
26 | Монтаж силового кабеля в кабельканеле | м. | 8 |  |  |  |  | Кабель ВВГнг FRLS 3*1,5 | м. | 8
27 | Монтаж заземления шкафа ШПС-12 проводом ПВ, открыто | м. | 8 |  |  |  |  | Провод ПВ-3, d=6мм. | м. | 8
28 | Монтаж наконечников провода заземления | шт. | 2 |  |  |  |  | Наконечник заземления провода ТМЛ 6-5 | шт. | 2
4. ЗИП аварийный
1 | ЗИП | [6 empty] | Дымовой извещатель пожарный адресный ДИП-34а-03 | шт. | 2
2 | ЗИП | [6 empty] | Дымовой извещатель пожарный адресный ДИП-34а-04 | шт. | 1
3 | ЗИП | [6 empty] | УСТРОЙСТВО ДИСТАНЦИОННОГО ПУСКА АДРЕСНОЕ УДП 513-3АМ ИСП.01 | шт. | 1
4 | ЗИП | [6 empty] | Извещатель пламени пожарный адресный Спектрон-607 | шт. | 1
5 | ЗИП | [6 empty] | Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-3АМ исп.01 | шт. | 1
6 | ЗИП | [6 empty] | ОПОВЕЩАТЕЛЬ СВЕТОВОЙ ТАБЛИЧНЫЙ АДРЕСНЫЙ С2000-ОСТ исп.01 | шт. | 1
7 | ЗИП | [6 empty] | ОПОВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЙ ЗВУКОВОЙ АДРЕСНЫЙ "С2000-ОПЗ" | шт. | 1
8 | ЗИП | [6 empty] | БЛОК СИГНАЛЬНО-ПУСКОВОЙ АДРЕСНЫЙ С2000-СП2 | шт. | 1
9 | ЗИП | [6 empty] | БЛОК РАЗВЕТВИТЕЛЬНО-ИЗОЛИРУЮЩИЙ БРИЗ | шт. | 1
10 | ЗИП | [6 empty] | ОПОВЕЩАТЕЛЬ СВЕТОВОЙ ТАБЛИЧНЫЙ АДРЕСНЫЙ С2000-ОСТ исп.07 | шт. | 1
11 | ЗИП | [6 empty] | ОПОВЕЩАТЕЛЬ СВЕТОВОЙ ТАБЛИЧНЫЙ АДРЕСНЫЙ С2000-ОСТ исп.08 | шт. | 1
Условия производства работ: Район прир. к району крайнего севера. Работа на высоте.
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы, в маслоуловителе левого берега слабое освещение.
|  | Главный инженер Братской ГЭС | [5 empty] | А.В. Боярский
|  | Инженер по технадзору БГЭС | [5 empty] | А.В. Карманов