| СОГЛАСОВАНО |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Начальник ОЭСС _____________ Д.Г. Чайкин «___»____________ 2024 г. |  | Главный инженер _____________П.Н. Тугаринов «___»____________ 2024 г. |  |
| Техническое задание № 23 от « 03 » апреля 2024г. на проведение работ по модернизации инженерной инфраструктуры (АВР, ИБП и АКБ) и подготовке узлов связи ООО «ИЭСВ» для реализации проекта «Модернизация DWDM». |  |  |  |
| Задачи закупки: на проведение работ по модернизации инженерной инфраструктуры (АВР, ИБП и АКБ) и подготовке узлов связи ООО «ИЭСВ» для реализации проекта «Модернизация DWDM». Цель закупки: Обеспечение необходимой инженерной инфраструктурой (АВР, системами питания с АКБ) магистральных узлов связи, для качественного и бесперебойного оказания услуг связи. 1. Общие требования и обязательства по обеспечению к Исполнителю: - Исполнитель обязуется поручить выполнение работ только квалифицированному и обученному персоналу, получившему допуски: 1.1 Электробезопасность: В соответствии с Приказом Минтруда России от 15.12.2020 № 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» (либо протокол РТН на каждого монтажника, либо приказ о создании аттестационной комиссии по электробезопасности, сканы Журнала учета проверки знаний правил работы в электроустановках с записями о проверке знаний монтажников). - ответственный руководитель работ, имеющий IV-группу по электробезопасности (до 1000В); - члены бригады - III группы по электробезопасности (до 1000В); 1.2 Охрана труда: - персонал Исполнителя должен иметь протокол проверки знаний по охране труда (программа обучения Б и В). - Исполнитель обеспечивает производство работ квалифицированным персоналом в количестве, достаточном для качественного и своевременного выполнения работ. - Исполнитель обеспечивает наличие исправных инструментов и приспособлений для качественного выполнения работ по демонтажу, монтажу и ПНР. - Исполнитель обеспечивает наличие исправного и испытанного электрооборудования для измерения и тестирования работы оборудования. - Наличие у Исполнителя сертификата Производителя подтверждающего полномочия на поставку, выполнение, монтажных и пуско-наладочных работ на поставляемое оборудование. 2. Наименование выполняемых работ: Для решения задач, указанных в настоящем техническом задании Исполнитель должен выполнить работы, приведенные в таблице 1. Таблица 1. Перечень работ. №; Наименование работы; Срок выполнения. 1.; Получение допуска (вводный и первичный инструктажи) для проведения работ на объектах ООО «ИЭСВ», территориях/зданиях собственника.; 2-4 квартал 2024 г.. 2.; Разработка и согласование технического решения.; 2-4 квартал 2024 г. 23.; Разработка и согласование ППР (проект производства работ) с заинтересованными сторонами (ООО «ИЭСВ», собственниками территории/здания); 2-4 квартал 2024 г. 4.; Поставка АВР, ИБП и АКБ.; 2-3 квартал 2024 г. 5.; Выполнение работ по демонтажу и монтажу ИБП и АКБ.; 2-4 квартал 2024 г. 6.; Проведение ПНР (пусконаладочных работ) с применением электротехнической лаборатории.; 3-4 квартал 2024 г. 7.; Подготовка и передача исполнительной документации, протоколов лабораторных испытаний, фотоотчетов.; 3-4 квартал 2024 г. 8.; Провести обучение представителей Заказчика, с последующей сертификацией, по технической эксплуатации и содержанию выпрямительных систем питания (-48V).; 2-4 квартал 2024 г. - 3. Требования к выполняемым работам: - Заблаговременно и самостоятельно получить допуска (вводный и первичный инструктажи) на объекты ООО «ИЭСВ» находящиеся на территории сторонних собственников, согласно списка адресов; - Согласовать с ООО «ИЭСВ» и собственниками территории/зданий Планы расположения оборудования ИБП с АКБ и АВР в случае непредвиденных изменений в утвержденном Плане расположения оборудования; - Выполнить поставку оборудования согласно Приложения № 2, 3, 4, 5 к настоящему ТЗ; - Разработать и согласовать техническое решение с заинтересованными сторонами (ООО «ИЭСВ», собственниками территории/здания) - Самостоятельно выполнить работы по демонтажу существующего оборудования; - Работы по монтажу проектируемого оборудования: 3.6.1 Выполнить работы по монтажу проектируемого оборудования и произвести присоединение к существующей технологической инфраструктуре (электроснабжению), с укладкой и маркировкой КЛ; 3.6.2 Монтаж КЛ внутри помещений, произвести в закрытых кабель-каналах (по стенам) и гофро-трубе (по кабель-росту). 3.6.3 Монтажные материалы - кронштейны крепления, кабель и т.д., включены в цену договора и являются его неотъемлемой частью; 3.6.4 Все используемые материалы должны соответствовать нормам пожарной безопасности, иметь соответствующие сертификаты, декларации соответствия, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. 3.6.5 Выполнить герметизацию противопожарной пеной проходов через стены, перегородки, потолок и пол. После монтажных работ восстановить финишное покрытие стен; 3.6.6 В случае повреждения отделки иных помещений или инженерных систем, произошедших по причине производимых подрядной организацией работ – все работы по восстановлению берёт на себя подрядная организация; 3.6.7 Подрядчик производит уборку и вывоз мусора, уборку материалов после окончания работ собственными силами и за счёт собственных средств; 3.6.8 Работы должны проводиться по согласованными со всеми заинтересованными сторонами Планами расположения оборудования, Техническими решениями, ППР в соответствии со следующими нормативными документами: - Правила устройства электроустановок (ПУЭ изд. 7); - Техника безопасности в строительстве (СНиП III-4-80); - Отраслевые строительно-технологические нормы на монтаж сооружений и устройств связи, радиовещания и телевидения (ОСТН-600-93); - Технические требования к зданиям и помещениям для установки средств вычислительной техники (СН 512-78); - Строительные нормы и правила. Внутренние санитарно-технические системы (СНиП 3.05.01-85); - Провести пуско-наладочные работы с применением электротехнической лаборатории; - Исполнитель должен провести лабораторные испытания электроустановок: - Организация, проводящая испытания, должна быть официально зарегистрирована в надзорных органах и иметь соответствующие сертификаты. - Специалисты, проводящие измерения и выдающие заключения должны быть аттестованы и иметь право на проведения манипуляций с электроустановками. - При оформлении протоколов и актов должны быть указаны модели и модификации измерительного оборудования, а также номера поверочных сертификатов. - Протоколы должны содержать техническое заключение на предмет соответствия значений нормативным требованиям, изложенным в ПУЭ. - По факту выполнения работ Исполнитель предоставляет Заказчику фотоотчет с фиксацией объектов, точек подключения, АВР, панелей управления, серийных номеров ИБП, АКБ - до начала выполнения (существующего оборудования) и после окончания работ (смонтированного оборудования). Требуется указание на фото времени и даты съемки, не допускаются фотографии с нечеткостью изображения. - Передать Заказчику оригиналы фактической Исполнительной документации, протоколов лабораторных испытаний, фотоотчетов в цифровом виде. 4. Требования к оборудованию: - Соответствие оборудования технической документации, прилагаемой к Товару изготовителем; - Оборудование должно быть не более одного года с даты производства, ранее в эксплуатации не состоявшим; - Устанавливаемое оборудование должно быть ввезено в РФ через официальную дистрибьютерскую сеть фирмы-производителя, с прохождением необходимых таможенных процедур, и должно быть предназначено для российского рынка; - 5. Требования к гарантийным обязательствам Исполнителя: - Гарантийный срок на оборудование должен составлять: - - не менее 24 месяцев с момента подписания Акта на выполненные работы, для выпрямительных систем питания (-48V). - - не менее 24 месяцев с момента подписания Акта на выполненные работы, для аккумуляторных батарей. - - не менее 12 месяцев с момента поставки, для АВР. - Гарантийные обязательства должны быть не менее гарантийного срока производителя оборудования. - Устранение неисправностей в работе оборудования в течение гарантийного срока должно обеспечиваться Исполнителем на безвозмездной основе в сервисном центре Производителя оборудования в течение не более 1 месяца с момента получения уведомления от Заказчика. - В случае замены неисправного оборудования: - фиксировать время обращения Заказчика в службу поддержки Исполнителя, - не дожидаясь получения неисправного оборудования осуществить в течение не более 5 рабочих дней с момента обращения Заказчика отправку из сервисного центра, расположенного в Российской Федерации, экспресс почтой на объект Заказчика оборудования на замену, - осуществить доставку на объект Заказчика оборудования на замену в минимально короткие сроки, но не позднее 10 раб. дней с момента обращения Заказчика. - Исполнитель должен предоставлять оборудование на замену аналогичное или функционально-эквивалентное вышедшему из строя оборудованию. - Монтаж исправного и демонтаж неисправного оборудования, доставка оборудования от объектов Заказчика в сервисный центр и обратно должна осуществляться Исполнителем за счет Исполнителя. - Гарантийный срок на выполняемые работы должен составлять не менее 12 (двенадцать) месяцев с момента подписания актов сдачи-приемки выполненных работ. - Исполнитель гарантирует безвозмездное устранение недостатков в случае их обнаружения в течение гарантийного срока. |
| Уточнения и дополнения к настоящему заданию, которые могут возникнуть в процессе выполнения Технических решений, могут быть оформлены отдельными протоколами. Приложения: №1 Список узлов связи для модернизации ИБП с АКБ на 2 листах. №2 Технические характеристики устанавливаемого оборудования ИБП на 8 листах. №3 Технические параметры устанавливаемых напольных шкафов на 1 листе. №4 Технические характеристики устанавливаемых АКБ на 2 листах. №5 Технические характеристики устанавливаемых АВР на 4 листах. №6 Планы расположения оборудования ЦТЭ Иркутск; №7 Планы расположения оборудования ЦТЭ Ангарск; №8 Планы расположения оборудования ЦТЭ Братск; №9 Планы расположения оборудования ЦТЭ Тулун; |  |  |  |
| Главный энергетик | М.Н. Литвинов |  |  |
| Исполнитель: |  |  |  |
| Гутарев Артем Витальевич |  |  |  |
| Контактный телефон: |  |  |  |
| 8(3952)792-984 89149072596 |  |  |  |

Приложение №1

к Техническому заданию № ______ от ________2024г.

Список узлов связи для модернизации ИБП с АКБ.

| № | Наименование УС | Адрес расположения УС | Демонтируемые системы питания | Монтируемые системы питания | Доустанавливаемые АКБ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЦТЭ Иркутск |  |  |  |  |  |
| 1 | «ПС БЦБК» | Иркутская область, Слюдянский р-он., г. Байкальск (Пром.площадка БЦБК (51.516991, 104.179303). | EltecoNTX | Система электропитания Excom Power Moduflex+ 5U (3 шт -Выпрямительный модуль R-MA Rectifier ETR+ 3000W 48Vdc) | 8 шт 150Ah |
| 2 | «УТБ Култук» | Иркутская область, Слюдянский р-он., п. Култук, ул. Вербная. | EltecoNTX (Без демонтажа существующего шкафа) | Система электропитания Excom Power Moduflex+ 5U (3 шт -Выпрямительный модуль R-MA Rectifier ETR+ 3000W 48Vdc) |  |
| 3 | «ШУНИТЭЦ» ТЭЦ-5 | Иркутская область, Шелеховский р-он, г. Шелехов, ул. Южная, д.4. | EltecoNTX (Без демонтажа существующего шкафа) | Система электропитания Excom Power Moduflex+ 5U (3 шт -Выпрямительный модуль R-MA Rectifier ETR+ 3000W 48Vdc) | 8 шт 150Ah |
| 4 | «ЦЛАЗ ИД» | Иркутская область, Иркутский р-он, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, д.3. | EltecoNTX (Без демонтажа существующего шкафа) | Система электропитания Excom Power Moduflex+ 5U (3 шт -Выпрямительный модуль R-MA Rectifier ETR+ 3000W 48Vdc) |  |
| 5 | «ТПС Мысовая» | Республика Бурятия, Кабанский район, г. Бабушкин, ул. 3-го Интернационала. (Широта: 051° 43' 02,04" С; Долгота: 105° 53' 28,86" В) | Без демонтажа существующей выпрямительной системы. | Система электропитания Excom Power Moduflex+ 5U (2 шт -Выпрямительный модуль R-MA Rectifier ETR+ 3000W 48Vdc) | 4 шт 150Ah |
| ЦТЭ Ангарск |  |  |  |  |  |
| 6 | «ЦЛАЗ ТЭЦ-10» | Иркутская область, Ангарский р-он, г. Ангарск, 2-й промышленный массив, 41 квартал, корпус № 3. | EltecoNTX (Без демонтажа существующего шкафа) | Система электропитания Excom Power Moduflex+ 6U (4 шт - Выпрямительный модуль R-MA Rectifier ETR+ 3000W 48Vdc) |  |
| 7 | «ЦЛАЗ ЦЭС» | Иркутская область, Ангарский р-он, Ангарск, ул. Б.Хмельницкого, д. 22. | Без демонтажа существующей выпрямительной системы. | Система электропитания Excom Power Moduflex+ 5U (3 шт -Выпрямительный модуль R-MA Rectifier ETR+ 3000W 48Vdc) | 8 шт 150Ah |
| 8 | «ПС Иркутская» | Иркутская область, Ангарский р-он, г. Ангарск, Южный Массив, квартал №2. | EltecoNTX | Система электропитания Excom Power Moduflex+ 5U (3 шт -Выпрямительный модуль R-MA Rectifier ETR+ 3000W 48Vdc) | 8 шт 150Ah |
| 9 | «ЦЛАЗ ТЭЦ-11» | Иркутская область, Усольский р-он, г. Усолье-Сибирское, ТЭЦ-11. | EltecoNTX (Без демонтажа существующего шкафа) | Система электропитания Excom Power Moduflex+ 5U (3 шт -Выпрямительный модуль R-MA Rectifier ETR+ 3000W 48Vdc) |  |
| 10 | «ПС Черемхово» | Иркутская область, Черемховский р-он, Ершовка. | EltecoNTX (Без демонтажа существующего шкафа) | Система электропитания Excom Power Moduflex+ 5U (4 шт -Выпрямительный модуль R-MA Rectifier ETR+ 3000W 48Vdc) |  |
| 11 | «ПС Заря» | Иркутская область, Заларинский р-н, р.п. Залари, ул. Трактовая. | EltecoNTX (Без демонтажа существующего шкафа) | Система электропитания Excom Power Moduflex+ 5U (3 шт -Выпрямительный модуль R-MA Rectifier ETR+ 3000W 48Vdc) |  |
| 12 | «УПК-500 Тыреть» | Иркутская область, Заларинский р-н, д. Тыреть, УПК-500, здание ГЩУ. | EltecoNTX (Без демонтажа существующего шкафа) | Система электропитания Excom Power Moduflex+ 5U (3 шт -Выпрямительный модуль R-MA Rectifier ETR+ 3000W 48Vdc) |  |
| ЦТЭ Тулун |  |  |  |  |  |
| 13 | «ПС Новозиминская» | Иркутская область, Зиминский р-он, г. Зима, 2,5 км севернее г. Зима. | EltecoNTX (Без демонтажа существующего шкафа) | Система электропитания Excom Power Moduflex+ 5U (4 шт -Выпрямительный модуль R-MA Rectifier ETR+ 3000W 48Vdc) |  |
| 14 | «Новозиминская ТЭЦ» | Иркутская область, Зиминский р-он, г. Саянск-1.а/я 15. | EltecoNTX | Система электропитания Excom Power Moduflex+ 5U (3 шт -Выпрямительный модуль R-MA Rectifier ETR+ 3000W 48Vdc) |  |
| 15 | «ПС Тулун 500» | Иркутская область, Тулунский р-он, г. Тулун, ЛЭП-500.13. | EltecoNTX (Без демонтажа существующего шкафа) | Система электропитания Excom Power Moduflex+ 6U (4 шт - Выпрямительный модуль R-MA Rectifier ETR+ 3000W 48Vdc) |  |
| 16 | «РПБ ЗЭС» | Иркутская область, Тулунский р-он, г. Тулун, пер. Энергетиков, д. 6. | EltecoNTX (Без демонтажа существующего шкафа) | Система электропитания Excom Power Moduflex+ 5U (3 шт -Выпрямительный модуль R-MA Rectifier ETR+ 3000W 48Vdc) |  |
| 17 | «ПС Шеберта» | Иркутская область, Нижнеудинский р-он, п. Шеберта, 840 м. на северо-запад от дома № 3 по ул. Новая. | EltecoNTX (Без демонтажа существующего шкафа) | Система электропитания Excom Power Moduflex+ 5U (3 шт -Выпрямительный модуль R-MA Rectifier ETR+ 3000W 48Vdc) |  |
| 18 | «ПС Рубахино» | Иркутская область, Нижнеудинский р-он, с. Мельница, ул. Энергетиков, д. 7. | EltecoNTX (Без демонтажа существующего шкафа) | Система электропитания Excom Power Moduflex+ 5U (3 шт -Выпрямительный модуль R-MA Rectifier ETR+ 3000W 48Vdc) |  |
| 19 | «ПС Силикатная» | Иркутская область, Тайшетский р-он, г. Алзамай, ул. Некрасова, д. 1. | EltecoNTX (Без демонтажа существующего шкафа) | Система электропитания Excom Power Moduflex+ 5U (3 шт -Выпрямительный модуль R-MA Rectifier ETR+ 3000W 48Vdc) |  |
| 20 | «ПС Лесогорск» | Иркутская область, Чунский р-он, р.п. Лесогорск, ПС 110. | Без демонтажа существующей выпрямительной системы. | Система электропитания Excom Power Moduflex+ 5U (2 шт -Выпрямительный модуль R-MA Rectifier ETR+ 3000W 48Vdc) | 8 шт 150Ah |
| 21 | «ПС Чуна» | Иркутская область, Чунский р-он, р.п. Чунский, ул. Саянская, д. 83. | EltecoNTX (Без демонтажа существующего шкафа) | Система электропитания Excom Power Moduflex+ 5U (3 шт -Выпрямительный модуль R-MA Rectifier ETR+ 3000W 48Vdc) | 8 шт 150Ah |
| 22 | «ПС Куйтун» | Иркутская область, Куйтунский р-он, р.п. Куйтун, ул. Рождественская, д. 4А | EltecoNTX (Без демонтажа существующего шкафа) | Система электропитания Excom Power Moduflex+ 5U (3 шт -Выпрямительный модуль R-MA Rectifier ETR+ 3000W 48Vdc) | 8 шт 150Ah |
| ЦТЭ Братск: |  |  |  |  |  |
| 23 | «ПС Покосное» | Иркутская область, Братский р-он, с. Покосное, ул. Кедровая, д. 2. | EltecoNTX (Без демонтажа существующего шкафа) | Система электропитания Excom Power Moduflex+ 5U (3 шт -Выпрямительный модуль R-MA Rectifier ETR+ 3000W 48Vdc) |  |
| 24 | «ЦЛАЗ БПП» | Иркутская область, Братский р-он, п. Турма, ул. Советская, д. 26А. | Без демонтажа существующей выпрямительной системы. | Система электропитания Excom Power Moduflex+ 5U (3 шт -Выпрямительный модуль R-MA Rectifier ETR+ 3000W 48Vdc) | 8 шт 150Ah |
| 25 | «ТЭЦ-6 ЦЛАЗ» | Иркутская область, Братский р-он, г. Братск, Пром.площадка "БратскКомплексХолдинг". | EltecoNTX (Без демонтажа существующего шкафа) | Система электропитания Excom Power Moduflex+ 5U (3 шт -Выпрямительный модуль R-MA Rectifier ETR+ 3000W 48Vdc) | 12 шт 150Ah |
| 26 | «ЦЛАЗ РТПЦ Братск» | Иркутская область, Братский р-он, г. Братск, ул. Янгеля, д. 111б. | Eltek FP2 (Без демонтажа существующего шкафа) | Система электропитания Excom Power Moduflex+ 5U (3 шт -Выпрямительный модуль R-MA Rectifier ETR+ 3000W 48Vdc) | 8 шт 150Ah |

| Главный энергетик | М.Н. Литвинов |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Приложение № 2

к Техническому заданию № ______ от ________2024 г.

Технические характеристики устанавливаемого оборудования ИБП.

1. Система электропитания Excom Power Moduflex+ 5U

(2шт - Выпрямительный модуль R-MA Rectifier ETR+ 3000W 48Vdc)

- Наименование ТМЦ: Система бесперебойного электропитания EXCOM 5U Moduflex+ 12kW 48VDC или эквивалент.

- Номенклатурный номер: Е65801040002

- Производитель: EXCOM POWER, Россия.

- Количество по заявке: 2 комплекта.

- Спецификация (состав 1 комплекта ТМЦ):

| N п/п | Наименование ТМЦ | ЕИ | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Система электропитания 5U 19” Moduflex R-MA + 12KW 48Vdc 50/60HZ: | к-т. | 1 |
| 1.1 | Системный блок - До 4 x выпрямителей ETR+ Rectifier | шт. | 1 |
| 1.2 | Управляющий модуль-контроллер SMU01 C/W 6DI,6DO, SNMP/WEB | шт. | 1 |
| 1.3 | Кабель подключения к контроллеру USB 2m; | шт. | 1 |
| 1.4 | Автоматы подключения АКБ 2 x 1P 125A | к-т. | 1 |
| 1.5 | Реле-контактор отключения АКБ BD 300A, | шт. | 1 |
| 1.6 | Блок мониторинга симметрии АКБ на 8 датчиков (под напряжение 48В). Кабель Modbus | к-т. | 2 |
| 1.7 | Датчик температуры NTC L=3M SMU01 (Длина 3 метра) | шт. | 1 |
| 1.8 | Автоматические выключатели нагрузки CB: 2 x 6A, 2 x 10A, 4 x 16A, 2 x 32A, 2 x 63A | к-т. | 1 |
| 1.9 | 4 х Заглушка пластиковая модуль места | к-т. | 1 |
| 2 | Выпрямительный модуль R-MA Rectifier ETR+ 3000W 48Vdc | шт. | 2 |

- Технические требования к системе электропитания:

  - Система электропитания постоянного тока, номинальное выходное напряжение – 48В.

  - Номинальное входное напряжение – 3Ф 380В/1Ф 230В.

  - Входное напряжение, диапазон не менее – 180-270В.

  - Построение системы – модульное с резервированием N+1.

  - Возможное количество устанавливаемых модулей – 4.

  - Количество установленных модулей – 2.

  - Мощность системы, не менее – 12000 Вт.

  - Мощность с учетом резервирования N+1, не менее – 9000 Вт.

  - Охлаждение силовых модулей – принудительное.

  - Замена выпрямительных модулей без отключения нагрузки – да.

  - Замена модулей контроллера без отключения нагрузки – да.

  - Номинальное напряжение заряда АКБ – 48 В (DC).

  - Регулировка напряжения буферного заряда – да.

  - Наличие режима термокомпенсации напряжения буферного заряда – да.

  - Наличие режима ускоренного заряда с регулировкой напряжения – да.

  - Количество подключаемых аккумуляторных групп – две.

  - Наличие встроенной защиты от глубокого разряда аккумулятора.

  - Устанавливаемые аккумуляторы – внешние, герметизированные, необслуживаемые, AGM, допустимая емкость не менее 200 а*ч. Исключено применение внешних батарейных блоков со встроенными аккумуляторами малой емкости.

  - Наличие 18 цифровых входов/выходов (с дополнительным блоком)

  - Встроенные в контроллер 4 точки мониторинга симметрии АКБ

  - Встроенный в контроллер мониторинг состояния до 8ми батарейных автоматов

  - Возможность подключения до 5ти контакторов (с дополнительной платой)

  - Реализация до 20ти измерительных каналов постоянного тока (с блоком DCM)

  - Возможность аналогового измерения тока (с блоком ACM)

  - Мониторинг Li-Ion АКБ

  - Поддержка работы с панелью ДГУ DeepSea

  - Наличие удаленного управления через Web интерфейс по сети Ethernet.

  - SNMP-адаптер – интегрированный в контроллер.

  - Функции мониторинга и управления:

    - Управление всеми элементами системы через единый контролер.

    - Наличие индикация режимов работы и состояния модулей на передней панели.

    - Возможность настройки и определения параметров на передней панели модуля.

    - Возможность настройки и определения параметров модулей удаленно по сети Ethernet.

    - Передача аварийной сигнализации по сети Ethernet, протокол SNMP.

    - Наличие аварийной сигнализации состояния системы через «сухие» контакты.

    - Удаленный контроль состояния и установка параметров аккумуляторов.

    - Удаленное тестирование аккумуляторов, в том числе по расписанию.

    - Ведение истории событий, данных, тестов АКБ.

    - Наличие энергонезависимой памяти для хранения историй событий и данных.

    - Наличие возможности коррекции системного времени через time-сервер.

    - Наличие сервисного программного обеспечения на русском языке.

    - Возможность дистанционного обновления программного обеспечения контроллера.

  - Расположение органов управления, индикации на передней панели.

  - Наличие режима включения источника бесперебойного питания от аккумуляторной батареи (режим «холодного старта»).

  - Автоматическое включение при возобновлении напряжения питания.

  - Место, занимаемое шкафом с системой – не более 600х600мм.

  - Полки аккумуляторные, нагрузка – не менее 240 кг.

  - Гарантийный срок с даты продажи, не менее – 2 года.

  - Наличие производства на территории РФ.

  - Наличие у производителя собственного сервисного центра на территории РФ.

  - Наличие декларации о соответствии Минсвязи.

2. Система электропитания Excom Power Moduflex+ 5U

(3 шт - Выпрямительный модуль R-MA Rectifier ETR+ 3000W 48Vdc)

- Наименование ТМЦ: Система бесперебойного электропитания EXCOM 5U Moduflex+ 12kW 48VDC или эквивалент.

- Номенклатурный номер: Е65801040002

- Производитель: EXCOM POWER, Россия.

- Количество по заявке: 20 комплектов.

- Спецификация (состав 1 комплекта ТМЦ):

| N п/п | Наименование ТМЦ | ЕИ | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Система электропитания 5U 19” Moduflex R-MA + 12KW 48Vdc 50/60HZ: | к-т. | 1 |
| 1.1 | Системный блок - До 4 x выпрямителей ETR+ Rectifier | шт. | 1 |
| 1.2 | Управляющий модуль-контроллер SMU01 C/W 6DI,6DO, SNMP/WEB | шт. | 1 |
| 1.3 | Кабель подключения к контроллеру USB 2m; | шт. | 1 |
| 1.4 | Автоматы подключения АКБ 2 x 1P 125A | к-т. | 1 |
| 1.5 | Реле-контактор отключения АКБ BD 300A, | шт. | 1 |
| 1.6 | Блок мониторинга симметрии АКБ на 8 датчиков (под напряжение 48В). Кабель Modbus | к-т. | 2 |
| 1.7 | Датчик температуры NTC L=3M SMU01 (Длина 3 метра) | шт. | 1 |
| 1.8 | Автоматические выключатели нагрузки CB: 2 x 6A, 2 x 10A, 4 x 16A, 2 x 32A, 2 x 63A | к-т. | 1 |
| 1.9 | 4 х Заглушка пластиковая модуль места | к-т. | 1 |
| 2 | Выпрямительный модуль R-MA Rectifier ETR+ 3000W 48Vdc | шт. | 3 |

- Технические требования к системе электропитания:

  - Система электропитания постоянного тока, номинальное выходное напряжение – 48В.

  - Номинальное входное напряжение – 3Ф 380В/1Ф 230В.

  - Входное напряжение, диапазон не менее – 180-270В.

  - Построение системы – модульное с резервированием N+1.

  - Возможное количество устанавливаемых модулей – 4.

  - Количество установленных модулей – 3.

  - Мощность системы, не менее – 12000 Вт.

  - Мощность с учетом резервирования N+1, не менее – 9000 Вт.

  - Охлаждение силовых модулей – принудительное.

  - Замена выпрямительных модулей без отключения нагрузки – да.

  - Замена модулей контроллера без отключения нагрузки – да.

  - Номинальное напряжение заряда АКБ – 48 В (DC).

  - Регулировка напряжения буферного заряда – да.

  - Наличие режима термокомпенсации напряжения буферного заряда – да.

  - Наличие режима ускоренного заряда с регулировкой напряжения – да.

  - Количество подключаемых аккумуляторных групп – две.

  - Наличие встроенной защиты от глубокого разряда аккумулятора.

  - Устанавливаемые аккумуляторы – внешние, герметизированные, необслуживаемые, AGM, допустимая емкость не менее 200 а*ч. Исключено применение внешних батарейных блоков со встроенными аккумуляторами малой емкости.

  - Наличие 18 цифровых входов/выходов (с дополнительным блоком)

  - Встроенные в контроллер 4 точки мониторинга симметрии АКБ

  - Встроенный в контроллер мониторинг состояния до 8ми батарейных автоматов

  - Возможность подключения до 5ти контакторов (с дополнительной платой)

  - Реализация до 20ти измерительных каналов постоянного тока (с блоком DCM)

  - Возможность аналогового измерения тока (с блоком ACM)

  - Мониторинг Li-Ion АКБ

  - Поддержка работы с панелью ДГУ DeepSea

  - Наличие удаленного управления через Web интерфейс по сети Ethernet.

  - SNMP-адаптер – интегрированный в контроллер.

  - Функции мониторинга и управления:

    - Управление всеми элементами системы через единый контролер.

    - Наличие индикация режимов работы и состояния модулей на передней панели.

    - Возможность настройки и определения параметров на передней панели модуля.

    - Возможность настройки и определения параметров модулей удаленно по сети Ethernet.

    - Передача аварийной сигнализации по сети Ethernet, протокол SNMP.

    - Наличие аварийной сигнализации состояния системы через «сухие» контакты.

    - Удаленный контроль состояния и установка параметров аккумуляторов.

    - Удаленное тестирование аккумуляторов, в том числе по расписанию.

    - Ведение истории событий, данных, тестов АКБ.

    - Наличие энергонезависимой памяти для хранения историй событий и данных.

    - Наличие возможности коррекции системного времени через time-сервер.

    - Наличие сервисного программного обеспечения на русском языке.

    - Возможность дистанционного обновления программного обеспечения контроллера.

  - Расположение органов управления, индикации на передней панели.

  - Наличие режима включения источника бесперебойного питания от аккумуляторной батареи (режим «холодного старта»).

  - Автоматическое включение при возобновлении напряжения питания.

  - Место, занимаемое шкафом с системой – не более 600х600мм.

  - Полки аккумуляторные, нагрузка – не менее 240 кг.

  - Гарантийный срок с даты продажи, не менее – 2 года.

  - Наличие производства на территории РФ.

  - Наличие у производителя собственного сервисного центра на территории РФ.

  - Наличие декларации о соответствии Минсвязи.

3. Система электропитания Excom Power Moduflex+ 5U

(4 шт - Выпрямительный модуль R-MA Rectifier ETR+ 3000W 48Vdc)

- Наименование ТМЦ: Система бесперебойного электропитания EXCOM 5U Moduflex+ 12kW 48VDC или эквивалент.

- Номенклатурный номер: Е65801040002

- Производитель: EXCOM POWER, Россия.

- Количество по заявке: 2 комплекта.

- Спецификация (состав 1 комплекта ТМЦ):

| N п/п | Наименование ТМЦ | ЕИ | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Система электропитания 5U 19” Moduflex R-MA + 12KW 48Vdc 50/60HZ: | к-т. | 1 |
| 1.1 | Системный блок - До 4 x выпрямителей ETR+ Rectifier | шт. | 1 |
| 1.2 | Управляющий модуль-контроллер SMU01 C/W 6DI,6DO, SNMP/WEB | шт. | 1 |
| 1.3 | Кабель подключения к контроллеру USB 2m; | шт. | 1 |
| 1.4 | Автоматы подключения АКБ 2 x 1P 125A | к-т. | 1 |
| 1.5 | Реле-контактор отключения АКБ BD 300A, | шт. | 1 |
| 1.6 | Блок мониторинга симметрии АКБ на 8 датчиков (под напряжение 48В). Кабель Modbus | к-т. | 2 |
| 1.7 | Датчик температуры NTC L=3M SMU01 (Длина 3 метра) | шт. | 1 |
| 1.8 | Автоматические выключатели нагрузки CB: 2 x 6A, 2 x 10A, 4 x 16A, 2 x 32A, 2 x 63A | к-т. | 1 |
| 1.9 | 4 х Заглушка пластиковая модуль места | к-т. | 1 |
| 2 | Выпрямительный модуль R-MA Rectifier ETR+ 3000W 48Vdc | шт. | 4 |

- Технические требования к системе электропитания:

  - Система электропитания постоянного тока, номинальное выходное напряжение – 48В.

  - Номинальное входное напряжение – 3Ф 380В/1Ф 230В.

  - Входное напряжение, диапазон не менее – 180-270В.

  - Построение системы – модульное с резервированием N+1.

  - Возможное количество устанавливаемых модулей – 4.

  - Количество установленных модулей – 4.

  - Мощность системы, не менее – 12000 Вт.

  - Мощность с учетом резервирования N+1, не менее – 9000 Вт.

  - Охлаждение силовых модулей – принудительное.

  - Замена выпрямительных модулей без отключения нагрузки – да.

  - Замена модулей контроллера без отключения нагрузки – да.

  - Номинальное напряжение заряда АКБ – 48 В (DC).

  - Регулировка напряжения буферного заряда – да.

  - Наличие режима термокомпенсации напряжения буферного заряда – да.

  - Наличие режима ускоренного заряда с регулировкой напряжения – да.

  - Количество подключаемых аккумуляторных групп – две.

  - Наличие встроенной защиты от глубокого разряда аккумулятора.

  - Устанавливаемые аккумуляторы – внешние, герметизированные, необслуживаемые, AGM, допустимая емкость не менее 200 а*ч. Исключено применение внешних батарейных блоков со встроенными аккумуляторами малой емкости.

  - Наличие 18 цифровых входов/выходов (с дополнительным блоком)

  - Встроенные в контроллер 4 точки мониторинга симметрии АКБ

  - Встроенный в контроллер мониторинг состояния до 8ми батарейных автоматов

  - Возможность подключения до 5ти контакторов (с дополнительной платой)

  - Реализация до 20ти измерительных каналов постоянного тока (с блоком DCM)

  - Возможность аналогового измерения тока (с блоком ACM)

  - Мониторинг Li-Ion АКБ

  - Поддержка работы с панелью ДГУ DeepSea

  - Наличие удаленного управления через Web интерфейс по сети Ethernet.

  - SNMP-адаптер – интегрированный в контроллер.

  - Функции мониторинга и управления:

    - Управление всеми элементами системы через единый контролер.

    - Наличие индикация режимов работы и состояния модулей на передней панели.

    - Возможность настройки и определения параметров на передней панели модуля.

    - Возможность настройки и определения параметров модулей удаленно по сети Ethernet.

    - Передача аварийной сигнализации по сети Ethernet, протокол SNMP.

    - Наличие аварийной сигнализации состояния системы через «сухие» контакты.

    - Удаленный контроль состояния и установка параметров аккумуляторов.

    - Удаленное тестирование аккумуляторов, в том числе по расписанию.

    - Ведение истории событий, данных, тестов АКБ.

    - Наличие энергонезависимой памяти для хранения историй событий и данных.

    - Наличие возможности коррекции системного времени через time-сервер.

    - Наличие сервисного программного обеспечения на русском языке.

    - Возможность дистанционного обновления программного обеспечения контроллера.

  - Расположение органов управления, индикации на передней панели.

  - Наличие режима включения источника бесперебойного питания от аккумуляторной батареи (режим «холодного старта»).

  - Автоматическое включение при возобновлении напряжения питания.

  - Место, занимаемое шкафом с системой – не более 600х600мм.

  - Полки аккумуляторные, нагрузка – не менее 240 кг.

  - Гарантийный срок с даты продажи, не менее – 2 года.

  - Наличие производства на территории РФ.

  - Наличие у производителя собственного сервисного центра на территории РФ.

  - Наличие декларации о соответствии Минсвязи.

4. Система электропитания Excom Power Moduflex+ 6U

(4 шт - Выпрямительный модуль R-MA Rectifier ETR+ 3000W 48Vdc)

- Наименование ТМЦ: Система бесперебойного электропитания EXCOM 6U Moduflex+ 24kW 48VDC или эквивалент.

- Номенклатурный номер: Е65801040000

- Производитель: EXCOM POWER, Россия.

- Количество по заявке: 2 комплекта.

- Спецификация (состав 1 комплекта ТМЦ):

| N п/п | Наименование ТМЦ | ЕИ | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Система электропитания 6U 19” Moduflex R-MA + 24KW 48Vdc 50/60HZ: | к-т. | 1 |
| 1.1 | Системный блок - До 8 x выпрямителей ETR+ Rectifier | шт. | 1 |
| 1.2 | Управляющий модуль-контроллер SMU01 C/W 6DI,6DO, SNMP/WEB | шт. | 1 |
| 1.3 | Кабель подключения к контроллеру USB 2m; | шт. | 1 |
| 1.4 | Автоматы подключения АКБ 4 x 1P 125A | к-т. | 1 |
| 1.5 | Реле-контактор отключения АКБ BD 400A, | шт. | 1 |
| 1.6 | Блок мониторинга симметрии АКБ на 8 датчиков (под напряжение 48В). Кабель Modbus | к-т. | 2 |
| 1.7 | Датчик температуры NTC L=3M SMU01 (Длина 3 метра) | шт. | 1 |
| 1.8 | Автоматические выключатели нагрузки CB: 2 x 6A, 2 x 10A, 4 x 16A, 2 x 32A, 2 x 63A | к-т. | 1 |
| 1.9 | 4 х Заглушка пластиковая модуль места | к-т. | 2 |
| 2 | Выпрямительный модуль R-MA Rectifier ETR+ 3000W 48Vdc | шт. | 4 |

- Технические требования к системе электропитания:

  - Система электропитания постоянного тока, номинальное выходное напряжение – 48В.

  - Номинальное входное напряжение – 3Ф 380В/1Ф 230В.

  - Входное напряжение, диапазон не менее – 180-270В.

  - Построение системы – модульное с резервированием N+1.

  - Возможное количество устанавливаемых модулей – 8.

  - Количество установленных модулей – 4.

  - Мощность системы, не менее – 24000 Вт.

  - Мощность с учетом резервирования N+1, не менее – 21000 Вт.

  - Охлаждение силовых модулей – принудительное.

  - Замена выпрямительных модулей без отключения нагрузки – да.

  - Замена модулей контроллера без отключения нагрузки – да.

  - Номинальное напряжение заряда АКБ – 48 В (DC).

  - Регулировка напряжения буферного заряда – да.

  - Наличие режима термокомпенсации напряжения буферного заряда – да.

  - Наличие режима ускоренного заряда с регулировкой напряжения – да.

  - Количество подключаемых аккумуляторных групп – две.

  - Наличие встроенной защиты от глубокого разряда аккумулятора.

  - Устанавливаемые аккумуляторы – внешние, герметизированные, необслуживаемые, AGM, допустимая емкость не менее 200 а*ч. Исключено применение внешних батарейных блоков со встроенными аккумуляторами малой емкости.

  - Наличие 18 цифровых входов/выходов (с дополнительным блоком)

  - Встроенные в контроллер 4 точки мониторинга симметрии АКБ

  - Встроенный в контроллер мониторинг состояния до 8ми батарейных автоматов

  - Возможность подключения до 5ти контакторов (с дополнительной платой)

  - Реализация до 20ти измерительных каналов постоянного тока (с блоком DCM)

  - Возможность аналогового измерения тока (с блоком ACM)

  - Мониторинг Li-Ion АКБ

  - Поддержка работы с панелью ДГУ DeepSea

  - Наличие удаленного управления через Web интерфейс по сети Ethernet.

  - SNMP-адаптер – интегрированный в контроллер.

  - Функции мониторинга и управления:

    - Управление всеми элементами системы через единый контролер.

    - Наличие индикация режимов работы и состояния модулей на передней панели.

    - Возможность настройки и определения параметров на передней панели модуля.

    - Возможность настройки и определения параметров модулей удаленно по сети Ethernet.

    - Передача аварийной сигнализации по сети Ethernet, протокол SNMP.

    - Наличие аварийной сигнализации состояния системы через «сухие» контакты.

    - Удаленный контроль состояния и установка параметров аккумуляторов.

    - Удаленное тестирование аккумуляторов, в том числе по расписанию.

    - Ведение истории событий, данных, тестов АКБ.

    - Наличие энергонезависимой памяти для хранения историй событий и данных.

    - Наличие возможности коррекции системного времени через time-сервер.

    - Наличие сервисного программного обеспечения на русском языке.

    - Возможность дистанционного обновления программного обеспечения контроллера.

  - Расположение органов управления, индикации на передней панели.

  - Наличие режима включения источника бесперебойного питания от аккумуляторной батареи (режим «холодного старта»).

  - Автоматическое включение при возобновлении напряжения питания.

  - Место, занимаемое шкафом с системой – не более 600х600мм.

  - Полки аккумуляторные, нагрузка – не менее 240 кг.

  - Гарантийный срок с даты продажи, не менее – 2 года.

  - Наличие производства на территории РФ.

  - Наличие у производителя собственного сервисного центра на территории РФ.

  - Наличие декларации о соответствии Минсвязи.

| Главный энергетик |  |  | М.Н. Литвинов |
| --- | --- | --- | --- |

Приложение № 3

к Техническому заданию № ______ от ________2024 г.

Технические параметры устанавливаемых напольных шкафов.

- Наименование ТМЦ: Шкаф напольный телекоммуникационный 19", 37U или эквивалент.

- Номенклатурный номер: ЕД6201770009

- Производитель: ТЕЛКОМ, Россия.

- Количество по заявке: 7 комплектов.

- Спецификация (состав 1 комплекта ТМЦ):

| N п/п | Наименование ТМЦ | ЕИ | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шкаф напольный 37U, 1765 x 600 x 600 с дверью: | к-т. | 1 |
| 1.1 | Шкаф напольный 37U 600x600x1765мм (ШхГхВ) телекоммуникационный 19", передняя дверь перфорированная - задняя дверь перфорированная, цвет черный (RAL9005М) | к-т. | 1 |
| 1.2 | Полка стационарная 19" усиленная (Глубина=450мм) для напольных шкафов ТС с глубиной 600мм, цвет черный (RAL9005М) 150 – 200 кг. | шт. | 2 |

- Технические требования к шкафам напольным:

  - Передняя дверь - перфорированная с ручкой замком.

  - Задняя дверь - перфорированная с ручкой замком.

  - Боковые панели съёмные, оснащённые боковыми защёлками и замками.

  - Пылезащитные щеточные кабельные вводы установлены в крыше и основании.

  - Монтажные профили (4шт) передние и задние оцинкованные с юнитовой (U) разметкой.

  - Металлические конструкции внутренней части шкафа имеют заземляющие соединения.

  - Регулируемые опоры (ножки) комплект 4шт, набор фурнитуры и крепежа для сборки.

  - Цвет черный - RAL9005М.

  - Место, занимаемое шкафом – не более 600х600мм.

  - Полки аккумуляторные, нагрузка – не менее 150 кг.

  - Гарантийный срок с даты продажи, не менее – 2 года.

  - Наличие производства на территории РФ.

| Главный энергетик |  |  | М.Н. Литвинов |
| --- | --- | --- | --- |

Приложение № 4

к Техническому заданию № ______ от ________2024 г.

Технические характеристики устанавливаемых АКБ.

1. Наименование ТМЦ: Батарея аккумуляторная Парус электро HMF-12-150 или эквивалент.

2. Номенклатурный номер: Е60300430002

3. Производитель: Китай, поставщик в РФ «Парус электро».

4. Количество по заявке: 88 аккумуляторов.

5. Количество перемычек для 22 групп АКБ 48В: 66 штук.

5. Технические требования к приобретаемому оборудованию:

Технические требования к приобретаемым аккумуляторам определяются возможностью совместной работы с ранее установленными типами аккумуляторов.

| Номинальное напряжение, строго [В] | 12 |
| --- | --- |
| Число элементов, строго | 6 |
| Номинальная емкость (20 °С), 10 часовой разряд (15 А; 10,8 В), не менее [А]ч | 150 |
| Срок службы, не менее [Лет] | 12 |
| Макс. разрядный ток (5с), [А] | 1050 |
| Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи, не более [мОм] | 4,5 |
| Саморазряд, не более | 3% емкости в месяц при 20 °С |
| Метод заряда: постоянным напряжением (25 °С) |  |
| Циклический режим (2.35-2.4 В/эл) |  |
| Макс. зарядный ток, не менее [А] | 45 |
| Температурная компенсация | З0 мВ/°С |
| Буферный режим (2.27-2.3 В/эл) |  |
| Температурная компенсация | 20 мВ/°С |
| Рабочий диапазон температур |  |
| Разряд | -20 °С ~ 60 °С |
| Заряд | -10 °С ~ 60 °С |
| Хранение | -20 °С ~ 60 °С |
| Массогабаритные характеристики |  |
| Длина, не более [мм] | 548 |
| Ширина, не более [мм] | 105 |
| Максимальная высота, не более [мм] | 316 |
| Вес, не менее [кг] | 49,8 |
| Разрядные характеристики |  |
| Мощность разряда на 30-минтуном интервале до конечного напряжения 1,60В/эл, не менее [Вт/эл.] | 298 |
| Мощность разряда на 45-минтуном интервале до конечного напряжения 1,65В/эл, не менее [Вт/эл.] | 227 |
| Мощность разряда на 60-минтуном интервале до конечного напряжения 1,70В/эл, не менее [Вт/эл.] | 186 |
| Мощность разряда на 120-минтуном интервале до конечного напряжения 1,75В/эл, не менее [Вт/эл.] | 112 |
| Соответствие стандартам |  |
| Наличие декларации соответствия | Да |
| ГОСТ Р МЭК 61056-1-2012 | Да |
| ГОСТ Р МЭК 60896-2-99 | Да |
| Наличие заключения ВНИИПО | Да |
| Конструктивные особенности |  |
| Технология изготовления АКБ | AGM с VRLA клапанами |
| Тип АКБ | Свинцово-кислотный герметизированный необслуживаемый |
| Материал корпуса | ABS пластик |
| Тип клемм | Под болт M8 |
| В состоянии поставки напряжение на аккумуляторных батареях не может быть ниже 12,9В | Да |
| Гарантийный срок | 36 месяцев |

- Тип – необслуживаемые фронт-терминальные свинцово-кислотные аккумуляторы.

- Область применения - для источников бесперебойного питания в телекоммуникации и связи.

- Технология производства – AGM.

- Номинальное напряжение – 12В.

- Материал клемм – медь.

- Расположение клемм – фронтальное, по короткой стороне корпуса.

- Наличие защитных крышек контактов клемм АКБ.

- Предоставление поставщиком, на этапе проведения конкурса (1 часть), технической и эксплуатационной документации, в объеме достаточном для определения соответствия предложений данному заданию.

- Предоставление поставщиком, на этапе проведения конкурса, декларации о соответствии требованиям МЭК 60896-21/22 (ГОСТ Р МЭК 60896-21-2013)

- Предоставление поставщиком, вместе с товаром, документов, подтверждающих гарантийные обязательства с указанием номера партии, даты производства, гарантийного срока.

- Срок поставки: 1 квартал 2024г.

- При проведении приемочных испытаний АКБ (теста контроля разряда и заряда) емкость АКБ должна соответствовать не менее 100% заявленной производителем.

| Главный энергетик |  |  | М.Н. Литвинов |
| --- | --- | --- | --- |

Приложение № 5

к Техническому заданию № ______ от ________2024г.

Технические характеристики устанавливаемых АВР.

Технические характеристики АВР УС «ЦЛАЗ ИД».

1. Наименование ТМЦ: Щит АВР 63А 380В УХЛ4 IP64 или эквивалент.

2. Номенклатурный номер: В44202990000

| № | ПЕРЕМЕННЫЕ ДАННЫЕ |  |  | ОТВЕТЫ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование и номер шкафа, панели |  | ------ |  |
| 2 | Номинальный ток ввода, А |  | 63 |  |
| 3 | Номинальное напряжение, В |  | 380 |  |
| 4 | Напряжение цепей управления, В |  | 220 |  |
| 5 | Схема АВР |  | На электромагнитных контакторах – 2 ввода и 1 выход |  |
| 6 | Наличие дополнительного ввода от ДГУ; мощность ДГУ |  | ------ |  |
| 7 | Количество отходящих присоединений |  | 22 шт – С25(1ф)-10шт., С32(1ф)-8шт., С16(1ф)-2шт., С6(1ф)-2шт. |  |
| 8 | Включение резервного напряжения | При пропадании напряжения на любой фазе основного питающего ввода |  | ☑️ Да □ Нет |
|  |  | При нарушении чередования фаз на основном питающем вводе |  | □ Да ☑️ Нет |
|  |  | При выходе питающего напряжения на питающем вводе за заданные пределы: |  | □ Да ☑️ Нет |
|  |  | - верхний предел, % от U ном |  |  |
|  |  | - нижний предел, % от U ном |  |  |
| 9 | Возврат на основной ввод | Автоматический ☑️ Да □ Нет |  |  |
|  |  | Ручной ☑️ Да □ Нет |  |  |
| 10 | Контроль параметров резервного ввода |  |  | ☑️ Да □ Нет |
| 11 | Задержка времени при переключении | - на резервный ввод, сек. |  | 1-2 сек. |
|  |  | - на возврат на основной ввод, сек. |  | 1-2 сек. |
| 12 | Ввод | - количество |  | 2 |
|  |  | - расположение |  | ☑️ Сверху □ Снизу □ Сбоку |
| 13 | Выводы | - количество |  | 22 |
|  |  | - расположение |  | ☑️ Сверху □ Снизу □ Сбоку |
| 14 | Наличие устройств сигнализации и контроля | - вольтметр |  | □ Да ☑️ Нет |
|  |  | - амперметр |  | □ Да ☑️ Нет |
|  |  | - светосигнальная арматура |  | ☑️ Да □ Нет |
| 15 | Степень защиты, IP |  |  | 54 |
| 16 | Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150 УХЛ4 или другое |  |  | УХЛ4 |
| 17 | Габаритные размеры, (не более) мм |  |  | В__600__ Ш__600__ Г__300__ |
| 18 | Исполнение | - напольное |  | □ Да □ Нет |
|  |  | - навесное |  | ☑️ Да □ Нет |
|  |  | - встроенное |  | □ Да □ Нет |

| Схема АВР на электромагнитных контакторах – 2 ввода и 1 выход |  |
| --- | --- |
|  | Схема АВР с двумя вводами - рабочим и резервным и одним выводом. Переключение с основного на резервный ввод осуществляется электромагнитными контакторами, получающими управляющий сигнал от реле контроля фаз РКФ установлена на вводе 1. Схемой предусмотрена автоматическое переключение питания с рабочего на резервный ввод с последующим возвратом в исходное состояние при восстановлении напряжения на рабочем вводе. Для защиты вводов в схеме предусмотрены автоматические выключатели 1QF и 2QF. Применяется для бесперебойного питания одной линии нагрузки электроприемников 1-ой категории. |

Технические характеристики АВР УС «ЦЛАЗ ТЭЦ-10»

1. Наименование ТМЦ: Щит АВР 50А 380В УХЛ4 IP64 или эквивалент.

2. Номенклатурный номер: В44203350000

| № | ПЕРЕМЕННЫЕ ДАННЫЕ |  |  | ОТВЕТЫ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование и номер шкафа, панели |  | ------ |  |
| 2 | Номинальный ток ввода, А |  | 50 |  |
| 3 | Номинальное напряжение, В |  | 380 |  |
| 4 | Напряжение цепей управления, В |  | 220 |  |
| 5 | Схема АВР |  | На электромагнитных контакторах – 2 ввода и 1 выход |  |
| 6 | Наличие дополнительного ввода от ДГУ; мощность ДГУ |  | ------ |  |
| 7 | Количество отходящих присоединений |  | 1 шт |  |
| 8 | Включение резервного напряжения | При пропадании напряжения на любой фазе основного питающего ввода |  | ☑️ Да □ Нет |
|  |  | При нарушении чередования фаз на основном питающем вводе |  | □ Да ☑️ Нет |
|  |  | При выходе питающего напряжения на питающем вводе за заданные пределы: |  | □ Да ☑️ Нет |
|  |  | - верхний предел, % от U ном |  |  |
|  |  | - нижний предел, % от U ном |  |  |
| 9 | Возврат на основной ввод | Автоматический ☑️ Да □ Нет |  |  |
|  |  | Ручной ☑️ Да □ Нет |  |  |
| 10 | Контроль параметров резервного ввода |  |  | ☑️ Да □ Нет |
| 11 | Задержка времени при переключении | - на резервный ввод, сек. |  | 1-2 сек. |
|  |  | - на возврат на основной ввод, сек. |  | 1-2 сек. |
| 12 | Ввод | - количество |  | 2 |
|  |  | - расположение |  | □ Сверху ☑️ Снизу □ Сбоку |
| 13 | Выводы | - количество |  | 1 |
|  |  | - расположение |  | □ Сверху ☑️ Снизу □ Сбоку |
| 14 | Наличие устройств сигнализации и контроля | - вольтметр |  | □ Да ☑️ Нет |
|  |  | - амперметр |  | □ Да ☑️ Нет |
|  |  | - светосигнальная арматура |  | ☑️ Да □ Нет |
| 15 | Степень защиты, IP |  |  | 54 |
| 16 | Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150 УХЛ4 или другое |  |  | УХЛ4 |
| 17 | Габаритные размеры, (не более) мм |  |  | В__600__ Ш__600__ Г__300__ |
| 18 | Исполнение | - напольное |  | □ Да □ Нет |
|  |  | - навесное |  | ☑️ Да □ Нет |
|  |  | - встроенное |  | □ Да □ Нет |

| Схема АВР на электромагнитных контакторах – 2 ввода и 1 выход |  |
| --- | --- |
|  | Схема АВР с двумя вводами - рабочим и резервным и одним выводом. Переключение с основного на резервный ввод осуществляется электромагнитными контакторами, получающими управляющий сигнал от реле контроля фаз РКФ установлена на вводе 1. Схемой предусмотрена автоматическое переключение питания с рабочего на резервный ввод с последующим возвратом в исходное состояние при восстановлении напряжения на рабочем вводе. Для защиты вводов в схеме предусмотрены автоматические выключатели 1QF и 2QF. Применяется для бесперебойного питания одной линии нагрузки электроприемников 1-ой категории. |

Технические характеристики АВР УС «ПС Лесогорск»

1. Наименование ТМЦ: Щит АВР 50А 380В УХЛ4 IP64 или эквивалент.

2. Номенклатурный номер: В44203350000

| № | ПЕРЕМЕННЫЕ ДАННЫЕ |  |  | ОТВЕТЫ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование и номер шкафа, панели |  | ------ |  |
| 2 | Номинальный ток ввода, А |  | 50 |  |
| 3 | Номинальное напряжение, В |  | 380 |  |
| 4 | Напряжение цепей управления, В |  | 220 |  |
| 5 | Схема АВР |  | На электромагнитных контакторах – 2 ввода и 1 выход |  |
| 6 | Наличие дополнительного ввода от ДГУ; мощность ДГУ |  | ------ |  |
| 7 | Количество отходящих присоединений |  | 13 шт – С25(1ф)-4шт., С32(1ф)-6шт., С16(1ф)-2шт., С6(1ф)-1шт. |  |
| 8 | Включение резервного напряжения | При пропадании напряжения на любой фазе основного питающего ввода |  | ☑️ Да □ Нет |
|  |  | При нарушении чередования фаз на основном питающем вводе |  | □ Да ☑️ Нет |
|  |  | При выходе питающего напряжения на питающем вводе за заданные пределы: |  | □ Да ☑️ Нет |
|  |  | - верхний предел, % от U ном |  |  |
|  |  | - нижний предел, % от U ном |  |  |
| 9 | Возврат на основной ввод | Автоматический ☑️ Да □ Нет |  |  |
|  |  | Ручной ☑️ Да □ Нет |  |  |
| 10 | Контроль параметров резервного ввода |  |  | ☑️ Да □ Нет |
| 11 | Задержка времени при переключении | - на резервный ввод, сек. |  | 1-2 сек. |
|  |  | - на возврат на основной ввод, сек. |  | 1-2 сек. |
| 12 | Ввод | - количество |  | 2 |
|  |  | - расположение |  | □ Сверху ☑️ Снизу □ Сбоку |
| 13 | Выводы | - количество |  | 13 |
|  |  | - расположение |  | □ Сверху ☑️ Снизу □ Сбоку |
| 14 | Наличие устройств сигнализации и контроля | - вольтметр |  | □ Да ☑️ Нет |
|  |  | - амперметр |  | □ Да ☑️ Нет |
|  |  | - светосигнальная арматура |  | ☑️ Да □ Нет |
| 15 | Степень защиты, IP |  |  | 54 |
| 16 | Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150 УХЛ4 или другое |  |  | УХЛ4 |
| 17 | Габаритные размеры, (не более) мм |  |  | В__600__ Ш__600__ Г__300__ |
| 18 | Исполнение | - напольное |  | □ Да □ Нет |
|  |  | - навесное |  | ☑️ Да □ Нет |
|  |  | - встроенное |  | □ Да □ Нет |

| Схема АВР на электромагнитных контакторах – 2 ввода и 1 выход |  |
| --- | --- |
|  | Схема АВР с двумя вводами - рабочим и резервным и одним выводом. Переключение с основного на резервный ввод осуществляется электромагнитными контакторами, получающими управляющий сигнал от реле контроля фаз РКФ установлена на вводе 1. Схемой предусмотрена автоматическое переключение питания с рабочего на резервный ввод с последующим возвратом в исходное состояние при восстановлении напряжения на рабочем вводе. Для защиты вводов в схеме предусмотрены автоматические выключатели 1QF и 2QF. Применяется для бесперебойного питания одной линии нагрузки электроприемников 1-ой категории. |

| Главный энергетик |  |  | М.Н. Литвинов |
| --- | --- | --- | --- |