| СОГЛАСОВАНО |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Начальник ОЭСС _____________ Д.Г. Чайкин «___»____________ 2024 г. |  | Главный инженер _____________П.Н. Тугаринов «___»____________ 2024 г. |  |
| Техническое задание № 22 от « 03 » апреля 2024 г. на проведение работ по модернизации инженерной инфраструктуры (систем кондиционирования воздуха) и подготовке узлов связи ООО «ИЭСВ» для реализации проекта «Модернизация DWDM». |  |  |  |
| Задачи закупки: на проведение работ по модернизации инженерной инфраструктуры (систем кондиционирования воздуха) и подготовке узлов связи ООО «ИЭСВ» для реализации проекта «Модернизация DWDM». Цель закупки: Обеспечение необходимой инженерной инфраструктурой (системами кондиционирования воздуха) магистральных узлов связи, для качественного и бесперебойного оказания услуг связи. 1. Общие требования и обязательства по обеспечению к Исполнителю: - Исполнитель обязуется поручить выполнение работ только квалифицированному и обученному персоналу, получившему допуски: 1.1 Электробезопасность: В соответствии с Приказом Минтруда России от 15.12.2020 № 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» (либо протокол РТН на каждого монтажника, либо приказ о создании аттестационной комиссии по электробезопасности, сканы Журнала учета проверки знаний правил работы в электроустановках с записями о проверке знаний монтажников). - ответственный руководитель работ, имеющий V-группу по электробезопасности (до и выше 1000В); - производитель работ - IV группы по электробезопасности (до и выше 1000В); - члены бригады - III группы по электробезопасности (до и выше 1000В); 1.2 Работа на высоте: В соответствии с «Правилами по Охране труда при работе на высоте» утвержденным приказом Мин.труда и Соц.защиты РФ от 16.10.2020 г. №782н. (удостоверения и протоколы) - II, III-группы по безопасности работ на высоте; - специалист, ответственный за безопасное производство работ с применением подъемных сооружений (имеющий протокол по промышленной безопасности А.1., Б.9.4.); - удостоверение «Рабочий люльки» (с протоколом); - техническое освидетельствование АГП (Автогидроподъемника) зарегистрированного в Ростехнадзоре. 1.3 Охрана труда: - персонал Исполнителя должен иметь протокол проверки знаний по охране труда (программа обучения Б и В). - Исполнитель обеспечивает производство работ квалифицированным персоналом в количестве, достаточном для качественного и своевременного выполнения работ. - Исполнитель обеспечивает наличие исправных инструментов и приспособлений для качественного выполнения работ по демонтажу, монтажу и ПНР. - Исполнитель обеспечивает наличие исправного и испытанного электрооборудования для измерения и тестирования готовой системы кондиционирования воздуха. - Наличие у Исполнителя сертификата Производителя подтверждающего полномочия на поставку, выполнение, монтажных и пуско-наладочных работ на поставляемое оборудование. 2. Наименование выполняемых работ: Для решения задач, указанных в настоящем техническом задании Исполнитель должен выполнить работы, приведенные в таблице 1. Таблица 1. Перечень работ. №; Наименование работы; Срок выполнения. 1.; Получение допуска (вводный и первичный инструктажи) для проведения работ на объектах ООО «ИЭСВ», территориях/зданиях собственника.; 2-4 квартал 2024 г.. 2.; Разработка и согласование технического решения.; 2-4 квартал 2024 г. 23.; Разработка и согласование ППР (проект производства работ) с заинтересованными сторонами (ООО «ИЭСВ», собственниками территории/здания); 2-4 квартал 2024 г. 4.; Поставка СКВ и СРК.; 2-3 квартал 2024 г. 5.; Выполнение работ по демонтажу и монтажу СКВ и СРК.; 2-4 квартал 2024 г. 6.; Проведение ПНР (пусконаладочных работ).; 2-4 квартал 2024 г. 7.; Подготовка и передача исполнительной документации, протоколов лабораторных испытаний, фотоотчетов.; 2-4 квартал 2024 г. - 3. Требования к выполняемым работам: - Заблаговременно и самостоятельно получить допуска (вводный и первичный инструктажи) на объекты ООО «ИЭСВ» находящиеся на территории сторонних собственников, согласно списка адресов; - Согласовать с ООО «ИЭСВ» и собственниками территории/зданий Планы расположения оборудования систем кондиционирования воздуха в случае непредвиденных изменений в утвержденном Плане расположения оборудования; - Выполнить поставку оборудования согласно Приложения № 2 к настоящему ТЗ; - Разработать и согласовать техническое решение с заинтересованными сторонами (ООО «ИЭСВ», собственниками территории/здания) - Самостоятельно выполнить работы по демонтажу существующего оборудования; - Работы по монтажу проектируемого оборудования: 3.6.1 Выполнить работы по монтажу проектируемого оборудования и произвести присоединение к существующей технологической инфраструктуре (электроснабжению, канализации), с укладкой и маркировкой КЛ; 3.6.2 Монтаж внутри помещений межблочных трасс СКВ, КЛ, произвести в закрытых кабель-каналах (по стенам) и гофро-трубе (по кабель-росту). 3.6.3 Монтаж СРК выполнить в отдельный пластиковый бокс; 3.6.4 Монтажные материалы, включая трубу медную, изоляцию, трубу дренажную, кронштейны крепления, кабель и т.д., включены в цену договора и являются его неотъемлемой частью; 3.6.5 Все используемые материалы должны соответствовать нормам пожарной безопасности, иметь соответствующие сертификаты, декларации соответствия, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. 3.6.6 Выполнить герметизацию противопожарной пеной проходов через стены, перегородки, потолок и пол. После монтажных работ восстановить финишное покрытие стен; 3.6.7 В случае повреждения отделки иных помещений или инженерных систем, произошедших по причине производимых подрядной организацией работ – все работы по восстановлению берёт на себя подрядная организация; 3.6.8 Подрядчик производит уборку и вывоз мусора, уборку материалов после окончания работ собственными силами и за счёт собственных средств; 3.6.9 Работы должны проводиться по согласованными со всеми заинтересованными сторонами Планами расположения оборудования, Техническими решениями, ППР в соответствии со следующими нормативными документами: - Правила устройства электроустановок (ПУЭ изд. 7); - Техника безопасности в строительстве (СНиП III-4-80); - Отраслевые строительно-технологические нормы на монтаж сооружений и устройств связи, радиовещания и телевидения (ОСТН-600-93); - Технические требования к зданиям и помещениям для установки средств вычислительной техники (СН 512-78); - Строительные нормы и правила. Внутренние санитарно-технические системы (СНиП 3.05.01-85); - Свод правил «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» актуализированная редакция СНиП 41-01-2003. - Провести пуско-наладочные работы; - По факту выполнения работ Исполнитель предоставляет Заказчику фотоотчет с фиксацией объектов, точек подключения, серийных номеров внутренних и внешних блоков СКВ, СРК, - до начала выполнения (существующего оборудования) и после окончания работ (смонтированного оборудования). Требуется указание на фото времени и даты съемки, не допускаются фотографии с нечеткостью изображения. - Передать Заказчику оригиналы фактической Исполнительной документации, фотоотчетов в цифровом виде. 4. Требования к оборудованию: - Соответствие оборудования технической документации, прилагаемой к Товару изготовителем; - Оборудование должно быть не более одного года с даты производства, ранее в эксплуатации не состоявшим; - Устанавливаемое оборудование должно быть ввезено в РФ через официальную дистрибьютерскую сеть фирмы-производителя, с прохождением необходимых таможенных процедур, и должно быть предназначено для российского рынка; - 5. Требования к гарантийным обязательствам Исполнителя: - Гарантийный срок на оборудование должен составлять: - - не менее 36 (тридцати шести) месяцев с момента подписания Акта на выполненные работы, для систем кондиционирования воздуха. - Гарантийные обязательства должны быть не менее гарантийного срока производителя оборудования. - Устранение неисправностей в работе оборудования в течение гарантийного срока должно обеспечиваться Исполнителем на безвозмездной основе в сервисном центре Производителя оборудования в течение не более 1 месяца с момента получения уведомления от Заказчика. - В случае замены неисправного оборудования: - фиксировать время обращения Заказчика в службу поддержки Исполнителя, - не дожидаясь получения неисправного оборудования осуществить в течение не более 5 рабочих дней с момента обращения Заказчика отправку из сервисного центра, расположенного в Российской Федерации, экспресс почтой на объект Заказчика оборудования на замену, - осуществить доставку на объект Заказчика оборудования на замену в минимально короткие сроки, но не позднее 10 раб. дней с момента обращения Заказчика. - Исполнитель должен предоставлять оборудование на замену аналогичное или функционально-эквивалентное вышедшему из строя оборудованию. - Монтаж исправного и демонтаж неисправного оборудования, доставка оборудования от объектов Заказчика в сервисный центр и обратно должна осуществляться Исполнителем за счет Исполнителя. - Гарантийный срок на выполняемые работы должен составлять не менее 12 (двенадцать) месяцев с момента подписания актов сдачи-приемки выполненных работ. - Исполнитель гарантирует безвозмездное устранение недостатков в случае их обнаружения в течение гарантийного срока. |
| Уточнения и дополнения к настоящему заданию, которые могут возникнуть в процессе выполнения Технических решений, могут быть оформлены отдельными протоколами. Приложения: №1 Список узлов связи для модернизации СКВ, на 3 листах; №2 Технические характеристики устанавливаемого оборудования СКВ на 3 листах. №3 Планы расположения оборудования ЦТЭ Иркутск; №4 Планы расположения оборудования ЦТЭ Ангарск; №5 Планы расположения оборудования ЦТЭ Братск; №6 Планы расположения оборудования ЦТЭ Тулун; |  |  |  |
| Главный энергетик | М.Н. Литвинов |  |  |
| Исполнитель: |  |  |  |
| Гутарев Артем Витальевич |  |  |  |
| Контактный телефон: |  |  |  |
| 8(3952)792-984 89149072596 |  |  |  |

Приложение № 1

к Техническому заданию № ______ от ________2024 г.

Список узлов связи для модернизации СКВ.

| № | Наименование УС | Адрес расположения УС | Демонтируемые СКВ | Монтируемые СКВ | Монтируемые СРК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЦТЭ Иркутск |  |  |  |  |  |
| 1 | «ПС БЦБК» | Иркутская область, Слюдянский р-он., г. Байкальск (Пром.площадка БЦБК (51.516991, 104.179303). | 1. DAIKIN FTYN50LV1B / RYN50LV1B | 1. Сплит-система Kentatsu KSGI53HFAN1/KSRI53HFAN1/-40 | CPK-DI |
|  |  |  | 2. DAIKIN FT50CV1A8 / R50CV1A | 2. Сплит-система Kentatsu KSGI53HFAN1/KSRI53HFAN1/-40 |  |
| 2 | «УТБ Култук» | Иркутская область, Слюдянский р-он., п. Култук, ул. Вербная. | 1. DAIKIN FT35JV1B | 1. Сплит-система Kentatsu KSGI53HFAN1/KSRI53HFAN1/-40 | CPK-DI |
|  |  |  | 2. DAIKIN FTY25JXV1 | 2. Сплит-система Kentatsu KSGI53HFAN1/KSRI53HFAN1/-40 |  |
| 3 | «ШУНИТЭЦ» ТЭЦ-5 | Иркутская область, Шелеховский р-он, г. Шелехов, ул. Южная, д.4. | 1. DAIKIN FTY25GXU1 | 1. Сплит-система Kentatsu KSGI53HFAN1/KSRI53HFAN1/-40 | Существующий |
| 4 | «ЦЛАЗ ЮЭС» | Иркутская область, Иркутский р-он, г. Иркутск, ул. Безбокова, д.38а. | 1. DAIKIN FT60C/R60CV | 1. Сплит-система Kentatsu KSHF105HFAN3/KSUR105HFAN3/-40 | Существующий |
| ЦТЭ Ангарск |  |  |  |  |  |
| 5 | «ЦЛАЗ ТЭЦ-10» | Иркутская область, Ангарский р-он, г. Ангарск, 2-й промышленный массив, 41 квартал, корпус № 3. | 1. DAIKIN FT50C1/R50CV | 1. Сплит-система Kentatsu KSHF105HFAN3/KSUR105HFAN3/-40 | CPK-DI |
|  |  |  | 2. DAIKIN FTY25/RY25 | 2. Сплит-система Kentatsu KSHF105HFAN3/KSUR105HFAN3/-40 |  |
| 6 | «ЦЛАЗ ЦЭС» | Иркутская область, Ангарский р-он, Ангарск, ул. Б.Хмельницкого, д. 22. | 1. DAIKIN FT50C1/R50CV | 1. Сплит-система Kentatsu KSGI70HFAN1/KSRI70HFAN1/-40 | CPK-DI |
|  |  |  | 2. DAIKIN FTY25/RY25 | 2. Сплит-система Kentatsu KSGI70HFAN1/KSRI70HFAN1/-40 |  |
| 7 | «ЦЛАЗ ТЭЦ-11» | Иркутская область, Усольский р-он, г. Усолье-Сибирское, ТЭЦ-11. | 1. DAIKIN FT60BVM / R60BV1 | 1. Сплит-система Kentatsu KSGI70HFAN1/KSRI70HFAN1/-40 | CPK-DI |
|  |  |  | 2. DAIKIN FTY25/RY25 | 2. Сплит-система Kentatsu KSGI70HFAN1/KSRI70HFAN1/-40 |  |
| 8 | «ПС Черемхово» | Иркутская область, Черемховский р-он, Ершовка. | 1. DAIKIN ATY35DV2/ARY35DV2 | 1. Сплит-система Kentatsu KSHF105HFAN3/KSUR105HFAN3/-40 | CPK-DI |
|  |  |  | 2. DAIKIN FTY25/RY25 | 2. Сплит-система Kentatsu KSHF105HFAN3/KSUR105HFAN3/-40 |  |
| 9 | «ПС Заря» | Иркутская область, Заларинский р-н, р.п. Залари, ул. Трактовая. | 1. DAIKIN FT50C1/R50CV | 1. Сплит-система Kentatsu KSGI70HFAN1/KSRI70HFAN1/-40 | CPK-DI |
|  |  |  | 2. DAIKIN 35 (FT35DVM/R35CV1A). | 2. Сплит-система Kentatsu KSGI70HFAN1/KSRI70HFAN1/-40 |  |
| 10 | «УПК-500 Тыреть» | Иркутская область, Заларинский р-н, д. Тыреть, УПК-500, здание ГЩУ. | 1. Сплит-система Kentatsu KSGA35HFAN1 / KSRA35HFAN1 /-40° | 1. Сплит-система Kentatsu KSGI70HFAN1/KSRI70HFAN1/-40 | Существующий |
|  |  |  | 2. Сплит-система Kentatsu KSGA35HFAN1 / KSRA35HFAN1 /-40° | 2. Сплит-система Kentatsu KSGI70HFAN1/KSRI70HFAN1/-40 |  |
| ЦТЭ Тулун |  |  |  |  |  |
| 11 | «ПС Новозиминская» | Иркутская область, Зиминский р-он, г. Зима, 2,5 км севернее г. Зима. | 1. DAIKIN FT50C1/R50CV | 1. Сплит-система Kentatsu KSHF105HFAN3/KSUR105HFAN3/-40 | CPK-DI |
|  |  |  | 2. DAIKIN FT60/R60 | 2. Сплит-система Kentatsu KSHF105HFAN3/KSUR105HFAN3/-40 |  |
| 12 | «Новозиминская ТЭЦ» | Иркутская область, Зиминский р-он, г. Саянск-1.а/я 15. | 1. DAIKIN FT50C1/R50CV | 1. Сплит-система Kentatsu KSGI53HFAN1/KSRI53HFAN1/-40 | CPK-DI |
|  |  |  | 2. DAIKIN FTY25/RY25 | 2. Сплит-система Kentatsu KSGI53HFAN1/KSRI53HFAN1/-40 |  |
| 13 | «ПС Тулун 500» | Иркутская область, Тулунский р-он, г. Тулун, ЛЭП-500.13. | 1. DAIKIN FT50CV/R50CV | 1. Сплит-система Kentatsu KSHF105HFAN3/KSUR105HFAN3/-40 | CPK-DI |
|  |  |  | 2. DAIKIN FTY25/RY25 | 2. Сплит-система Kentatsu KSHF105HFAN3/KSUR105HFAN3/-40 |  |
| 14 | «РПБ ЗЭС» | Иркутская область, Тулунский р-он, г. Тулун, пер. Энергетиков, д. 6. | 1. DAIKIN FT50C1/R50CV | 1. Сплит-система Kentatsu KSGI70HFAN1/KSRI70HFAN1/-40 | CPK-DI |
|  |  |  | 2. DAIKIN FTY25 GXV1/RY25 GXV1 | 2. Сплит-система Kentatsu KSGI70HFAN1/KSRI70HFAN1/-40 |  |
| 15 | «ПС Шеберта» | Иркутская область, Нижнеудинский р-он, п. Шеберта, 840 м. на северо-запад от дома № 3 по ул. Новая. | 1. DAIKIN FT35JV1B/R35DBV11B | 1. Сплит-система Kentatsu KSGI53HFAN1/KSRI53HFAN1/-40 | CPK-DI |
|  |  |  | 2. DAIKIN FTY25 GXV1/RY25 GXV1 | 2. Сплит-система Kentatsu KSGI53HFAN1/KSRI53HFAN1/-40 |  |
| 16 | «ПС Рубахино» | Иркутская область, Нижнеудинский р-он, с. Мельница, ул. Энергетиков, д. 7. | 1. DAIKIN FT35JV1B/R35DBV11B | 1. Сплит-система Kentatsu KSGI53HFAN1/KSRI53HFAN1/-40 | CPK-DI |
|  |  |  | 2. DAIKIN FTY25 GXV1/RY25 GXV1 | 2. Сплит-система Kentatsu KSGI53HFAN1/KSRI53HFAN1/-40 |  |
| 17 | «ПС Силикатная» | Иркутская область, Тайшетский р-он, г. Алзамай, ул. Некрасова, д. 1. | 1. DAIKIN ATY35DV2/ARY35DV2 | 1. Сплит-система Kentatsu KSGI53HFAN1/KSRI53HFAN1/-40 | CPK-DI |
|  |  |  | 2. DAIKIN FTY25 GXV1/RY25 GXV1 | 2. Сплит-система Kentatsu KSGI53HFAN1/KSRI53HFAN1/-40 |  |
| 18 | «ПС Тайшет 500» | Иркутская область, Тайшетский р-он, г. Тайшет, ул. Энергетиков, д. 20 | Без демонтажа существующих систем кондиционирования воздуха. | 1. Сплит-система Kentatsu KSHF105HFAN3/KSUR105HFAN3/-40 | Существующий |
| 19 | «ПС Лесогорск» | Иркутская область, Чунский р-он, р.п. Лесогорск, ПС 110. | 1. DAIKIN R35DV1/FT35DVM | 1. Cплит-система Kentatsu KSGI35HFAN1/KSRI35HFAN1/-40 | CPK-DI |
|  |  |  |  | 2. Cплит-система Kentatsu KSGI35HFAN1/KSRI35HFAN1/-40 |  |
| 20 | «ПС Чуна» | Иркутская область, Чунский р-он, р.п. Чунский, ул. Саянская, д. 83. | 1. DAIKIN FT35DVM/R35DV1 | 1. Сплит-система Kentatsu KSGI53HFAN1/KSRI53HFAN1/-40 | CPK-DI |
|  |  |  | 2. DAIKIN FT50 CV1A8/R50CV1A | 2. Сплит-система Kentatsu KSGI53HFAN1/KSRI53HFAN1/-40 |  |
|  |  |  | 3. DAIKIN FTY25 GXV1/RY25 GXV1 |  |  |
| 21 | «ПС Куйтун» | Иркутская область, Куйтунский р-он, р.п. Куйтун, ул. Рождественская, д. 4А | 1. DAIKIN FT50C1A8/R50CV1A | 1. Сплит-система Kentatsu KSGI53HFAN1/KSRI53HFAN1/-40 | CPK-DI |
|  |  |  | 2. DAIKIN FTY25 GXV1/RY25 GXV1 | 2. Сплит-система Kentatsu KSGI53HFAN1/KSRI53HFAN1/-40 |  |
| ЦТЭ Братск: |  |  |  |  |  |
| 22 | «ПС Покосное» | Иркутская область, Братский р-он, с. Покосное, ул. Кедровая, д. 2. | 1. Daikin FTY25GXV1 | 1. Сплит-система Kentatsu KSGI70HFAN1/KSRI70HFAN1/-40 | CPK-DI |
| 23 | «ЦЛАЗ БПП» | Иркутская область, Братский р-он, п. Турма, ул. Советская, д. 26А. | Без демонтажа существующей системы кондиционирования воздуха. | 1. Сплит-система Kentatsu KSGI70HFAN1/KSRI70HFAN1/-40 | CPK-DI |
| 24 | «УТБ БГЭС» | Иркутская область, Братский р-он, г. Братск, ул. Ленина, д. 37. пос. Энергетик БГЭС, 1 стр. №3 УТБ ОРУ-220кВ. | 1. Daikin FT35/R35 | 1. Сплит-система Kentatsu KSGI70HFAN1/KSRI70HFAN1/-40 | CPK-DI |
|  |  |  | 2. Daikin FT25DWM | 2. Сплит-система Kentatsu KSGI70HFAN1/KSRI70HFAN1/-40 |  |
| 25 | «ТЭЦ-6 ЦЛАЗ» | Иркутская область, Братский р-он, г. Братск, Пром.площадка "БратскКомплексХолдинг". | 1. Daikin FTY25GXV1 | 1. Сплит-система Kentatsu KSGI53HFAN1/KSRI53HFAN1/-40 | CPK-DI |
|  |  |  |  | 2. Сплит-система Kentatsu KSGI53HFAN1/KSRI53HFAN1/-40 |  |

| Главный энергетик | М.Н. Литвинов |
| --- | --- |

Приложение № 2

к Техническому заданию № ______ от ________2024 г.

Технические характеристики устанавливаемого оборудования СКВ.

| Cплит-система Kentatsu KSGI35HFAN1/KSRI35HFAN1/-40 или эквивалент. |  |  |  | 2 шт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Производительность | кВт | Охлаждение | 3.52 |  |
|  |  | Нагрев | 3.66 |  |
| Электропитание | В, Гц, Ф |  | 220-240, 50, 1 |  |
| Потребляемая мощность | кВт | Охлаждение | 1,10 |  |
|  |  | Нагрев | 0,99 |  |
| Энергоэффективность/Класс |  | Охлаждение (EER) | 3,21/А |  |
|  |  | Нагрев(СОР) | 3,70/А |  |
| Годовое энергопотребление | кВт/ч | Среднее значение | 548 |  |
| Расход воздуха(макс./средн./мин.) | м³/ч | Внутренний блок | 570/500/380 |  |
| Уровень шума (выс./средн./низ.) | дБ(А) | Внутренний блок | 41/36/28,5 |  |
| Габариты (ШхВхГ) | мм | Внутренний блок | 802*295*200 |  |
|  |  | Наружный блок | 720*495*270 |  |
| Вес | кг | Внутренний блок (не более) | 9,3 |  |
|  |  | Наружный блок (не более) | 27,1 |  |
| Хладагент | кг | Тип/заправка | R410/0.65 |  |
| Трубопровод хладагента | мм | Диаметр для жидкости | 6.35 |  |
|  |  | Диаметр для газа | 12.7 |  |
|  | м | Длина между блоками (не менее) | 20 |  |
|  |  | Перепад между блоками (не менее) | 8 |  |
| Диапазон рабочих температур | °С | Охлаждение | 18-43 |  |
|  |  | Нагрев | -7 – 24 |  |
| Пульт управления |  | Дистанционный |  |  |

| Сплит-система Kentatsu KSGI53HFAN1/KSRI53HFAN1/-40 или эквивалент. |  |  |  | 19 шт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Производительность | кВт | Охлаждение | 5,28 |  |
|  |  | Нагрев | 5,28 |  |
| Электропитание | В, Гц, Ф |  | 220-240, 50, 1 |  |
| Потребляемая мощность | кВт | Охлаждение | 1,64 |  |
|  |  | Нагрев | 1,46 |  |
| Энергоэффективность/Класс |  | Охлаждение (EER) | 3,21/А |  |
|  |  | Нагрев(СОР) | 3,61/А |  |
| Годовое энергопотребление | кВт/ч | Среднее значение | 821,5 |  |
| Расход воздуха(макс./средн./мин.) | м³/ч | Внутренний блок | 820/545/455 |  |
| Уровень шума (выс./средн./низ.) | дБ(А) | Внутренний блок | 44,5/38,5/30 |  |
| Габариты (ШхВхГ) | мм | Внутренний блок | 971*321*228 |  |
|  |  | Наружный блок | 765*555*303 |  |
| Вес | кг | Внутренний блок | 12,3 |  |
|  |  | Наружный блок | 34,8 |  |
| Хладагент | кг | Тип/заправка | R410/1,14 |  |
| Трубопровод хладагента | мм | Диаметр для жидкости | 6.35 |  |
|  |  | Диаметр для газа | 12.7 |  |
|  | м | Длина между блоками (не менее) | 20 |  |
|  |  | Перепад между блоками (не менее) | 8 |  |
| Диапазон рабочих температур | °С | Охлаждение | 18-43 |  |
|  |  | Нагрев | -7 – 24 |  |
| Пульт управления |  | Дистанционный |  |  |

| Сплит-система Kentatsu KSGI70HFAN1/KSRI70HFAN1/-40 или эквивалент. |  |  |  | 14 шт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Производительность | кВт | Охлаждение | 7,03 |  |
|  |  | Нагрев | 7,33 |  |
| Электропитание | В, Гц, Ф |  | 220-240, 50, 1 |  |
| Потребляемая мощность | кВт | Охлаждение | 3,51 |  |
|  |  | Нагрев | 3,47 |  |
| Энергоэффективность/Класс |  | Охлаждение (EER) | 2,19/В |  |
|  |  | Нагрев(СОР) | 2,03/В |  |
| Годовое энергопотребление | кВт/ч | Среднее значение | 1095 |  |
| Расход воздуха(макс./средн./мин.) | м³/ч | Внутренний блок | 1121/997/911 |  |
| Уровень шума (выс./средн./низ.) | дБ(А) | Внутренний блок | 48.5/42/39 |  |
| Габариты (ШхВхГ) | мм | Внутренний блок | 1082*234*337 |  |
|  |  | Наружный блок | 890*342*673 |  |
| Вес | кг | Внутренний блок (не более) | 14,7 |  |
|  |  | Наружный блок (не более) | 52,9 |  |
| Хладагент | кг | Тип/заправка | R410A |  |
| Трубопровод хладагента | мм | Диаметр для жидкости | 9,5 |  |
|  |  | Диаметр для газа | 15,9 |  |
|  | м | Длина между блоками (не менее) | 25 |  |
|  |  | Перепад между блоками (не менее) | 10 |  |
| Диапазон рабочих температур | °С | Охлаждение | -40 – 43 |  |
|  |  | Нагрев | -7 – 24 |  |
| Пульт управления |  | Дистанционный |  |  |

| Сплит-система Kentatsu KSHF105HFAN3/KSUR105HFAN3/-40 или эквивалент. |  |  |  | 10 шт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Производительность | кВт | Охлаждение | 10,55 |  |
|  |  | Нагрев | 11,14 |  |
| Электропитание | В, Гц, Ф |  | 380-415, 50, 3 |  |
| Потребляемая мощность | кВт | Охлаждение | 3,51 |  |
|  |  | Нагрев | 3,47 |  |
| Энергоэффективность/Класс |  | Охлаждение (EER) | 3,01/В |  |
|  |  | Нагрев(СОР) | 3,021/В |  |
| Годовое энергопотребление | кВт/ч | Среднее значение (не более) | 1755 |  |
| Расход воздуха(макс./средн./мин.) | м³/ч | Внутренний блок | 1819/1536/1331 |  |
| Уровень шума (выс./средн./низ.) | дБ(А) | Внутренний блок | 53/48,5/45 |  |
| Габариты (ШхВхГ) | мм | Внутренний блок | 1285*235*675 |  |
|  |  | Наружный блок | 946*810*410 |  |
| Вес | кг | Внутренний блок (не более) | 29,9 |  |
|  |  | Наружный блок (не более) | 73,0 |  |
| Хладагент | кг | Тип/заправка | К410/3,3 |  |
| Трубопровод хладагента | мм | Диаметр для жидкости | 9,52 |  |
|  |  | Диаметр для газа | 19,1 |  |
|  | м | Длина между блоками (не менее) | 30 |  |
|  |  | Перепад между блоками (не менее) | 20 |  |
| Диапазон рабочих температур | °С | Охлаждение | 18-43 |  |
|  |  | Нагрев | -7 – 24 |  |
| Пульт управления |  | Беспроводной | KIC-110H |  |

| Согласователь работы кондиционера CPK-DI или эквивалент. | Согласователь работы кондиционера | Протокол связи обоих интерфейсов - Modbus RTU либо ASCII Напряжение питания L1 - ~220В 50Гц переменного тока Ток потребления, не более - 0.2 А Погрешность измерения температуры – 0,5°C Вес, не более – 0,4кг Габаритные размеры согласователя, не более мм (длина / ширина / высота), 105/85/58. | шт | 21 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Адаптер функциональный к кондиционеру AF-X и соединительный кабель W-SN3 или эквивалент. | Согласователь работы кондиционера | Питание адаптера - Источник постоянного тока внутреннего блока системы кондиционирования 5В ± 10% Ток потребления, не более – 0,1 А Габаритные размеры интерфейсного адаптера, не более мм (длина / ширина / высота), 60/45/25 Вес, не более – 0,2кг | шт | 21 |
| Адаптер функциональный к кондиционеру AF-X и соединительный кабель W-SN10A или эквивалент. | Согласователь работы кондиционера | Питание адаптера - Источник постоянного тока внутреннего блока системы кондиционирования 5В ± 10% Ток потребления, не более – 0,1 А Габаритные размеры интерфейсного адаптера, не более мм (длина / ширина / высота), 60/45/25 Вес, не более – 0,2кг | шт | 24 |
| Кронштейн с крепежом | Кронштейн |  | компл | 45 |
| Дренажный нагреватель (или эквивалент) | Дренажный нагреватель |  | шт | 45 |

| Главный энергетик | М.Н. Литвинов |
| --- | --- |