Приложение 2  к Техническому заданию

Перечень работ.

Таблица № 1

| № п/п | Наименование работ | Наименование операций при проведении работ по техническому обслуживанию. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Очистка тр-дов промливневой канализации и систем водоотведения | Внутренняя ливнёвая канализация Главного корпуса и здания ОВК. Устранение течи в трубопроводах и соединениях внутренней ливнёвой канализации. Прочистка, промывка водоприёмных воронок и трапов, трубопроводов внутренней ливнёвой канализации в местах засора . |
| 2 | Тех. обслуживание наземных конструкций сети наблюдательных скважин | Осмотр состояния ограждений, оголовков, крышек и замков, а также состояние их маркировочной и защитной окраски. Изготовление и ремонт крышек скважин и их замков, металлических ограждений оголовков скважин. Обслуживание (осмотр, смазка) крышек и замков оголовков скважин. Антикоррозионная и маркировочная окраска оголовков, крышек скважин и их ограждений. Ремонт, бетонирование бетонных частей оголовков скважин. Расчистка территории вокруг скважин. |
| 3 | Тех. обслуживание узлов отопления в зданиях и сооружениях ТЭЦ-11 | Пуск, обслуживание, плановые и аварийные остановы и переключения, а также подготовка систем отопления к отопительному периоду (промывка и опрессовка системы, устранение неплотностей и мелких дефектов). Промывка конденсационных горшков и баков, грязевиков. Осмотр, проверка оснащённости и соответствия Правилам ППБ, ПТЭ помещений и оборудования тепловых узлов. Восстановление АКЗ инженерного оборудования металлоконструкций, восстановление поврежденной теплоизоляции. Устранение замечаний по содержанию в исправном техническом состоянии тепловых узлов (наличие маркировочных табличек и знаков, инструкций; противопожарное состояние и электробезопасность) Устранение неисправностей, выявленных при осмотрах запорной арматуры. Проверка герметичности всех прокладочных соединений, устранение протечек воды. |
| 4 | Тех. обслуживание сантехнического оборудования в служебных и санитарно-бытовых помещениях | Регулировка арматуры и приборов. Прочистка сифонов. Устранение течи кранов водопроводных и горячего водоснабжения, бачков унитазов и кранов-смесителей душей. Устранение отдельных течей в трубопроводах, приборах и арматуре путем подтягивания муфт, контргаек, постановкой хомутов на резиновых прокладках, обматыванием специальной лентой и пр. Смена прокладок. Набивка сальников и замена в отдельных помещениях регулировочной и запорной арматуры. Покраска отдельных участков трубопроводов в местах, не требующих установки лесов. Укрепление существующих крюков, хомутов, кронштейнов и подвесок, а также постановка дополнительных средств крепления трубопроводов и приборов в местах, не требующих установки лесов. Устранение отдельных повреждений изоляции внутренних инженерных сетей. Прочистка канализационных трубопроводов и приборов. Замена водоразборных кранов, утепление труб и другие небольшие по объему работы. Устранение течи в приборах и соединениях водопроводных и канализационных труб. Утепление водопроводных и канализационных труб. |
| 5 | Тех. обслуживание сетей тепло-водоснабжения, канализации, тр-дов, арматуры ПХВ | Осмотр состояния трубопроводов, устранение мелких дефектов. Промывка трубопроводов и приборов системы центрального отопления (ежегодно по окончании отопительного сезона). Регулировка систем центрального отопления. Устранение течи в трубопроводе, приборах и арматуре путем подтягивания муфт, контргаек. Постановка хомутов на резиновых прокладках, обматывание специальной лентой и пр. Укрепление существующих крючков, хомутов, кронштейнов и подвесок, а также постановка дополнительных средств крепления трубопроводов и приборов. Промывка конденсационных горшков и баков, грязевиков. Подчеканка отдельных раструбов. Набивка сальников, подтяжка болтов и смена отдельных сальников в арматуре. Смена болтов и прокладок во фланцевых соединениях фасонных частей и арматуры. Обновление указательных табличек. Подготовка систем водостоков к сезонной эксплуатации. Очистка от загрязнений решеток сточных каналов, лотков и приямков ливнестоков. Замена изношенных фасонных частей, задвижек, пожарных гидрантов, вантузов, клапанов, водоразборных колонок. Очистка от земли, мусора и снега крышек пожарных, смотровых и промливневых колодцев. Очистка люка в зимний период. Обеспечение беспрепятственного доступа к пожарным гидрантам: в летний период, -покос травы, в ОЗП -уборка снега, устройство (снятие) утепляющих крышек. Отметка местоположения колодцев специальными табличками. Организация испытаний пожарных гидрантов на исправность и водоотдачу. |
| 6 | Чистка колодцев ЛК,ФК, ПХВ, ДрК | Обход трассы ЛК, ФК, ПХВ, ДрК с открыванием люков для выявления дефектов. Откачка воды из колодцев. Очистка камер от грязи и ила с подъемом на поверхность при помощи лебедки. Откидка грунта от бровки колодца. Устранение отдельных свищей в стенах колодцев. Заделка отдельных выпадающих кирпичей. Замена отдельных ходовых скоб. Ремонт лестниц. Ремонт отдельных мест защитного слоя бетона. Демонтаж/монтаж ж/б крышек колодцев, чугунных люков колодцев, перекладка кирпичных горловин колодцев. Засыпка грунтом промоин, провалов. Очистка от земли, растительности (покос травы), мусора и снега крышек люков колодцев. Обновление указательных табличек. Отбор проб для химического анализа. |
| 7 | Чистка ливневой канализации | Обход трассы с открыванием люков для контроля обеспечения канализацией водоотведения во время залповых сбросов (дождей, ливней) и в штатном режиме. Выравнивание поверхности земли вокруг люков колодцев. Очистка крышек люков от грязи и снега. Организация гидропневматической прочистки промливневой канализации. Подготовка систем водостоков к сезонной эксплуатации. Очистка от загрязнений решеток сточных каналов, лотков и приямков ливнестоков. |

- Также, в состав технического обслуживания зданий и сооружений могут входить и другие работы, указанные в Приложении № 29 "Правил организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики" (Приложение 1 к Техническому заданию)

- Средний разряд работ 3,5.

- Материалы для выполнения работ предоставляются Заказчиком и Подрядчиком совместно (по согласованию). Стоимость материалов Подрядчика составляет ориентировочно 3% от стоимости работ.

- Стоимость работ по техническому обслуживанию следует определить исходя из средней стоимости 1чел/часа. Стоимость чел-часа складывается исходя из тарифных ставок в соответствии с требуемой квалификацией персонала (разряд работ) с начислением на них установленной премии, вредности, районного регулирования, накладных расходов и сметной прибыли, утвержденных в ООО «Байкальская энергетическая компания» на текущий год.

| Начальник ЦОР ТЭЦ-11 | ______________ В.М. Климков |
| --- | --- |