## 2024 ГЦ 3, 8, 14
Приложение № 1 к договору № ___ от «____» __________ 2024г.
УТВЕРЖДАЮ:
Директор У-ИГЭС
_________________ А.А. Карпачев
|  | Ведомость объёмов работ № 1 | [8 empty] | «____» __________________ 2023г.
Ремонт гидроцилиндра (17ЛЭ) гидроподъемника АРЗ, снятого с г/а №№ 3, 8 и 14 с заменой уплотнений, ремонтом штока и противокоррозионной защитой
[6 empty] | Инвентарный номер: |  |  | 00041896, 00041901, 00041907
Объемы даны на один ГЦ. Всего три штуки.
№ п.п. | Наименование работ | Объем работ |  | Демонтируемый материал |  |  |  | Потребность в основных материалах и зап.частях*
|  | Ед. изм. | Кол-во | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Использование (лом, утиль, мусор, реализ., повт. исп.) | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Поставка (заказчик/ подрядчик)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. UIG13SNA10AE010KE01, UIG18SNA10AE010KE01, UIG24SNA10AE010KE01 Демонтаж гидроцилиндра гидроподъемника аварийно-ремонтного затвора.
Вес металлического перекрытия над помещением гидроподъемника - 17,5т; вес металлического перекрытия над пазами аварийно-ремонтного затвора - 3,18т.
1 | Снятие и установка металлического перекрытия над помещением гидроподъемников ремонтируемого гидроагрегата - для демонтажа гидроцилиндра | тонна железобетонных конструкций | 17.5
2 | Снятие и установка металлического перекрытия над шахтой аварийно-ремонтного затвора ремонтируемого гидроагрегата - для демонтажа гидроцилиндра | тонна железобетонных конструкций | 3.18
3 | Снятие и установка металлического перекрытия над помещением гидроподъемника гидроагрегата № 17- для спуска гидроцилиндра в галерею гидроподъемников | тонна железобетонных конструкций | 17.5
4 | Демонтаж гидроцилиндра (17ЛЭ) гидроподъемника АРЗ, в том числе: Установка монтажных подмостей Разборка монтажных подмостей Демонтаж маслопровода, диаметр труб 76 мм. Очистка маслопровода Демонтаж гидроцилиндра Подъем гидроцилиндра Перевозка гидроцилиндра в ремонтную зону (краном) 200м. Опускание гидроцилиндра | чел-час | 49.93
Раздел 2. UIG13SNA10AE010KE01, UIG18SNA10AE010KE01, UIG24SNA10AE010KE01 Ремонт гидроцилиндра гидроподъемника аварийно-ремонтного затвора.
5 | Отдельные виды работ при ремонте гидроцилиндра гидроподъемника (слесарные работы) в том числе: Установка ручных талей в галерее гидроподъемников для разборки, сборки гидроцилиндра, г/подъемность тали до 10тн; высота до 3метров. Демонтаж ручных талей в галерее гидроподъемников после разборки, сборки гидроцилиндра, г/подъемность тали до 10тн; высота до 3метров. Слив остатков масла со штоковой полости гидроцилиндра Разборка верхней головы гидроцилиндра Разборка нижней головы гидроцилиндра Перемещение штока при помощи гидродомкратов Установка новых манжет поршня Установка новых манжет нижней головы гидроцилиндра. Сборка верхней головы гидроцилиндра Сборка нижней головы гидроцилиндра Предварительная шлифовка поверхностей штока гидроцилиндра при помощи электросварки. Окончательная шлифовка штока гидроцилиндра, полировка отермонтированной поверхности штока гидроцилиндра. Изготовление (ремонт) крепежа напорного маслопровода и дренажной трубки. Заполнение маслом гидроцилиндра Гидравлические испытание гидроцилиндра | чел-час | 691.9 | [7 empty] | заказчик
[8 empty] | Круг лепестк.торцевой 125x22 14А P80 ГОСТ 22775-77 | шт | 3
|  |  |  | Манжета 460х500 | шт | 5 | утиль | манжета шевронная М 460х500-1 ГОСТ 22704-77 | шт | 5
|  |  |  | Манжета 220х250 | шт | 5 | утиль | манжета шевронная М 220х250-1 ГОСТ 22704-77 | шт | 5
|  |  |  | Турбинное масло ТП-30 | тн. | 2.5 | утиль | Турбинное масло ТП-30 | тн. | 2.5 |  | цто
|  |  |  | Кольцо опорное 495 774.11 | шт | 1 | повт.исп.
|  |  |  | Кольцо нажимное 495 774.12 | шт | 1 | повт.исп.
|  |  |  | Кольцо опорное 495 774.15 | шт | 1 | повт.исп.
|  |  |  | Кольцо нажимное 495 774.14 | шт | 1 | повт.исп.
|  |  |  | Втулка нажимная 495 774.13 | шт | 1 | лом | втулка нажимная 495 774.13 | шт | 1
|  |  |  | Скребок 495 774.16 | шт | 1 | лом | Скребок 495 774.16 | шт | 1
|  |  |  | Фланец прижимной 495 774.10 | шт | 1 | повт.исп.
|  |  |  | Шпилька М56х290 495 774.19 | шт | 24 | повт.исп.
|  |  |  | Гайка М56х4.016 ГОСТ 10605-94 | шт | 24 | повт.исп.
|  |  |  | Кольцо резиновое уплотнительное круглого сечения 220-235-85 ГОСТ 9833-73 | шт | 1 | утиль | Кольцо резиновое уплотнительное круглого сечения 220-235-85 ГОСТ 9833-73 | шт | 1
|  |  |  | Кольцо уплотнительное 245-260-85 ГОСТ 9833-73 | шт | 1 | утиль | Кольцо уплотнительное 245-260-85 ГОСТ 9833-73 | шт | 1
[8 empty] | Шайба 24.03.016 ГОСТ 13463-77 | шт | 32
|  |  |  | БОЛТ 16х50 DIN 933 оцинк | кг | 2.3 | лом | БОЛТ 16х50 DIN 933 оцинк | кг | 2.3
|  |  |  | Болт М30х260.66.Ст45.01 ГОСТ 7798-70 | кг | 28.8 | лом | Болт М30х260.66.Ст45.01 ГОСТ 7798-70 | кг | 28.8
|  |  |  | Шпилька М30х3,5-90.58.Ст35 ГОСТ 22032-76 | шт | 4 | лом | Шпилька М30х3,5-90.58.Ст35 ГОСТ 22032-76 | шт | 4
[8 empty] | Круг шлиф. 1(ПП) 150х20х32 14А 40 СТ1,2 ГОСТ 2424-83 | шт | 10
[8 empty] | Круг шлиф. 1(ПП) 150х25х32 14А 24 R BF 63м/с ГОСТ 2424-83 | шт | 3
|  |  |  | Гайка М30 ГОСТ 5915-70 | шт | 20 | лом | Гайка М30 ГОСТ 5915-70 | шт/кг | 20/4,85 | заказчик
|  |  |  | Гайка М24 ГОСТ 5915-70 | шт | 44 | лом | Гайка М24 ГОСТ 5915-70 | шт/кг | 44/5,4 | заказчик
|  |  |  | Шпилька М24-6g 100.58.016 ГОСТ 22034-76 | шт | 20 | лом | Шпилька М24-6g 100.58.016 ГОСТ 22034-76 | шт | 20 | заказчик
6 | Отдельные виды работ при ремонте гидроцилиндра гидроподъемника (сварочные работы) Ремонт коррозийных дефектов поверхностей штока гидроцилиндра при помощи электросварки. | чел-час | 44 |  |  |  |  | Электроды ЭА395 Æ4мм Электроды ЭА395 Æ3мм | кг кг | 10 6 | заказчик заказчик
Раздел 3. UIG13SNA10AE010KE01, UIG18SNA10AE010KE01, UIG24SNA10AE010KE01 Ремонт лакокрасочного покрытия.
7 | Ремонт лакокрасочного покрытия корпуса гидроцилиндра с очисткой до степени St2. Нанесение грунтовки ХС-059 - в два слоя | 10м2 | 2.9 | [7 empty] | заказчик | 0.02 | 5кг/кв.м
[8 empty] | Растворитель Р-4 | кг | 3.422 |  | 0.059
[8 empty] | Пленка полиэтиленовая | м.п. | 6
[8 empty] | Грунтовка ХС-059 | кг | 8.7 |  | 0.15
[8 empty] | Ацетон | кг | 3
8 | Окраска корпуса гидроцилиндра: нанесение эмали ХВ-785 (в пять слоев) - с 3-го по 7-й слои | 10м2 | 2.9 |  |  |  |  | КРАСКА ХВ 785 СЕРАЯ | кг | 20.3 | заказчик | 0.14 | 0,135 - 0,15
[8 empty] | Ветошь | кг | 2.9 |  | 0.05
[8 empty] | Растворитель Р-4 | кг | 8.555 |  | 0.059
Раздел 4. UIG13SNA10AE010KE01, UIG18SNA10AE010KE01, UIG24SNA10AE010KE01 Монтаж гидроцилиндра гидроподъемника аварийно-ремонтного затвора.
9 | Снятие и установка металлического перекрытия над помещением гидроподъемника гидроагрегата № 2,4- для подъема гидроцилиндра из галереи гидроподъемников | тонна железобетонных конструкций | 17.5 | [9 empty] | Песок кварцевый фракции 0,8-1,2 мм
10 | Снятие и установка металлического перекрытия над помещением гидроподъемников ремонтируемого гидроагрегата - для монтажа гидроцилиндра | тонна железобетонных конструкций | 17.5
11 | Снятие и установка металлического перекрытия над шахтой аварийно-ремонтного затвора ремонтируемого гидроагрегата - для монтажа гидроцилиндра | тонна железобетонных конструкций | 3.18
12 | Монтаж гидроцилиндра (17ЛЭ) гидроподъемника АРЗ: Установка монтажных подмостей Разборка монтажных подмостей Подъем гидроцилиндра Перевозка гидроцилиндра к месту установки (краном) Опускание гидроцилиндра. Монтаж гидроцилиндра Монтаж маслопровода, диаметр труб 76 мм. | чел-час | 51.08
Примечание: Работы крана и машинист - заказчик. Стропальные работы - подрядчик.
Подписи лиц, ответственных на филиале за составление дефектных ведомостей:
Необходимость работ подтверждаю: | [6 empty] | Начальник ОППР У-ИГЭС |  | А.Н. Белов
Департамент по ремонту ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация»:
Потемкин П.В._______________________ | [6 empty] | Заместитель начальника ЦТО У-ИГЭС |  | С.П. Янюк
[7 empty] | Инженер ОППР У-ИГЭС |  | Ф.Ю. Щербатых
Note on A14: <Номер позиции по смете>
Note on B14: <Наименование (текстовая часть) расценки>
Note on C14: <Ед. измерения по расценке>
Note on D14: <Количество всего (физ. объем) по позиции>
Note on I14: <Наименование ресурса>
Note on J14: <Единица измерения ресурса>
Note on K14: <Общее количество ресурса>

## 2023 ГЦ 4, 2 (2)
СОГЛАСОВАНО: |  | Приложение № _____ к договору № ____________ от «____» _____________ 2021г. | [8 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер У-ИГЭС
_________________ А.А. Карпачев
_________________ |  | Дефектная ведомость (ведомость объёмов работ) №_____. | [8 empty] | «____» __________________ 2021г.
«____» __________________ 2021г.
на | Ремонт гидроцилиндра (17ЛЭ) гидроподъемника АРЗ, снятого с г/а №№ 4 и 2 с заменой уплотнений, ремонтом штока и противокоррозионной защитой
[6 empty] | Инвентарный номер: |  |  | 00041897, 00041895
Объемы даны на один ГЦ. Всего две штуки.
№ п.п. | Наименование работ | Объем работ |  | Демонтируемый материал |  |  |  | Потребность в основных материалах и зап.частях*
|  | Ед. изм. | Кол-во | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Использование (лом, утиль, мусор, реализ., повт. исп.) | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Поставка (заказчик/ подрядчик)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. UIG14SNA10AE010KE01, UIG12SNA10AE010KE011 Демонтаж гидроцилиндра гидроподъемника аварийно-ремонтного затвора.
Вес металлического перекрытия над помещением гидроподъемника - 17,5т; вес металлического перекрытия над пазами аварийно-ремонтного затвора - 3,18т.
1 | Снятие и установка металлического перекрытия над помещением гидроподъемников ремонтируемого гидроагрегата - для демонтажа гидроцилиндра | тонна железобетонных конструкций | 17.5
2 | Снятие и установка металлического перекрытия над шахтой аварийно-ремонтного затвора ремонтируемого гидроагрегата - для демонтажа гидроцилиндра | тонна железобетонных конструкций | 3.18
3 | Снятие и установка металлического перекрытия над помещением гидроподъемника гидроагрегата № 17- для спуска гидроцилиндра в галерею гидроподъемников | тонна железобетонных конструкций | 17.5
4 | Демонтаж гидроцилиндра (17ЛЭ) гидроподъемника АРЗ, в том числе: Установка монтажных подмостей Разборка монтажных подмостей Демонтаж маслопровода, диаметр труб 76 мм. Очистка маслопровода Демонтаж гидроцилиндра Подъем гидроцилиндра Перевозка гидроцилиндра в ремонтную зону (краном) 200м. Опускание гидроцилиндра | чел-час | 49.93
Раздел 2. UIG14SNA10AE010KE01, UIG12SNA10AE010KE011 Ремонт гидроцилиндра гидроподъемника аварийно-ремонтного затвора.
5 | Отдельные виды работ при ремонте гидроцилиндра гидроподъемника (слесарные работы) в том числе: Установка ручных талей в галерее гидроподъемников для разборки, сборки гидроцилиндра, г/подъемность тали до 10тн; высота до 3метров. Демонтаж ручных талей в галерее гидроподъемников после разборки, сборки гидроцилиндра, г/подъемность тали до 10тн; высота до 3метров. Слив остатков масла со штоковой полости гидроцилиндра Разборка верхней головы гидроцилиндра Разборка нижней головы гидроцилиндра Перемещение штока при помощи гидродомкратов Установка новых манжет поршня Установка новых манжет нижней головы гидроцилиндра. Сборка верхней головы гидроцилиндра Сборка нижней головы гидроцилиндра Предварительная шлифовка поверхностей штока гидроцилиндра при помощи электросварки. Окончательная шлифовка штока гидроцилиндра, полировка отермонтированной поверхности штока гидроцилиндра. Изготовление (ремонт) крепежа напорного маслопровода и дренажной трубки. Заполнение маслом гидроцилиндра Гидравлические испытание гидроцилиндра | чел-час | 691.9 | [7 empty] | заказчик
[8 empty] | Круг лепестк.торцевой 125x22 14А P80 ГОСТ 22775-77 | шт | 3
|  |  |  | Манжета 460х500 | шт | 5 | утиль | манжета шевронная М 460х500-1 ГОСТ 22704-77 | шт | 5
|  |  |  | Манжета 220х250 | шт | 5 | утиль | манжета шевронная М 220х250-1 ГОСТ 22704-77 | шт | 5
|  |  |  | Турбинное масло ТП-30 | тн. | 2.5 | утиль | Турбинное масло ТП-30 | тн. | 2.5 |  | цто
[8 empty] | Клей цианоакрилатный моментальный низкой вязкости для эластомеров, резины, каучука и трудносклеиваемых материалов (до +120 °C), 20 гр. | шт | 1
|  |  |  | Кольцо опорное 495 774.11 | шт | 1 | повт.исп. | Кольцо опорное 495 774.11 | шт | 1
|  |  |  | Кольцо нажимное 495 774.12 | шт | 1 | повт.исп. | Кольцо нажимное 495 774.12 | шт | 1
|  |  |  | Кольцо опорное 495 774.15 | шт | 1 | повт.исп. | Кольцо опорное 495 774.15 | шт | 1
|  |  |  | Кольцо нажимное 495 774.14 | шт | 1 | повт.исп. | Кольцо нажимное 495 774.14 | шт | 1
|  |  |  | Втулка нажимная 495 774.13 | шт | 1 | лом | втулка нажимная 495 774.13 | шт | 1
|  |  |  | Скребок 495 774.16 | шт | 1 | лом | Скребок 495 774.16 | шт | 1
|  |  |  | Фланец прижимной 495 774.10 | шт | 1 | повт.исп. | Фланец прижимной 495 774.10 | шт | 1
|  |  |  | Шпилька М56х290 495 774.19 | шт | 24 | повт.исп. | Шпилька М56х290 495 774.19 | шт | 24
|  |  |  | Гайка М56х4.016 ГОСТ 10605-94 | шт | 24 | повт.исп. | Гайка М56х4.016ГОСТ 10605-94 | шт/кг | 24/34,8
[7 empty] | утиль | Кольцо резиновое уплотнительное круглого сечения 220-235-85 ГОСТ 9833-73 | шт | 1
[7 empty] | утиль | Кольцо уплотнительное 245-260-85 ГОСТ 9833-73 | шт | 1
[8 empty] | Шайба 24.03.016 ГОСТ 13463-77 | шт | 32
[8 empty] | БОЛТ 16х50 DIN 933 оцинк | кг | 2.3
|  |  |  | Болт М30х260.66.Ст45.01 ГОСТ 7798-70 | кг | 28.8 | лом | Болт М30х260.66.Ст45.01 ГОСТ 7798-70 | кг | 28.8
|  |  |  | Шпилька М30х3,5-90.58.Ст35 ГОСТ 22032-76 | шт | 4 | лом | Шпилька М30х3,5-90.58.Ст35 ГОСТ 22032-76 | шт | 4
[8 empty] | Круг шлиф. 1(ПП) 150х20х32 14А 40 СТ1,2 ГОСТ 2424-83 | шт | 10
[8 empty] | Круг шлиф. 1(ПП) 150х25х32 14А 24 R BF 63м/с ГОСТ 2424-83 | шт | 3
[8 empty] | Гайка М30 ГОСТ 5915-70 | шт/кг | 20/4,85 | заказчик
|  |  |  | Гайка М24 ГОСТ 5915-70 | шт | 44 | лом | Гайка М24 ГОСТ 5915-70 | шт/кг | 44/5,4 | заказчик
|  |  |  | Шпилька М24-6g 100.58.016 ГОСТ 22034-76 | шт | 20 | лом | Шпилька М24-6g 100.58.016 ГОСТ 22034-76 | шт | 20 | заказчик
6 | Отдельные виды работ при ремонте гидроцилиндра гидроподъемника (сварочные работы) Ремонт коррозийных дефектов поверхностей штока гидроцилиндра при помощи электросварки. | чел-час | 44 |  |  |  |  | Электроды ЭА395 Æ4мм | кг | 10 | заказчик
Раздел 3. UIG14SNA10AE010KE01, UIG12SNA10AE010KE011 Ремонт лакокрасочного покрытия.
7 | Ремонт лакокрасочного покрытия корпуса гидроцилиндра с очисткой до степени Sа2. Нанесение грунтовки ХС-059 - в два слоя | 10м2 | 2.9 |  |  |  |  | Песок кварцевый фракции 0,8-1,2 мм | кг | 145 | заказчик | 0.02 | 5кг/кв.м
[8 empty] | Растворитель Р-4 | кг | 3.422 |  | 0.059
[8 empty] | Пленка полиэтиленовая | м.п. | 6
[8 empty] | Грунтовка ХС-059 | кг | 8.7 |  | 0.15
[8 empty] | Ацетон | кг | 3
8 | Окраска корпуса гидроцилиндра: нанесение эмали ХВ-785 (в пять слоев) - с 3-го по 7-й слои | 10м2 | 2.9 |  |  |  |  | КРАСКА ХВ 785 СЕРАЯ | кг | 20.3 | заказчик | 0.14 | 0,135 - 0,15
[8 empty] | Ветошь | кг | 2.9 |  | 0.05
[8 empty] | Растворитель Р-4 | кг | 8.555 |  | 0.059
Раздел 4. UIG14SNA10AE010KE01, UIG12SNA10AE010KE011 Монтаж гидроцилиндра гидроподъемника аварийно-ремонтного затвора.
9 | Снятие и установка металлического перекрытия над помещением гидроподъемника гидроагрегата № 17- для подъема гидроцилиндра из галереи гидроподъемников | тонна железобетонных конструкций | 17.5 | [9 empty] | Песок кварцевый фракции 0,8-1,2 мм
10 | Снятие и установка металлического перекрытия над помещением гидроподъемников ремонтируемого гидроагрегата - для монтажа гидроцилиндра | тонна железобетонных конструкций | 17.5
11 | Снятие и установка металлического перекрытия над шахтой аварийно-ремонтного затвора ремонтируемого гидроагрегата - для монтажа гидроцилиндра | тонна железобетонных конструкций | 3.18
12 | Монтаж гидроцилиндра (17ЛЭ) гидроподъемника АРЗ: Установка монтажных подмостей Разборка монтажных подмостей Подъем гидроцилиндра Перевозка гидроцилиндра к месту установки (краном) Опускание гидроцилиндра. Монтаж гидроцилиндра Монтаж маслопровода, диаметр труб 76 мм. | чел-час | 51.08
Примечание: Работы крана и машинист - заказчик. Стропальные работы - подрядчик.
Подписи лиц, ответственных на филиале за составление дефектных ведомостей:
Необходимость работ подтверждаю: | [6 empty] | Начальник ОППР У-ИГЭС |  | А.Н. Белов
Департамент по ремонту ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация»:
Потемкин П.В._______________________ | [6 empty] | Заместитель начальника ЦТО У-ИГЭС |  | С.П. Янюк
[7 empty] | Инженер ОППР У-ИГЭС |  | Ф.Ю. Щербатых
Note on A13: <Номер позиции по смете>
Note on B13: <Наименование (текстовая часть) расценки>
Note on C13: <Ед. измерения по расценке>
Note on D13: <Количество всего (физ. объем) по позиции>
Note on I13: <Наименование ресурса>
Note on J13: <Единица измерения ресурса>
Note on K13: <Общее количество ресурса>