## ВОР
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
№ п/п | Наименование вида работ | Ед. из. | Кол-во | Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам и количеству согласно проектным данным
1 | 2 | 3 | 4 | 5
I | Монтаж проектируемой ячейки КРУН-6 кВ ПС 110/6 кВ Юбилейная | шт | 2
1 | Монтаж ячейки КРУН-6 кВ | шт | 2
2 | Подключение КРУН к существующим шинам 6 кВ | шт | 6
3 | Подключение КРУН к существующествующему контуру заземления | шт | 2
4 | Пуско-наладочные работы
4.1 | Измерение токов утечки: ограничителя напряжения | изм. | 6
4.2 | Испытание: первичной обмотки трансформатора измерительного (на стороне 10 кВ) | исп | 4
4.3 | Испытание: вторичной обмотки трансформатора измерительного (на стороне 10 кВ) | исп | 4
4.4 | Испытание сборных и соединительных шин напряжением: до 11 кВ | исп | 6
4.5 | МТЗ на постоянном и переменном оперативном токе с: реле индукционного действия РТ-85 | компл | 4
4.6 | Испытание цепи вторичной коммутации | исп | 2
4.7 | Выключатель: автоматический с электромагнитным дутьем или вакуумный и элегазовый напряжением до 11 кВ | шт | 2
4.8 | Схема вторичной коммутации масляного выключателя напряжением до 11 кВ с местным управлением и общим приводом: электромагнитным | шт | 2
4.9 | Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 200 м | шт | 2
4.10 | Проверка действия АПВ | шт | 2
4.11 | Испытание автоматического выключателя | шт | 2
4.12 | Измерение сопротивления между заземлителем и заземляющим элементом | шт | 10
4.13 | Испытание сборных и соединительных шин напряжением до 11 кВ | шт | 6
4.14 | Электрические взаимосвязанные устройства в электроустановках | шт | 2
4.15 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | шт | 2
II | Земляные работы кабельных линий 6, 0,4кВ
1 | Строительная длина кабельных траншей | м | 278 | 47м-траншея Т-7 + 112м - траншея Т-5 + 42м - траншея Т-4 + 33м - траншея Т-3 + 44м - траншея Т-2
2 | Длина траншеи Т-7 | м | 47 | 38м - от т. Б до т. Г, 9м - от т. Г до ЩСН (техники)
2.1 | Рытье траншеи Т-7 шириной 800мм, глубина 900мм | м³ | 33.84 | 47*0,8*0,9=33,84м³
2.2 | Засыпка траншеи Т-7 песком 150мм (устройство постели из песка) | м³ | 5.64 | см. типовой пр. А5-92-13 47*0,8*0,15=5,64м³
2.3 | Укладка труб ПЭ-80 SDR17 Ø110 в траншею | м | 60 | 8*3+6*2+6*4=60
2.5 | Уплотнение кабеля в трубе | шт | 40 | (8+6+6)труб*2=40шт
2.7 | Засыпка траншеи Т-7 высотой 150мм песком | м³ | 5.64 | см. типовой пр. А5-92-13 47*0,8*0,15=5,64м³
2.8 | Покрытие кабеля кирпичом | м | 38 | 47-(3+2+4)(трубы)=38м
2.9 | Укладка кирпича в траншею Т-7 | шт | 951 | см. типовой пр. А5-92-15 38*2502шт/100м=951шт
2.10 | Обратная засыпка траншеи Т-7 землей | м³ | 22.56 | 33,84-5,64*2=22,56м³
3 | Длина траншеи Т-5 | м | 112 | от т. А до т. Б
3.1 | Рытье траншеи Т-5 шириной 600мм, глубина 900мм | м³ | 60.48 | 112*0,6*0,9=60,48м³
3.2 | Засыпка траншеи Т-5 песком 150мм (устройство постели из песка) | м³ | 10.08 | см. типовой пр. А5-92-13 112*0,6*0,15=10,08м³
3.5 | Засыпка траншеи Т-5 высотой 150мм песком | м³ | 10.08 | см. типовой пр. А5-92-13 112*0,6*0,15=10,08м³
3.6 | Покрытие кабеля кирпичом | м | 112
3.7 | Укладка кирпича в траншею Т-5 | шт | 1869 | см. типовой пр. А5-92-15 112*1668шт/100м=1869шт
3.8 | Обратная засыпка траншеи Т-5 землей | м³ | 40.32 | 60,48-10,08*2=40,32м³
4 | Длина траншеи Т-4 | м | 42 | 40м - от т. Б до т. В + + 2м - от т.Б до КТПН№2
4.1 | Рытье траншеи Т-4 шириной 500мм, глубина 900мм | м³ | 18.9 | 42*0,5*0,9=18,90м³
4.2 | Засыпка траншеи Т-4 песком 150мм (устройство постели из песка) | м³ | 3.15 | см. типовой пр. А5-92-13 42*0,5*0,15=3,15м³
4.3 | Укладка труб ПЭ-80 SDR17 Ø110 в траншею | м | 58 | 3*2+4*4+4*5+4*4=58
4.5 | Уплотнение кабеля в трубе | шт | 30 | (3+4+4+4)*2=30шт
4.7 | Засыпка траншеи Т-4 высотой 150мм песком | м³ | 3.15 | см. типовой пр. А5-92-13 42*0,5*0,15=3,15м³
4.8 | Покрытие кабеля кирпичом | м | 28 | 42-(2+4+5+4)(трубы)=28м
4.9 | Укладка кирпича в траншею Т-4 | шт | 468 | см. типовой пр. А5-92-15 28*1668шт/100м=468шт
4.10 | Обратная засыпка траншеи Т-4 землей | м³ | 12.6 | 40,32-3,15*2=12,60м³
5 | Длина траншеи Т-3 | м | 7 | 3м - проект.яч. №21 до т.А + + 4м - от т. Г до КТПН№1
5.1 | Рытье траншеи Т-3 шириной 400мм, глубина 900мм | м³ | 2.52 | 7*0,4*0,9=2,52м³
5.2 | Засыпка траншеи Т-3 песком 150мм (устройство постели из песка) | м³ | 0.42 | см. типовой пр. А5-92-13 7*0,4*0,15=0,42м³
5.3 | Засыпка траншеи Т-3 высотой 150мм песком | м³ | 0.42 | см. типовой пр. А5-92-13 7*0,4*0,15=0,42м³
5.4 | Покрытие кабеля кирпичом | м | 7
5.5 | Укладка кирпича в траншею Т-3 шириной 300мм | шт | 117 | см. типовой пр. А5-92-15 7*1234шт/100т=117шт
5.6 | Обратная засыпка траншеи Т-3 землей | м³ | 1.68 | 2,52-0,42*2=1,68м³
6 | Длина траншеи Т-2 | м | 70 | 29м - проект.яч. №1 до т.А + 2м - от т.В до КТПН №4 + 19м - от т.В до КТПН №5 + 2*3м от т.Б до КТПН №3 + 14м - от ЩСН (техники) до оп.1
6.1 | Рытье траншеи Т-2 шириной 300мм, глубина 900мм | м³ | 18.9 | 70*0,3*0,9=18,90м³
6.2 | Засыпка траншеи Т-2 песком 150мм (устройство постели из песка) | м³ | 3.15 | см. типовой пр. А5-92-13 70*0,3*0,15=3,15м³
6.3 | Укладка труб ПЭ-80 SDR17 Ø110 в траншею | м | 2 | 1*2=2
6.4 | Уплотнение кабеля в трубе | шт | 2 | 1*2=2шт
6.5 | Засыпка траншеи Т-2 высотой 150мм песком | м³ | 3.15 | см. типовой пр. А5-92-13 70*0,3*0,15=3,15м³
6.6 | Покрытие кабеля кирпичом | м | 70
6.7 | Укладка кирпича в траншею Т-2 | шт | 584 | см. типовой пр. А5-92-15 70*834шт/100м=584шт
6.8 | Обратная засыпка траншеи Т-2 землей | м³ | 12.6 | 18,90-3,15*2=12,60м³
7 | Длина траншеи шириной 1600мм, глубина 900мм | м | 19 | 3м - КТПН№1-ЦОД + 3м - КТПН№2-ЦОД + 9м - КТПН№3-ЦОД + 2м - КТПН№4-ЦОД + 2м - КТПН№5-ЦОД +
7.1 | Рытье траншеи шириной 1600мм, глубина 900мм | м³ | 27.36 | 19*1,6*0,9=27,36м³
7.2 | Засыпка траншеи шириной 1600мм, песком 150мм (устройство постели из песка) | м³ | 4.56 | 19*1,6*0,15=4,56м³
7.3 | Укладка труб ПЭ-80 SDR17 Ø110 в траншею | м | 90 | 15*4+15*2=90
7.4 | Уплотнение кабеля в трубе | шт | 60 | 30*2=60шт
7.5 | Засыпка траншеи шириной 1600мм, высотой 150мм песком | м³ | 4.56 | 19*1,6*0,15=4,56м³
7.6 | Покрытие кабеля кирпичом | м | 13 | 19-6(трубы)
7.7 | Укладка кирпича в траншею | шт | 705 | 13*5417шт/100м=705шт
7.8 | Обратная засыпка траншеи шириной 1600мм землей | м³ | 18.24 | 27,36-4,56*2=18,24м³
7 | Расход песка | м³ | 62.721 | (5,64+10,08+3,15+0,42+3,15+4,56)*2= 54,00 м³ Коэффициенты уплотнения: 1,15- учитывает уплотнение песчаных грунтов при транспортировке; 1,01 - учитывает потери при транспортировке на расстояние более 1 км. Итого общий объем песка 54,00*1,15*1,01=62,72м³
8 | Расход кирпича | шт | 4694 | 951+1869+468+117+584+705=4694
9 | Расход трубы ПЭ-80 SDR17 Ø110 | м | 210 | 60+58+2+90=210м
10 | Уплотнение кабеля в трубе | шт | 132 | 40+30+2+60=132
11 | Расход огнестойкой монтажной пены. Выход материала 45л | баллон | 12 | Расход на 1 уплотнение 3,14*(0,110/2)²*0,500-3,14*(0,045/2)²*0,500=0,004м³=4л Суммарный расход 4*132/45=12
III | Строительство КЛ-6кВ
1 | Строительная длина КЛ-6кВ от проект.яч.1 до КТПН№1 | м | 183 | 29м - от проект.яч.1 до т.А + 112м - от т.А до т.Б + 38м - от т.Б до т.Г + 4м - от.Г до КТПН№1
1.1 | Кабель ААБлШв 3х95 | м | 207 | 180+7+10+10=207
1.1.1 | на прокладку в траншее | м | 180 | с учетом запаса 2% (183-7(трубы))*1,02=180
1.1.2 | на прокладку в траншее в трубе | м | 7
1.1.3 | на ввод в РУ-6кВ | м | 10
1.1.4 | на ввод в КТПН | м | 10
1.2 | Монтаж концевых кабельных муфт внуренней установки с болтовыми наконечниками 3КВТп-10-70/120 | шт | 2
2 | Строительная длина КЛ-6кВ от проект.яч.1 до КТПН№2 | м | 146 | 29м - от проект.яч.1 до т.А + 112м - от т.А до т.Б + 5м - от т.Б до до КТПН№2
2.1 | Кабель ААБлШв 3х95 | м | 169 | 146+3+10+10=169
2.1.1 | на прокладку в траншее | м | 146 | с учетом запаса 2% (146-3(трубы))*1,02=146
2.1.2 | на прокладку в траншее в трубе | м | 3
2.1.3 | на ввод в РУ-6кВ | м | 10
2.1.4 | на ввод в КТПН | м | 10
2.2 | Монтаж концевых кабельных муфт внуренней установки с болтовыми наконечниками 3КВТп-10-70/120 | шт | 2
3 | Строительная длина КЛ-6кВ от проект.яч.21 до КТПН№3 | м | 119 | 3м - от проект.яч.21 до т.А + 112м - от т.А до т.Б + 4м - от т.Б до КТПН№3
3.1 | Кабель ААБлШв 3х35 | м | 141 | 121+10+10=141
3.1.1 | на прокладку в траншее | м | 121 | с учетом запаса 2% 119*1,02=121
3.1.3 | на ввод в РУ-6кВ | м | 10
3.1.4 | на ввод в КТПН | м | 10
3.2 | Монтаж концевых кабельных муфт внуренней установки с болтовыми наконечниками 3КВТп-10-25/50 | шт | 2
4 | Строительная длина КЛ-6кВ от проект.яч.21 до КТПН№4 | м | 157 | 3м - от проект.яч.21 до т.А + 112м - от т.А до т.Б + 40м - от т.Б до т.В + 2м - от т.В до до КТПН№4
4.1 | Кабель ААБлШв 3х95 | м | 180 | 147+13+10+10=180
4.1.1 | на прокладку в траншее | м | 147 | с учетом запаса 2% (157-13(трубы))*1,02=147
4.1.2 | на прокладку в траншее в трубе | м | 13 | 4+5+4=13
4.1.3 | на ввод в РУ-6кВ | м | 10
4.1.4 | на ввод в КТПН | м | 10
4.2 | Монтаж концевых кабельных муфт внуренней установки с болтовыми наконечниками 3КВТп-10-70/120 | шт | 2
5 | Строительная длина КЛ-6кВ от проект.яч.21 до КТПН№5 | м | 174 | 3м - от проект.яч.21 до т.А + 112м - от т.А до т.Б + 40м - от т.Б до т.В + 19м - от т.В до до КТПН№5
5.1 | Кабель ААБлШв 3х95 | м | 197 | 162+15+10+10=197
5.1.1 | на прокладку в траншее | м | 162 | с учетом запаса 2% (174-15(трубы))*1,02=162
5.1.2 | на прокладку в траншее в трубе | м | 15 | 4+5+4+2=15
5.1.3 | на ввод в РУ-6кВ | м | 10
5.1.4 | на ввод в КТПН | м | 10
5.2 | Монтаж концевых кабельных муфт внуренней установки с болтовыми наконечниками 3КВТп-10-70/120 | шт | 2
6 | Расход кабеля ААБлШв 3х35 | м | 141
7 | Расход кабеля ААБлШв 3х95 | м | 753 | 207+169+180+197=753
8 | Расход кабельной муфты 3КВТп-10-25/50 | шт | 2
9 | Расход кабельной муфты 3КВТп-10-70/120 | шт | 8 | 2*4=8
13 | Пуско-наладочные работы КЛ-6кВ
13.1 | Испытание кабеля до 10 кВ напряжением | исп | 5
13.2 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением до 10 кВ | жила | 15
IV | Строительство КЛ-0,4кВ для питания АВР ЩСН
1 | Строительная длина КЛ-0,4кВ от КТПН №1 до АВР ЩСН | м | 13 | 4м от КТПН№1 до т.Г + 9м от т.Г до ЩСН
2 | Кабеля АВБбШвнг-LS 5х25 | м | 33 | 13+10+10=33
2.1 | на прокладку в траншее | м | 13
2.2 | на ввод в КТПН | м | 10
2.3 | на ввод в АВР ЩСН | м | 10
3 | Монтаж концевых кабельных муфт внуренней установки с болтовыми наконечниками 5КВТп-1-25/50 | шт | 2
4 | Строительная длина КЛ-0,4кВ от КТПН №2 до АВР ЩСН | м | 46 | 37м от КТПН№2 до т.Г + 9м от т.Г до ЩСН
5 | Кабеля АВБбШвнг-LS 5х25 | м | 67 | 41+6+10+10=67
5.1 | на прокладку в траншее | м | 41 | с учетом запаса 2% (46-6(трубы))*1,02=41
5.2 | на прокладку в траншее в трубе | м | 6 | 4+2=6
5.3 | на ввод в КТПН | м | 10
5.4 | на ввод в АВР ЩСН | м | 10
6 | Монтаж концевых кабельных муфт внуренней установки с болтовыми наконечниками 5КВТп-1-25/50 | шт | 2
7 | Расход кабеля АВБбШвнг-LS 5х25 | м | 100 | 33+67=100
8 | Расход кабельных муфт 5КВТп-1-25/50 | шт | 4 | 2+2=4
9 | Пуско-наладочные работы
9.1 | Измерение сопротивления изоляции | исп | 2
9.2 | Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" | 1 т.п. | 2
9.3 | Фазировка электрической линии напряжением до 1 кВ | 1 фаз- ка | 10
9.4 | Испытание кабеля до 1 кВ напряжением | исп | 2
V | Строительство КЛ-0,4кВ от АВР ЩСН до ЩР помещения охраны
1 | Строительная длина КЛ-0,4 кВ | м | 10
2 | Монтаж кабеля внутри здания | м | 10
2.1 | Протяжка кабеля в трубе | м | 10
2.2 | Расход трубы ПВХ с зондом d20мм | м | 10
2.3 | Крепеж-клипса для труб 63 с фиксатором Fortisflex 58616 | шт | 20 | крепление с шагом 0,5м
2.4 | Дюбель-гвоздь 6х40мм | шт | 20
3 | Расход кабеля АВБбШвнг-LS 3х4 | м | 20 | 10+5+5=20
3.1 | на на монтаж по зданию | м | 10
3.3 | на ввод в АВР ЩСН | м | 5
3.4 | на ввод в ЩР | м | 5
4 | Пуско-наладочные работы
4.1 | Измерение сопротивления изоляции | исп | 1
4.2 | Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" | 1 т.п. | 1
4.3 | Фазировка электрической линии напряжением до 1 кВ | 1 фаз- ка | 3
4.4 | Испытание кабеля до 1 кВ напряжением | исп | 1
VI | Строительство ЛЭП-0,4кВ от АВР ЩСН до наружного освещения оп.1-8
1 | Строительная длина ЛЭП-0,4 кВ | м | 119 | 14(КЛ)+105(ВЛИ)=119м
2 | Строительная длина КЛ-0,4 кВ | м | 14 | Объем земляных работ учтен в II
2.1 | Расход кабеля АВБбШвнг-LS 4х16 | м | 32 | 14+10+8=32
2.1.1 | на прокладку в траншее | м | 14
2.1.2 | на ввод в ЩСН | м | 10
2.1.3 | на подъем по опоре | м | 8
2.2 | Монтаж концевых кабельных муфт внуренней установки с болтовыми наконечниками 4КНТп-1 (16-25) | шт | 2
3 | Строительная длина ВЛИ-0,4 кВ | м | 105
3.1 | Установка железобетонных опор ВЛИ 0,4 кВ: | шт. | 8
3.1.1 | - одностоечных | шт. | 8
3.2 | Бурение котлованов глубиной 2500мм, d=350мм | шт | 8
3.3 | Объем вынимаемого грунта | м³ | 1.92 | 3,14*(0,35/2)²*2,5*8=1,92
3.4 | Монтаж стойки СВ95-3,5 | шт | 8
3.5 | Обратная засыпка грунта | м³ | 0.96 | Объем занимаемый стойкой 0,265*0,185*2,5=0,12м³ Обратная засыпка1,92-8*0,12=0,96 | 0.12256
3.6 | Послойное уплотнение грунта (слой не более 200мм) | шт | 100 | 2,5/0,2*8=100шт
3.7 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛИ 0,4 кВ | шт | 8
3.7.1 | - одностоечных | шт | 8
3.8 | Монтаж анкерной арматуры А23 (Переход с кабеля на провод) | шт | 1 | 25.0017-23
3.8.1 | Заземляющий проводник ЗП6 25.0017-43 | м | 0.65
3.8.2 | Металлическая лента 20х0,7х1000 мм F207 | шт | 6
3.8.3 | Бугель NВ20 | шт | 2
3.8.4 | Анкерный кронштейн CS10.3 | шт | 1
3.8.5 | Натяжной зажим для СИП-4 DN123 | шт | 1
3.8.6 | Зажим ответвительный Р72 | шт | 1
3.8.7 | Плашечный зажим CD35 | шт | 1
3.8.8 | Стяжной хомут 16-70 мм E778 | шт | 1
3.8.9 | Дистанционный бандаж BIC-15.50 | шт | 4
3.8.10 | Зажим для соединения СИП с кабелем PR151+BI | шт | 4
3.8.11 | Механическая защита кабеля уголок стальной 50х50х3 L=2,5м | шт | 1
3.8.12 |  | кг | 5.8 | 2,32*2,5*1=5,8
3.9 | Монтаж анкерной арматуры УА23 | шт | 1 | 25.0017-12
3.9.1 | Заземляющий проводник ЗП6 25.0017-43 | м | 0.65 | 0,65*1=2,6
3.9.2 | Металлическая лента 20х0,7х1000 мм F207 | шт | 4 | 4*1=4
3.9.3 | Бугель NВ20 | шт | 4 | 4*1=4
3.9.4 | Анкерный кронштейн CS10.3 | шт | 2 | 2*1=2
3.9.5 | Натяжной зажим для СИП-4 DN123 | шт | 2 | 2*1=2
3.9.6 | Зажим ответвительный Р72 | шт | 1 | 1*1=2
3.9.7 | Плашечный зажим CD35 | шт | 1 | 1*1=2
3.9.8 | Стяжной хомут 16-70 мм E778 | шт | 2 | 2*1=2
3.10 | Монтаж анкерной арматуры А23 концевое крепление | шт | 1 | 25.0017-23
3.10.1 | Заземляющий проводник ЗП6 25.0017-43 | м | 0.65
3.10.2 | Металлическая лента 20х0,7х1000 мм F207 | шт | 3
3.10.3 | Бугель NВ20 | шт | 3
3.10.4 | Анкерный кронштейн CS10.3 | шт | 1
3.10.5 | Натяжной зажим для СИП-4 DN123 | шт | 1
3.10.6 | Зажим ответвительный Р72 | шт | 1
3.10.7 | Плашечный зажим CD35 | шт | 1
3.10.8 | Стяжной хомут 16-70 мм E778 | шт | 1
3.10.9 | Дистанционный бандаж BIC-15.50 | шт | 1
3.10.10 | Герметичный колпачок CE25.150 | шт | 4
3.11 | Монтаж промежуточной арматуры П23 | шт | 5 | 25.0017-02
3.11.1 | Заземляющий проводник ЗП6 25.0017-43 | м | 1.5 | 0,3*5=1,5
3.11.2 | Металлическая лента 20х0,7х1000 мм F207 | шт | 10 | 2*5=10
3.11.3 | Скрепа NC20 | шт | 10 | 2*5=10
3.11.4 | Зажим поддерживающий для СИП-4 PS 16/120 | шт | 5 | 1*5=5
3.11.5 | Крюк универсальный CS 16 | шт | 5 | 1*5=5
3.11.6 | Зажим ответвительный Р72 | шт | 5 | 1*5=5
3.11.7 | Плашечный зажим CD35 | шт | 5 | 1*5=5
3.11.8 | Стяжной хомут 16-70 мм E778 | шт | 10 | 2*5=10
3.12 | Подвеска проводов СИП-4 4х16 в населенной местности с помощью механизмов | м | 110
3.12.1 | - 1 цепь | м | 110 | с учетом запаса 4,5% 105*1,045=110м
3.13 | Расход провода СИП-4 4х16 | м | 120 | 110+10=120м
3.13.1 | - на магистраль | м | 110
3.13.2 | - на ввод в ЩСН | м | 10
3.14 | Монтаж светильников на опоры | шт | 13
3.14.1 | Светильник светодиодный консольный ДКУ 1002-100Д 5000К IP65 | шт | 13
3.14.2 | Кронштейн КР-2М D=48мм L=350мм под монтажную ленту регулируемый угол | шт | 13
3.14.3 | Металлическая лента 20х0,7х1000 мм F207 | шт | 26 | 2*13=26
3.14.4 | Бугель NВ20 | шт | 26 | 2*13=26
3.14.5 | Заземляющий проводник ЗП6 25.0017-43 | м | 9.75 | 13*0,75=9,75м
3.14.6 | Зажим ЗОИ 16-95/2.5-35 | шт | 26 | 2*13=26
3.14.7 | Плашечный зажим CD35 | шт | 13 | 1*13=13
3.14.8 | Зажим ответвительный Р72 | шт | 13 | 1*13=13
3.14.9 | Провод с резиновой изоляцией КГТП-ХЛ 2х1.5-660 ГОСТ 7399-80 | м | 58.5 | 4,5*13=58,5м
3.15 | Монтаж переносного заземления и ОПН | компл. | 2 | ПУЭ п. 2.4.47
3.15.1 | Монтаж зажимов для наложения переносного заземления РС481 | шт | 8 | 2*4=8
3.15.2 | Монтаж ограничителей перенапряжения ОР 600/500 | шт | 6 | 2*3=6
3.16 | Монтаж заземляющих устройств опор ВЛИ 0,4 кВ | шт | 8
3.16.1 | Разработка грунта для выполнения заземления. Траншея шириной 300мм, глубиной 500мм. Длина траншеи на 1 заземление 600мм | м³ | 0.72 | 0,3*0,5*0,6*8=0,72м³
3.16.2 | Забивка вертикальных заземлителей из стали круг 18-В-II, L=5м | шт | 8
3.16.3 | Обратная засыпка грунта | м³ | 0.72
3.17 | Пуско-наладочные работы
3.17.1 | Измерение сопротивления растеканию тока заземляющих устройств | 1изм | 8
3.17.2 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами | 100 точек | 8
3.17.3 | Измерение сопротивления изоляции | исп | 1
3.17.4 | Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" | 1 т.п. | 1
3.17.5 | Фазировка электрической линии напряжением до 1 кВ | 1 фаз- ка | 4
3.17.6 | Испытание кабеля до 1 кВ напряжением | исп | 1
VII | Строительство КЛ-0,4кВ от АВР ЩСН до КТПН
1 | Строительная длина КЛ-0,4кВ от АВР ЩСН до КТПН №1 | м | 13 | 9м от ЩСГ до т.Г + 4м от т.Г до КТПН№1
2 | Кабеля АВБбШвнг-LS 3х4 | м | 33 | 13+10+10=33
2.1 | на прокладку в траншее | м | 13
2.2 | на ввод в КТПН | м | 10
2.3 | на ввод в АВР ЩСН | м | 10
3 | Строительная длина КЛ-0,4кВ от АВР ЩСН до КТПН №2 | м | 46 | 9м от ЩСГ до т.Г + 37м от т.Г до КТПН№2
4 | Кабеля АВБбШвнг-LS 3х4 | м | 67 | 41+6+10+10=67
4.1 | на прокладку в траншее | м | 41 | с учетом запаса 2% (46-6(трубы))*1,02=41
4.2 | на прокладку в траншее в трубе | м | 6 | 4+2=6
4.3 | на ввод в КТПН | м | 10
4.4 | на ввод в АВР ЩСН | м | 10
5 | Строительная длина КЛ-0,4кВ от АВР ЩСН до КТПН №3 | м | 51 | 9м от ЩСГ до т.Г + 38м от т.Г до т. Б + 4м от т.Б до КТПН№3
6 | Кабеля АВБбШвнг-LS 3х4 | м | 72 | 44+8+10+10=72
6.1 | на прокладку в траншее | м | 44 | с учетом запаса 2% (51-8(трубы))*1,02=44
6.2 | на прокладку в траншее в трубе | м | 8 | 4+2+2=8
6.3 | на ввод в КТПН | м | 10
6.4 | на ввод в АВР ЩСН | м | 10
7 | Строительная длина КЛ-0,4кВ от АВР ЩСН до КТПН №4 | м | 89 | 9м от ЩСГ до т.Г + 38м от т.Г до т. Б + 40м от т.Б до т.В + 2м от т.В до КТПН№4
8 | Кабеля АВБбШвнг-LS 3х4 | м | 110 | 69+21+10+10=110
8.1 | на прокладку в траншее | м | 69 | с учетом запаса 2% (89-21(трубы))*1,02=69
8.2 | на прокладку в траншее в трубе | м | 21 | 4+2+2+4+5+4=21
8.3 | на ввод в КТПН | м | 10
8.4 | на ввод в АВР ЩСН | м | 10
9 | Строительная длина КЛ-0,4кВ от АВР ЩСН до КТПН №5 | м | 106 | 9м от ЩСГ до т.Г + 38м от т.Г до т. Б + 40м от т.Б до т.В + 19м от т.В до КТПН№5
10 | Кабеля АВБбШвнг-LS 3х4 | м | 128 | 85+23+10+10=128
10.1 | на прокладку в траншее | м | 85 | с учетом запаса 2% (106-23(трубы))*1,02=85
10.2 | на прокладку в траншее в трубе | м | 23 | 4+2+2+4+5+4+2=23
10.3 | на ввод в КТПН | м | 10
10.4 | на ввод в АВР ЩСН | м | 10
7 | Расход кабеля АВБбШвнг-LS 3х4 | м | 410 | 33+67+72+110+128=410
9 | Пуско-наладочные работы
9.1 | Измерение сопротивления изоляции | исп | 5
9.2 | Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" | 1 т.п. | 5
9.3 | Фазировка электрической линии напряжением до 1 кВ | 1 фаз- ка | 15
9.4 | Испытание кабеля до 1 кВ напряжением | исп | 5
VIII | Строительство КЛ-0,4кВ от АВР ЩСН до КТПН
1 | Строительная длина КЛ-0,4кВ от КТПН №1 до ЦОД | м | 3
2 | Кабеля ПуГВнг(A)-LS 1х240 | м | 135 | 15+30+45+45=135
2.1 | на прокладку в траншее | м | 15 | (3-2труба)*15*1,02=15
2.2 | на прокладку в траншее в трубе | м | 30 | 2*15=30
2.3 | на ввод в КТПН | м | 45 | по 3м на 1 ввод
2.4 | на ввод в АВР ЩСН | м | 45 | по 3м на 1 ввод
3 | Строительная длина КЛ-0,4кВ от КТПН №2 до ЦОД | м | 3
4 | Кабеля ПуГВнг(A)-LS 1х240 | м | 136 | 46+45+45=136
4.1 | на прокладку в траншее | м | 46 | 3*15*1,02=46
4.2 | на ввод в КТПН | м | 45 | по 3м на 1 ввод
4.3 | на ввод в АВР ЩСН | м | 45 | по 3м на 1 ввод
5 | Строительная длина КЛ-0,4кВ от КТПН №3 до ЦОД | м | 9
6 | Кабеля ПуГВнг(A)-LS 1х240 | м | 227 | 77+60+45+45=227
6.1 | на прокладку в траншее | м | 77 | (9-4труба)*15*1,02=77
6.2 | на прокладку в траншее в трубе | м | 60 | 4*15=60
6.3 | на ввод в КТПН | м | 45 | по 3м на 1 ввод
6.4 | на ввод в АВР ЩСН | м | 45 | по 3м на 1 ввод
7 | Строительная длина КЛ-0,4кВ от КТПН №4 до ЦОД | м | 2
8 | Кабеля ПуГВнг(A)-LS 1х240 | м | 121 | 31+45+45=121
8.1 | на прокладку в траншее | м | 31 | 2*15*1,02=31
8.2 | на ввод в КТПН | м | 45 | по 3м на 1 ввод
8.3 | на ввод в АВР ЩСН | м | 45 | по 3м на 1 ввод
9 | Строительная длина КЛ-0,4кВ от КТПН №5 до ЦОД | м | 2
10 | Кабеля ПуГВнг(A)-LS 1х240 | м | 121 | 31+45+45=121
10.1 | на прокладку в траншее | м | 31 | 2*15*1,02=31
10.2 | на ввод в КТПН | м | 45 | по 3м на 1 ввод
10.3 | на ввод в АВР ЩСН | м | 45 | по 3м на 1 ввод
7 | Расход кабеля ПуГВнг(A)-LS 1х240 | м | 740 | 135+136+227+121+121=740
9 | Пуско-наладочные работы
9.1 | Измерение сопротивления изоляции | исп | 15
9.2 | Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" | 1 т.п. | 15
9.3 | Фазировка электрической линии напряжением до 1 кВ | 1 фаз- ка | 75
9.4 | Испытание кабеля до 1 кВ напряжением | исп | 15
VIII | Монтаж устройства заземления проектируемых КТПН
1 | Разработка грунта для выполнения заземления. Траншея шириной 300мм, глубиной 500мм. Длина траншеи 131м | м³ | 17.85 | 3.407-150 ЭС 42 119*0,3*0,5=17,85м³
2 | Забивка вертикальных заземлителей из стали круг 18-В-II, L=5м | шт | 24
3 | Расход стали круг 18-В-II ГОСТ 2590-2006/Ст3псI-II ГОСТ 535-2005 | кг | 238.8 | 1,99*5*24=238,8
4 | Укладка горизонтального заземлителя полоса стальная 40х5 | м | 188 | 119м в траншее п.1 + +57м совместно с траншеями КЛ п. II
5 | Соединение горизонтального заземлителя с корпусами КТПН и контейнерами | м | 24
6 | Расход стали полосовой горячекатанной 40х5 ГОСТ 103-2006 | кг | 332.84 | (188+24)*1,57=333

## Спецификация
№ п/п | Наименование и техническая характеристика |  | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод-изготовитель | Единица измерения | Количество | Масса единицы, кг. | Примечание
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. Электрооборудование
| 1.1 | Комплектная трансформаторная подстанция 6/0,4кВ мощностью 2500кВА | 379.14.04.22-ОЛ1 |  |  | комплект | 2 |  | Поставляется заказчиком
| 1.2 | Комплектная трансформаторная подстанция 6/0,4кВ мощностью 2500кВА | 379.14.04.22-ОЛ2 |  |  | комплект | 2 |  | Поставляется заказчиком
| 1.3 | Комплектная трансформаторная подстанция 6/0,4кВ мощностью 1250кВА | 379.14.04.22-ОЛ3 |  |  | комплект | 1 |  | Поставляется заказчиком
| 1.4 | 2: Шкаф собственных нужд в составе:; 6: комплект; 7: 1; 9: Поставляется заказчиком
| 1.4.1 | 2: АВР в составе:; 6: комплект; 7: 1; 9: Поставляется заказчиком
| 1.4.1.1 | Автоматический выключатель Iн=80, Номин. отключающая способность Icu при 400 В, 50 Гц 18 кА | ВА-99МL 100/80А 3P 18кА EKF Basic | mccb99-100-80mi | EKF | шт | 2 |  | Поставляется заказчиком
| 1.4.1.2 | Контактор КТЭ реверсивный 115А 230В 2NO | КТЭ 115А 230В 2NO EKF | ctr-b-r-115 | EKF | шт | 1 |  | Поставляется заказчиком
| 1.4.1.3 | Автоматический выключатель 3P Iн=2А Характеристика "B" Номин. отключающая способность 4,5кА | ВА 47-63 3P 2А (B) 4,5кА | mcb4763-3-02B-pro | EKF | шт | 2 |  | Поставляется заказчиком
| 1.4.1.4 | Автоматический выключатель 2P Iн=10А Характеристика "С" Номин. отключающая способность 4,5кА | ВА 47-63 2P 10А (С) 4,5кА | mcb4763-2-10C-pro | EKF | шт | 2 |  | Поставляется заказчиком
| 1.4.1.5 | Автоматический выключатель 2P Iн=12А Характеристика "D" Номин. отключающая способность 4,5кА | ВА 47-63 3P 20А (D) 4,5кА | mcb4763-2-20D-pro | EKF | шт | 1 |  | Поставляется заказчиком
| 1.4.1.6 | Реле контроля фаз | RKF-11m EKF PROxima | rkf-11m | EKF | шт | 2 |  | Поставляется заказчиком
| 1.4.1.7 | Переключатель 3P короткая ручка 2NO | BD33 | xb2-bd33 | EKF | шт | 1 |  | Поставляется заказчиком
| 1.4.1.8 | Кнопка с подсветкой зеленый NO+NC 230В | ABLFS-22 | ablfs-22-g | EKF | шт | 2 |  | Поставляется заказчиком
| 1.4.1.9 | Дифференциальный автомат АД-32 3P+N 16А/30мА (тип А) | АД-32 3P+N 16А/30мА | DA32-16-30-4P-a-pro | EKF | шт | 1 |  | Поставляется заказчиком
| 1.4.2 | Устройство защиты от импульсных перенапряжений Т1+Т2; Iimp-12,5kA; In-20kA; Uc-275В; 1+0 | Т1+Т2; Iimp-12,5kA; In-20kA; Uc-275В; 1+0 | OV12-1-501 | EKF | шт | 1 |  | Поставляется заказчиком
| 1.4.3 | Автоматический выключатель 2P Iн=10А Характеристика "С" Номин. отключающая способность 4,5кА | ВА 47-63 2P 10А (С) 4,5кА | mcb4763-2-10C-pro | EKF | шт | 6 |  | Поставляется заказчиком
| 1.4.4 | Автоматический выключатель 1P Iн=25А Характеристика "С" Номин. отключающая способность 4,5кА | ВА 47-63 1P 25А (С) 4,5кА | mcb4763-1-25C-pro | EKF | шт | 1 |  | Поставляется заказчиком
| 1.4.5 | Дифференциальный автомат АД-32 3P+N 32А/30мА (тип А) | АД-32 3P+N 32А/30мА | DA32-32-30-4P-a-pro | EKF | шт | 1 |  | Поставляется заказчиком
| 1.4.6 | Источники бесперебойного питания настенного размещения со встроенными аккумуляторными батареями и возможностью подключения внешних аккумуляторных батарей. Номинальная выходная мощность 1000 ВА | ИБП SW1000SL (1000 ВА) |  |  | шт | 1 |  | Поставляется заказчиком
| 1.4.7 | Фотореле с выносным датчиком | DIN-1 (ФР) 2-100Лк 25А 3000Вт | fr-din-1-25 | EKF | шт | 1 |  | Поставляется заказчиком
| 1.5 | 2: ЩР помещения охраны в составе:; 9: Поставляется заказчиком
| 1.5.1 | Автоматический выключатель 3P Iн=25А Характеристика "С" Номин. отключающая способность 4,5кА | ВА 47-63 3P 25А (С) 4,5кА | mcb4763-3-25C-pro | EKF | шт | 1 |  | Поставляется заказчиком
| 1.5.2 | Автоматический выключатель 2P Iн=10А Характеристика "С" Номин. отключающая способность 4,5кА | ВА 47-63 2P 10А (С) 4,5кА | mcb4763-2-10C-pro | EKF | шт | 2 |  | Поставляется заказчиком
| 1.5.3 | Автоматический выключатель 2P Iн=16А Характеристика "С" Номин. отключающая способность 4,5кА | ВА 47-63 2P 16А (С) 4,5кА | mcb4763-2-16C-pro | EKF | шт | 1 |  | Поставляется заказчиком
| 1.5.4 | Дифференциальный автомат АД-32 3P+N 16А/30мА (тип А) | АД-32 3P+N 16А/30мА | DA32-16-30-4P-a-pro | EKF | шт | 1 |  | Поставляется заказчиком
| 1.6 | Светильник светодиодный консольный | ДКУ 1002-100Д 5000К IP65 |  |  | шт | 13 |  | Поставляется заказчиком
| 1.7 | Ограничитель перенапряжения в комплекте с прокалывающим зажимом | ОР 600/50 |  |  | шт | 6 |  | Поставляется заказчиком
2. Кабельные изделия
| 2.1 | Силовой бронированный лентами кабель - 3 на 95 мм2, с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, алюминиевой оболочкой, наружный покров из битума и пряжи ААБлШв 3х95 | ГОСТ 18410-73 |  |  | м | 753 | 3.012 | Поставляется подрядчиком
| 2.2 | Силовой бронированный лентами кабель - 3 на 35 мм2, с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, алюминиевой оболочкой, наружный покров из битума и пряжи ААБлШв 3х35 | ГОСТ 18410-73 |  |  | м | 141 | 1.86 | Поставляется подрядчиком
| 2.3 | Силовой бронированный лентами кабель - 3 на 4 мм2, с алюминиевой жилой, изоляцией и защитным шлангом из ПВХ пониженной пожарной опасности АВБбШвнг-LS 3х4 | ГОСТ 31996-2012 |  |  | м | 430 | 0.462 | Поставляется подрядчиком
| 2.4 | Силовой бронированный лентами кабель - 4 на 16 мм2, с алюминиевой жилой, изоляцией и защитным шлангом из ПВХ пониженной пожарной опасности АВБбШвнг-LS 4х16 | ГОСТ 31996-2012 |  |  | м | 32 | 0.943 | Поставляется подрядчиком
| 2.5 | Силовой бронированный лентами кабель - 5 на 25 мм2, с алюминиевой жилой, изоляцией и защитным шлангом из ПВХ пониженной пожарной опасности АВБбШвнг-LS 5х25 |  |  |  | м | 100 | 1.486 | Поставляется подрядчиком
| 2.6 | Концевая кабельная муфта внуренней установки с болтовыми наконечниками 3КВТп-10-70/120 (Б) | ТУ 3599-006-97284872-2006 |  |  | шт. | 8 |  | Поставляется подрядчиком
| 2.7 | Концевая кабельная муфта внуренней установки с болтовыми наконечниками 3КВТп-1-25/50 (Б) | ТУ 3599-006-97284872-2006 |  |  | шт. | 2 |  | Поставляется подрядчиком
| 2.8 | Концевая кабельная муфта внуренней установки с болтовыми наконечниками 4КВТп-1-16/25 (Б) | ТУ 3599-006-97284872-2006 |  |  | шт. | 2 |  | Поставляется подрядчиком
| 2.9 | Концевая кабельная муфта внуренней установки с болтовыми наконечниками 5КВТп-1-25/50 (Б) | ТУ 3599-006-97284872-2006 |  |  | шт. | 4 |  | Поставляется подрядчиком
| 2.10 | Провод установосный гибкий с изоляцией и оболочкой из ПВХ пониженной пожарной опасности ПуГВнг(А)-LS 1х240 | ГОСТ 31947-2012 |  |  | м | 740 | 2.54 | Поставляется подрядчиком
| 2.11 | Провод самонесущий с алюминиевыми фазными токопроводящими жилами, с изоляцией из сшитого полиэтилена СИП4 4х16 | ГОСТ 31946-2012 |  |  | м | 120 | 0.269 | Поставляется подрядчиком
| 2.12 | Кабельный наконечник 240 мм2 | Т 240-16-24 |  |  | шт. | 150 |  | Поставляется подрядчиком
| 2.13 | Провод с резиновой изоляцией КГТП-ХЛ 2х1.5-660 | ГОСТ 7399-80 |  |  | м | 59 |  | Поставляется подрядчиком
3. Железобетонные элементы
| 3.1 | Стойка СВ95-3,5 | 3.407.1-143 |  |  | кг | 8 | 800 | Поставляется подрядчиком
4. Стальные конструкции
| 4.1 | Сталь круглая горячекатанная 18-В-II L=5м | ГОСТ 2590-2006/Ст3псI-II ГОСТ 535-2005 |  |  | шт | 32 | 9.95 | Поставляется подрядчиком
| 4.2 | Полоса стальная горячекатанная 40х5 | ГОСТ 103-2006 |  |  | м | 188 | 332.84 | Поставляется подрядчиком
| 4.3 | Уголок стальной равнополочный 50х50х3 L=2,5м | ГОСТ 8509-93 |  |  | шт | 1 | 5.8 | Поставляется подрядчиком
| 4.4 | Кронштейн D=48мм L=350мм под монтажную ленту регулируемый угол | КР-2М |  |  | шт | 13 |  | Поставляется подрядчиком
| 4.5 | Заземляющий проводник ЗП6 | 25.0017-43 |  |  | м | 14 | 0.5 | Поставляется подрядчиком
5. Линейная арматура
| 5.1 | Металлическая лента 20х0,7х1000 мм | F207 |  |  | шт | 49 | 0.078 | Поставляется подрядчиком
| 5.2 | Бугель | NB20 |  |  | шт | 35 | 0.02 | Поставляется подрядчиком
| 5.3 | Скрепа | NC20 |  |  | шт | 10 | 0.01 | Поставляется подрядчиком
| 5.4 | Зажим поддерживающий для СИП-4 | PS 16/120 |  |  | шт | 5 | 0.17 | Поставляется подрядчиком
| 5.5 | Анкерный кронштейн | CS10.3 |  |  | шт | 4 | 0.3 | Поставляется подрядчиком
| 5.6 | Крюк универсальный | CS 16 |  |  | шт | 5 |  | Поставляется подрядчиком
| 5.7 | Натяжной зажим для СИП-4 | DN123 |  |  | шт | 4 | 0.11 | Поставляется подрядчиком
| 5.8 | Зажим ответвительный | Р72 |  |  | шт | 21 | 0.1 | Поставляется подрядчиком
| 5.9 | Зажим | ЗОИ 16-95/2.5-35 |  |  | шт | 26 | 0.1 | Поставляется подрядчиком
| 5.10 | Зажим ответвительный для переносного заземления | РС481 |  |  | шт | 8 | 0.19 | Поставляется подрядчиком
| 5.11 | Плашечный зажим | CD35 |  |  | шт | 21 | 0.13 | Поставляется подрядчиком
| 5.12 | Дистанционный бандаж | BIC-15.50 |  |  | шт | 5 | 0.19 | Поставляется подрядчиком
| 5.13 | Герметичный колпачок | CE25.150 |  |  | шт | 4 | 0.008 | Поставляется подрядчиком
| 5.14 | Стяжной хомут 16-70 мм | E778 |  |  | шт | 14 | 0.015 | Поставляется подрядчиком
| 5.15 | Зажим для соединения СИП с кабелем | PR151+BI |  |  | шт | 4 | 0.2 | Поставляется подрядчиком
6. Материалы
| 6.1 | Труба ПЭ-80 SDR17 Ø110 | ГОСТ 18599-2001 |  |  | м | 210 |  | Поставляется подрядчиком
| 6.2 | 2: Пена монтажная огнестойкая. (Выход материала 45л); 6: баллон; 7: 12; 9: Поставляется подрядчиком
| 6.3 | Песок природный для строительных: работ очень мелкий с крупностью зерен размером свыше 1,25 мм | ГОСТ 8736-2014 |  |  | м³ | 62.721 |  | Поставляется подрядчиком
| 6.4 | Кирпич керамический полнотелый 250х120х65мм | ГОСТ 530-2012 |  |  | шт | 4694 |  | Поставляется подрядчиком
| 6.5 | 2: Труба гофрированная ПВХ d=20мм с зондом; 6: м; 7: 10; 9: Поставляется подрядчиком
| 6.6 | 2: Крепеж-клипса для труб 20 с фиксатором; 6: шт; 7: 20; 9: Поставляется подрядчиком
| 6.7 | 2: Дюбель-гвоздь 6х40мм; 6: шт; 7: 20; 9: Поставляется подрядчиком