Приложение №1 к договору № от «___»____________ 202г.

| - СОГЛАСОВАНО: | - УТВЕРЖДАЮ: - Директор филиала - ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» - Иркутская ГЭС ___________________ В.А. Чеверда «____» _______________2024 г. |
| --- | --- |

Техническое задание

на «Здание гидростанции инв.№ТГ0001142. Ремонт технологических помещений гидроагрегата 4Г»

- Основание для проведения работы

  - Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики. Утверждены приказом Минэнерго России от 25.10.2017 № 1013.

  - Акт общего технического осмотра ЗиС ИГЭС от 02.05.2023, п. 30.

  - Плановый ремонт гидроагрегата 4Г.

- Актуальность и конкретные задачи

  - В результате длительной эксплуатации в бетоне строительных конструкций технологических конструкций технологических помещений 4Г образовались разрушения бетона: каверны, зоны неуплотнённого бетона, фильтрующие трещины. Вода, фильтруя через трещины разрушает бетон, тем самым ослабляя прочность сооружения. В технологических помещениях гидроагрегата: помещение главных выводов, помещение шахты турбины, нижняя крестовина отделочные покрытия стен полов и потолков имеют значительные повреждения и нуждаются в ремонте.

  - Конкретными задачами работы является ликвидация протечек через трещины, восстановление мест разрушения бетона стен и потолков в технологических помещениях, восстановление полов, придание полам не пылящих свойств посредствам укрытия керамической плиткой или другими современными материалами, восстановление отделки помещений, окраска металлоконструкций оборудования, теплоизоляция трубопроводов в технологических помещениях.

  - Работы по ремонту технологических помещений являются неотъемлемой частью плана ремонтных работ гидроагрегатов.

- Особые условия

Работы выполняются с применением лесов и подмостей, в зоне возможного затопления при ЧС.

- Охрана окружающей среды

  - В конце рабочей смены должна осуществляться уборка помещений от строительного мусора и пыли. Строительный мусор должен быть временно складирован в месте, согласованном с заказчиком. Вывозка строительного мусора должна осуществляться по мере накопления мусора, но не реже одного раза в неделю.

  - Для организации вывоза строительного мусора подрядная организация должна иметь лицензию на транспортировку строительного мусора (отходов I-IV классов опасности) или договор с организацией, у которой есть такая лицензия.

- Научные, технические, экономические, организационные и другие требования к выполнению работы и ее результатам

  - Персонал подрядной организации, осуществляющий оказание услуги должен быть аттестован по вопросам безопасности ГТС в соответствие с постановлением Правительства РФ от 25.10.2019 г. №1365 «О подготовке и об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики».

  - Персонал подрядной организации, осуществляющий ремонт должен быть обучен по правилам ОТ при работе на высоте и иметь соответствующие удостоверения.

  - Все работы, проводимые подрядной организацией на Иркутской ГЭС, осуществляются на основании актов-допусков, нарядов-допусков (нарядов) или распоряжений (применительно к характеру и типу работ) с обеспечением исполнения нижеприведённых нормативных документов:

  - СТП 907-011.506.502-2019 «Порядок обеспечения безопасности при обслуживании и ремонте гидротехнических сооружений и гидромеханического оборудования ООО «ЕвроСибЭнерго–Гидрогенерация»;

  - Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок. Утверждены приказом Минтруда России от 15 декабря 2020 г. N 903н;

  - Правил противопожарного режима РФ;

  - Правил охраны труда при строительстве, реконструкции и ремонте;

  - Правил по охране труда при работе на высоте, утверждены приказом Минтруда России от 16 ноября 2020 г. N 782н;

  - Правила по охране труда при погрузочно–разгрузочных работах и размещении грузов, утверждены приказом Минтруда России от 28 октября 2020 г. N 753н;

  - Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями, утвержденные приказом Минтруда России от 27 ноября 2020 г. N 835н;

  - Закона об охране окружающей природной среды;

  - Положения о порядке организации и производства ремонтных, ремонтно-строительных, испытательных, экспертных, строительно-монтажных и пусконаладочных работ подрядными организациями на оборудовании, зданиях, сооружениях и территории Иркутской ГЭС;

  - Работа должна осуществляться по проекту производства работ и графику производства работ, согласованному с организациями, выполняющими ремонтные работы и эксплуатирующими сооружение.

  - Работы производить с осуществлением мероприятий, обеспечивающих сохранность оборудования и конструкций от пыли, а также от брызг краски, цементного раствора и гидроизоляционного материала;

  - Применяемые строительные материалы должны иметь Сертификаты соответствия и санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным правилам.

  - К актам скрытых работ должны прикладываться цветные фотографии с фиксацией скрытых работ в электронном виде и на бумаге.

  - Исполнитель ремонта должен гарантировать соответствие отремонтированных участков требованиям нормативно-технической документации, не менее 36 месяцев с момента подписания акта приемки работ.

- Требуемые сроки выполнения работ

С даты заключения договора по 30 апреля 2024 года, при необходимости в двухсменном режиме.

- Основное содержание работ:

  - Помещения главных выводов 4Г: гидроизоляция тещин, окраска трубопроводов, отделка стен и потолка.

  - Помещения шахты турбины 4Г: гидроизоляция трещин, ремонт отделки стен, потолков, ремонт металлической облицовки стен, окраска металлоконструкций.

  - Помещения нижней крестовины 4Г: окраска металлоконструкций и трубопроводов, ремонт отделки стен и потолков, ремонт металлических люков.

- Порядок проведения приемки результатов работы:

Приёмка объекта из ремонта осуществляется комиссией по «Программе приёмки из ремонта «Здание гидростанции инв №ТГ0001142. Ремонт технологических помещений гидроагрегата 4Г».

- Перечень и комплектность результатов работы, подлежащих приемке Заказчиком

9.1.      Акт предремонтного обследования.

9.2.      Акт готовности объекта к ремонту.

9.3.      Ведомость объемов ремонтных работ.

9.4.      Акты скрытых работ с цветными фотографиями в виде приложений.

9.5.      Акт приёмки из ремонта.

  - Сертификаты соответствия на материалы.

  - Общий журнал работ.

  - Журнал иньекционных работ.

  - Исполнительные чертежи, схемы, фотографии в электронном виде и на бумаге.

  - Справка о количестве ТБО, вывезенных с места производства работ для утилизации.

Главный инженер ИГЭС Николаев А.Н.                                 ____________________

(должность, Ф.И.О.) 				    	     		(подпись)

Начальник ОЭЦ ИГЭС Гаримыко В.П.                                    ____________________

(должность, Ф.И.О.) 				    	       		(подпись)

Руководитель работы:

И.о.начальника УТОиР ЗиС ИГЭС Голубенко П.П.       	       _____________________

(должность, Ф.И.О.) 					                		 (подпись)