Приложение №1 к договору № от «___»____________ 2020г.

| # СОГЛАСОВАНО: ________________ «____»_______________2020 г. | # УТВЕРЖДАЮ: ## Главный инженер ## ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» ## Иркутская ГЭС ___________________А.Н. Николаев «____»_______________2023 г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Подхваты регулирующих затворов НБ (инв.№№054037-054062).

Текущий ремонт металлоконструкций.

- Основание для проведения работы:

  - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (утверждённых приказом Минэнерго России № 229 от19 июня 2003 г.) п. 3.1.1;

  - СТО 17330282.27.140.017-2008, «Механическое оборудование гидротехнических сооружений ГЭС. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования.».

  - РД ГМ-01-02 «По защите от коррозии механического оборудования и специальных стальных конструкций гидротехнических сооружений».

  - СТП  ЕСЭГГ.505.030-2022 « Техническая документация на сварочные работы и контроль в процессе ремонта, монтажа и реконструкции оборудования на объектах ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация». Состав, требования к разработке и оформлению».

  - «Заключение по техническому диагностированию 01/ТД/17».

  - «Технологические рекомендации по устранению дефектов металлоконструкций подхватов г/п 30 т для затворов регулирования водосброса 7,4-1,8-31,5 для ИГЭС».

- Актуальность и конкретные задачи:

  - Механическое оборудование гидротехнического сооружения ИГЭС находится в эксплуатации с 1956 года. Эксплуатация механического проходит при постоянном погружении в воду. В связи с различной степенью агрессивности и различными скоростями потока, к противокоррозионной защите предъявляются особые требования.

  - В результате повреждения антикоррозионного слоя происходит коррозия, утонение проектных толщин металлоконструкций, снижение прочностных характеристик и значит снижение надежности и долговечности при длительной эксплуатации.

  - Конкретной задачей работы является проведение комплекса мероприятий, направленных на повышение надежности и долговечности, а именно, подготовка поверхности и восстановление антикоррозионного покрытия металлоконструкций с использованием современных технологий и материалов.

- Особые условия:

3.1. Подготовку поверхностей металлоконструкций затворов под антикоррозионную обработку проводить абразивным методом.

3.2. Для производства работ у организации, выполняющей антикоррозионное покрытие необходимо наличие следующего оборудования и средств измерений:

- измеритель влажности (точки росы) для контроля следующих климатических условий: температуры окружающего воздуха (от -20 до +75 гр.цельсия), температуры поверхности (от -30 до +60 гр. Цельсия), относительной влажности воздуха Rh 0-100%?, температуры точки росы(Elcometer 270 или аналог);

- прибор для измерения толщины сухой пленки (Elcometer 456 или аналог);

- детектор контроля сплошности покрытия: для обнаружения мельчайших отверстий в лакокрасочных покрытиях (Elcometer 270 или аналог);

- адгезиметр механический или набор для определения адгезии методом решетчатых подрезов – скальпель, металлическая линейка, скотч;

- толщиномеры не отвердевшего слоя типа гребенка;

- вискозиметр для определения условий вязкости лакокрасочных материалов.

3.3. Ремонт металлоконструкций с применением сварки должен производиться организацией имеющей аттестованные в установленном по рядке сварочное оборудование и материалы в соответствии с «Технологические рекомендации по устранению дефектов металлоконструкций подхватов г/п 30 т для затворов регулирования водосброса 7,4-1,8-31,5 для ИГЭС».

- Научные, технические, экономические, организационные и другие требования к выполнению работы и ее результатам:

  - Все работы, проводимые подрядной организацией на Иркутской ГЭС, осуществляются на основании актов-допусков, нарядов-допусков (нарядов) или распоряжений (применительно к характеру и типу работ) с обеспечением исполнения нижеприведённых нормативных документов:

- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок Пр. №903н от 15.12.2020г.;

- Правил противопожарного режима в Российской Федерации;

- Правил по охране труда при работе на высоте Пр. №782н от 16.11.2020г.;

- Правила по охране труда при выполнении окрасочных работ Пр. № 849н от 02.12.2020г.;

- Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями Пр.835н от27.11.2020г.

- Правила по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования Пр. № 833н от 27.11.2020г.;

- Положения о порядке организации и производства ремонтных, ремонтно-строительных, испытательных, экспертных, строительно-монтажных и пусконаладочных работ подрядными организациями на оборудовании, зданиях, сооружениях и территории Иркутской ГЭС;

- РД ГМ-01-02;

- ISO 8501-1;

- ISO 8501-2;

- ISO 8501-3;

- ISO 8502-4;

- ISO 2808;

- ISO 19840;

- ISO 2409;

- ASTMO 3359.

  - Работа по ремонту подхватов должна осуществляться по проекту производства работ и графику производства работ, которые согласовываются с Заказчиком.

  - При проведении антикоррозионных работ применяемые материалы и технологии должны быть апробированы, иметь сертификаты пожарной безопасности и соответствовать гигиеническим нормативам СанПин.

  - Материалы для антикоррозионной обработки должны выдерживать перепады температур от - 50С до +50С и стойкостью к инсоляции и воздействию речной воды, сопротивление к истиранию и удару. Рекомендовано применение материалов WG-Weleforce, методом безвоздушного нанесения, толщина покрытия должна составлять не менее 220 мкм.

  - В конце рабочей смены должна осуществляться уборка от мусора и посторонних материалов;

  - Исполнитель работ должен гарантировать соответствие антикоррозионного покрытия требованиям нормативно-технической документации, не менее 24 месяцев с момента подписания акта приемки работ.

- Требуемые сроки выполнения работ.

5.1. Подхваты регулирующих затворов НБ (инв.№№054037-054062). Текущий ремонт металлоконструкций, с даты заключения договора по 30.09.2023г.

- Основное содержание работ:

  - Ремонт металлоконструкций с применением сварки должен производиться в строгом соответствии с «Технологические рекомендации по устранению дефектов металлоконструкций подхватов г/п 30 т для затворов регулирования водосброса 7,4-1,8-31,5 для ИГЭС.»

  - Антикоррозионная обработка производится на подготовленную поверхность и должна быть:

-  отремонтирована;

- зачищена от ржавчины, степень очистки SA 2 (по РД ГМ-01-02);

- обеспыленна;

- обезжиренна.

6.3.   Уборка и утилизация мусора после проведения работ выполняется силами исполнителя работ.

- Порядок проведения приемки результатов работы:

7.1.  Руководители работ участвующие в ремонте, совместно с представителями Иркутской ГЭС осуществляют входной контроль качества применяемых материалов, проводят оперативный контроль качества выполняемых ремонтных работ, проверяют соблюдение технологической дисциплины (выполнение требований технологической документации, качества применяемой оснастки, приспособлений и инструмента).

7.2. Приемка работ и оценка качества осуществляется комиссией в соответствии СО 34.04.181-2003, РД ГМ-01-02, СТП ЕСЭГГ.505.030-2022.

- Перечень и комплектность результатов работы, подлежащих приемке Заказчиком:

Ремонт металлоконструкций:

  - сертификаты на электроды, сварочную проволоку, использованные при сварке;

  - акт на проверку сварочно-технологических свойств электродов;

  - сведения о сварщиках, выполнявших сварочные работы;

  - акт на заварку контрольных образцов;

  - акт на визуальный контроль сварных соединений;

  - заключение по ВИК, МПД.

  - Фотографии в электронном виде и на бумаге.

Антикоррозионная обработка:

  - Акт предремонтного обследования;

  - Акт готовности объекта к ремонту;

  - Акты скрытых работ;

  - Акт приёмки из ремонта;

  - Акт выполненных работ;

  - Журнал производства работ;

  - Сертификаты соответствия на материалы;

  - Фотографии в электронном виде и на бумаге.

Заказчик

Начальник ОЭЦ ИГЭС Гаримыко В.П.                                 ____________________

(должность, Ф.И.О.) 				    	        (подпись)

Куратор работы:

Начальник УЭМО ИГЭС Синёв Э.Г.		        	      ____________________

(должность, Ф.И.О.) 					        (подпись)