## 02-01-02 ХВС промплощадка ТЭЦ 7
Приложение № 7 к договору подряда №_________________________ от _________________2023 г.
УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  | СОГЛАСОВАНО:
Директор ООО "ИРМЕТ"
__________________А.О. Перфильев |  |  |  | __________________
" _____ " ________________ 2023 г. |  |  |  | "_____" ___________________ 2023 г.
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 1
"СМР Водовод хозяйственной питьевой воды 778.7м.(ЭПТК ТЭЦ). ИЭ14800011020. Модернизация водопровода холодного водоснабжения с установкой узла учета (третий ввод)"
№ п/п | № в ЛСР | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Ссылки на чертежи | Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Раздел 1. Установка штатива-треноги (триподы) с лебедкой для опуска и и подъема грузов в колодец на глубину 3,7м | [8 empty] | Раздел 1. Установка штатива-треноги (триподы) с лебедкой для опуска и и подъема грузов в колодец на глубину 3,7м
1 | 1 | Установка треноги высотой до 3 м с подвеской тали грузоподъемностью: до 2 т | шт | 1 |  |  |  | 1
Раздел 2. Очистка колодца на глубине 3,7м | [8 empty] | Раздел 2. Очистка колодца на глубине 3,7м
на глубине 3,7м | [9 empty] | на глубине 3,7м
2 | 2 | Очистка от грязи канализационных и водосточных колодцев диаметром: 2 м или площадью сечения прямоугольного колодца 2 м2 при глубине свыше 3 до 4 м (повторное использование в обваловке колодца) | м3 | 0.12 |  |  |  | 1
3 | 3 | Подъем, опускание грузов ручными лебедками, масса 1 шт груза до 0,4 т: подъем до 5 м (труба Ду 400 1,4м ранее демонтированная - 0,087т в лом) | 1 шт груза | 1 |  |  |  | 1
Очистка воздушной камеры | [9 empty] | Очистка воздушной камеры
4 | 4 | Очистка воздушной камеры от строительного мусора прим. | 100 т | 0.00018 |  |  | (0,01*1,8) / 100 | 1
Раздел 3. Обваловка колодца | [8 empty] | Раздел 3. Обваловка колодца
5 | 5 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 1 | 100 м3 | 0.0088 |  |  | 0.88 / 100 | 1
6 | 6 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 | 0.0195 |  |  | 1,95 / 100 | 1
7 | 7 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (грунт ранне разработанный 0,5м3 с разработки траншеи, повторное использование) | 100 м3 | 0.01589 |  |  | (0,12+0,88+0,5+0,025+0.064) / 100 | 1
Раздел 4. Монтаж трубопроводов в колодце (подземная установка) | [8 empty] | Раздел 4. Монтаж трубопроводов в колодце (подземная установка)
8 | 8 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 80 мм | шт | 2 |  |  |  | 1
9 | 9 | Демонтаж. Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 400 мм (в лом 0,008т) | 100 м | 0.00155 |  |  | 0,155 / 100 | 1
10 | 10 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 400 мм | шт | 1 |  |  |  | 1
11 | 11 | Затвор поворотный дисковый межфланцевый ПА 342.400.16-02 (корпус - сталь 20Л, диск - сталь коррозионностойкая CF8, уплотнение - EPDM) с редуктором DN 400 мм PN 16 кгс/см2 | шт | 1 |  |  | Заказчик | 1
12 | 12 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 400 мм | компл | 1 |  |  | Заказчик | 1
13 | 13 | Шпильки оцинкованные стяжные, диаметр 27 мм, длина 300, 400 мм | т | 0.017568 |  |  | (16*1,098)/1000 | 1
14 | 14 | Гайки шестигранные, диаметр резьбы 27 мм | т | 0.005609 |  |  | ((175,28/1000)*32)/1000 | 1
15 | 15 | Шайбы оцинкованные, диаметр 27 мм | кг | 1.3536 |  |  | (42,3/1000)*32 | 1
16 | 16 | Шайбы пружинные | т | 0.0009632 |  |  | (30,10/1000*32)/1000 | 1
17 | 17 | Изготовление элементов и сборка узлов стальных трубопроводов диаметром: 80 мм | 10 м | 0.3988 |  |  | (2,1+6*0,228+0,52) / 10 | 1
18 | 18 | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 2.1 |  |  |  | 1
19 | 19 | Отвод крутоизогнутый, радиус кривизны 1,5 мм, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 80 мм, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,5 мм | шт | 6 |  |  |  | 1
20 | 20 | Деталь приварная ДП2-50.80 (L=0,075+0,124+0.061)*2=0,52м | шт | 2 |  |  | Заказчик | 1
21 | 21 | Добавлять на каждый последующий стык свыше одного, диаметр трубопровода: 80 мм | стык | 17 |  |  |  | 1
Монтажная вставка используется при первичном монтаже узлов учета с использованием электромагнитных (индукционных) преобразователей расхода на трубопроводах систем теплоснабжения и водоснабжения (горячего ГВС и холодного ХВС), а также при замене, ремонте и сдаче э/м расходомера-счетчика в поверк | [10 empty] | Монтажная вставка используется при первичном монтаже узлов учета с использованием электромагнитных (индукционных) преобразователей расхода на трубопроводах систем теплоснабжения и водоснабжения (горячего ГВС и холодного ХВС), а также при замене, ремонте и сдаче э/м расходомера-счетчика в поверк
22 | 22 | Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода: до 50 мм | шт | 1 |  |  |  | 1
23 | 23 | Прокладки из паронита ПМБ, толщина 4 мм, диаметр 50 мм | 1000 шт | 0.002 |  |  | 2 / 1000 | 1
24 | 24 | Монтажная вставка к ПРЭМ Ду-50 Фл. | шт | 1 |  |  | Заказчик | 1
25 | 25 | Монтажный комплект МК N2 Фл. к ПРЭМ Ду-50 | шт | 1 |  |  | Заказчик | 1
26 | 26 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 80 мм | компл | 2 |  |  |  | 1
27 | 27 | Краны шаровые под приварку "LD" для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходные, из стали 20 типа: КШ.Ц.П.080/070.025.02, давлением 2,5 МПа (40 кгс/см2), длиной 280 мм, условным диаметром 80 мм | шт | 2 |  |  | Заказчик | 1
28 | 28 | Бобышки, штуцеры на номинальное давление: до 10 МПа | 100 шт | 0.02 |  |  | (1+1) / 100 | 1
29 | 29 | Резьба стальная/удлиненная Ду15 L=50мм из труб по ГОСТ3262-75 | шт | 1 |  |  |  | 1
30 | 30 | Резьба Ду-25 накатная резьба, L=60 | шт | 1 |  |  |  | 1
31 | 31 | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: 20 мм | шт | 2 |  |  | 1+1 | 1
32 | 32 | КРАН ШАРОВОЙ ЛАТУНЬ СО СПУСКНИКОМ PRIDE НИКЕЛЬ ДУ 15 ВР G1/2" БАБОЧКА LD 44.15.В-В.С.Б | шт | 1 |  |  |  | 1
33 | 33 | VALTEC BASE VT.217.N.06 DN25 PN25 | шт | 1 |  |  |  | 1
34 | 34 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 80 мм | 100 м | 0.03988 |  |  | ((2,1+6*0,228+0,52)) / 100 | 1
35 | 35 | Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости грубее Rz 40 мкм (V4) и не грубее Rz 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, номинальный диаметр трубопровода: 65 и 80, толщина стенки до 6 мм | стык | 17 |  |  |  | 1
36 | 36 | Ультразвуковая дефектоскопия трубопровода одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное, номинальный диаметр трубопровода: 80, толщина стенки до 8 мм | стык | 17 |  |  |  | 1
37 | 37 | Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости грубее Rz 40 мкм (V4) и не грубее Rz 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, номинальный диаметр трубопровода: 400, толщина стенки до 10 мм | стык | 4 |  |  |  | 1
38 | 38 | Ультразвуковая дефектоскопия трубопровода одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное, номинальный диаметр трубопровода: свыше 350 до 450, толщина стенки до 8 мм | стык | 4 |  |  |  | 1
39 | 39 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 75-80 мм | км | 0.0043 |  |  | 4,3/1000 | 1
40 | 40 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм | шт | 1 |  |  |  | 1
41 | 41 | Клапан обратный межфланцевый DN 80 CV16 | шт | 1 |  |  | Заказчик | 1
42 | 42 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм | компл | 1 |  |  | Заказчик | 1
43 | 43 | Прокладки из паронита ПМБ, толщина 4 мм, диаметр 80 мм | 1000 шт | 0.002 |  |  | 2 / 1000 | 1
44 | 44 | Шпильки оцинкованные стяжные, диаметр 16 мм, длина 200 мм | т | 0.001008 |  |  | (4*0,252)/1000 | 1
45 | 45 | Гайки шестигранные, диаметр резьбы 16-18 мм | т | 0.0003009 |  |  | ((37,61/1000)*8)/1000 | 1
46 | 46 | Шайбы оцинкованные, диаметр 16 мм | кг | 0.09036 |  |  | (11,295/1000)*8 | 1
47 | 47 | Шайбы пружинные | т | 4.87e-05 |  |  | (6,084/1000*8)/1000 | 1
48 | 48 | Демотаж имитационной вставки. Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода: до 50 мм | шт | 1 |  |  |  | 1
49 | 49 | Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода: до 50 мм | шт | 1 |  |  |  | 1
50 | 50 | Преобразователь расхода ПРЭМ-50 ГФ-Т класс В1 | шт | 1 |  |  | Заказчик | 1
51 | 51 | Конструкции для установки приборов, масса: до 1 кг | шт | 5 |  |  |  | 1
52 | 52 | Уголок горячекатаный, размер 50х50 мм | т | 0.01018 |  |  | 10,18/1000 | 1
53 | 53 | Анкерный болт М8 10*120 с шестигранной головкой | шт | 10 |  |  |  | 1
54 | 54 | Антикоррозийная композиция (мастика) "Магистраль" расход 175гна 1м2 | кг | 0.19 |  |  | (0,175*0,01018*52)*2 | 1
Раздел 5. Устройство приямка в камере на глубине 3,7м | [8 empty] | Раздел 5. Устройство приямка в камере на глубине 3,7м
55 | 55 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 ( повторное использование грунта 1 группа для обволовки колодца) | 100 м3 | 0.00064 |  |  | 0,064 / 100 | 1
56 | 56 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: с откосами глубиной до 1,5 м, группа грунтов 2 (всасывающая колонна) ( повторное использование грунта 1 группа для обволовки колодца) | 100 м3 | 0.00025 |  |  | 0,025 / 100 | 1
57 | 57 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 | 0.00026 |  |  | 0,026 / 100 | 1
58 | 58 | Щебень М 200, фракция 10-20 мм, группа 2 | м3 | 0.026 |  |  |  | 1
59 | 59 | Устройство стен подвалов и подпорных стен: бетонных | 100 м3 | 0.00044 |  |  | 0,044 / 100 | 1
60 | 60 | Смеси бетонные мелкозернистого бетона (БСМ), класс В12,5 (М150) | м3 | 0.04488 |  |  |  | 1
61 | 61 | Установка металлических решеток приямков | т | 0.007062 |  |  | 0,002262+0,0048 | 1
62 | 62 | Уголок горячекатаный, размер 50х50 мм | т | 0.002262 |  |  | 2,262/1000 | 1
63 | 63 | Круг стальной горячекатаный, марка стали ВСт3пс5-1, диаметр 18 мм | т | 0.0048 |  |  | (4,8)/1000 | 1
64 | 64 | Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм: уайт-спиритом | 100 м2 | 0.00254 |  |  | 0,254 / 100 | 1
65 | 65 | Огрунтовка металлических поверхностей за 2 раза: грунтовкой на основе эпоксидной смолы | 100 м2 | 0.00254 |  |  | 0,254 / 100 | 1
66 | 66 | Антикоррозийная композиция (мастика) "Магистраль" расход 175гна 1м2 | кг | 0.0889 |  |  | (0,175*0,254)*2 | 1
Раздел 6. Прокладка защитной трубы | [8 empty] | Раздел 6. Прокладка защитной трубы
67 | 67 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0.03949 |  |  | (5,85*0,75*0,9) / 100 | 1
68 | 68 | Устройство постели при одном кабеле в траншее | 100 м | 0.0585 |  |  | 5,85 / 100 | 1
69 | 69 | Песок природный для строительных: работ очень мелкий с крупностью зерен размером свыше 1,25 мм-до 5% по массе | м3 | 0.5 |  |  |  | 1
70 | 70 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 | 0.03448 |  |  | 3,448 / 100 | 1
71 | 71 | Труба стальная по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр: до 40 мм | 100 м | 0.064 |  |  | 6,4 / 100 | 1
72 | 72 | Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 25 мм, толщина стенки 3,2 мм | м | 6.4 |  |  |  | 1
73 | 73 | Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм: уайт-спиритом | 100 м2 | 0.0067 |  |  | 0,67 / 100 | 1
74 | 74 | Огрунтовка металлических поверхностей за 2 раза: грунтовкой на основе эпоксидной смолы | 100 м2 | 0.0067 |  |  | 0,67 / 100 | 1
75 | 75 | Антикоррозийная композиция (мастика) "Магистраль" расход 175гна 1м2 | кг | 0.2345 |  |  | (0,175*0,67)*2 | 1
76 | 76 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 20 см2 (труба ду 25мм в колодец) | 100 отверстий | 0.01 |  |  | 1 / 100 | 1
77 | 77 | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 100 мм | шт | 1 |  |  |  | 1
78 | 78 | Установка люка | шт | 1 |  |  |  | 1
79 | 79 | Круг стальной горячекатаный, марка стали ВСт3пс5-1, диаметр 18 мм | т | 0.00072 |  |  | (0,36*2)/1000 | 1
80 | 80 | Круг стальной горячекатаный, марка стали ВСт3пс5-1, диаметр 10 мм | т | 0.00067 |  |  | (1*0,67)/1000 | 1
81 | 81 | Люк чугунный типа Л с шарниром и замком | шт | 1 |  |  | Заказчик | 1
82 | 82 | Установка лестниц в существующих тепловых камерах со стенами: бетонными | т | 0.03714 |  |  | 37,14/1000 | 1
83 | 83 | Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | т | 0.03714 |  |  |  | 1
84 | 84 | Анкерный болт М8 10*120 с шестигранной головкой | шт | 8 |  |  |  | 1
85 | 85 | Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм: уайт-спиритом | 100 м2 | 0.02 |  |  | 2 / 100 | 1
86 | 86 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 0.02 |  |  | 2 / 100 | 1
87 | 87 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза | 100 м2 | 0.02 |  |  | 2 / 100 | 1
| Составил: | [10 empty] | Инженер по проектно-сметной работе ОКС ТЭЦ-6 | (Сафонова С.А.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Проверил: | [12 empty] | Зам.начальника ОКС ТЭЦ-6 | (Клещева Т.И.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]