| . | УТВЕРЖДАЮ: Директор филиала ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» Иркутская ГЭС __________________В.А. Чеверда "____ " _________________2022 г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на услуги

«Определение расчетных сейсмических воздействий ПЗ и МРЗ на правобережной грунтовой плотине Иркутской ГЭС»

- Основание для проведения работы:

  - Требования Правил Технической Эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденных приказом №229 от 19 июня 2003г. п.3.1.32.

  - Акт преддекларационного обследования гидротехнических сооружений Иркутской ГЭС от 11-13 ноября 2020 г., раздел 18, мероприятие №15.

  - СП 14.13330.2016 «Строительство в сейсмических районах. Актуализированная редакция СНиП II-7-81*», раздел 8.

- Актуальность и конкретные задачи:

  - Сейсмичность района строительства гидротехнических сооружений Иркутской ГЭС составляет 9 баллов. Строительные нормы и правила Российской Федерации требуют рассчитывать все проектируемые, строящиеся и эксплуатируемые гидротехнические сооружения (ГТС), для обеспечения их сейсмостойкости, на два уровня сейсмических воздействий: максимальное расчётное землетрясение (МРЗ) и проектное землетрясение (ПЗ).

  - За МРЗ принимается землетрясение (сейсмическое воздействие) максимальной интенсивности на площадке строительства со средней повторяемостью один раз в 5000 лет. Гидротехнические сооружения должны воспринимать MPЗ без угрозы собственного разрушения, в том числе без угрозы прорыва напорного фронта.

  - За ПЗ принимается землетрясение (сейсмическое воздействие) максимальной интенсивности на площадке строительства с повторяемостью один раз в 500 лет. Сейсмические воздействия уровня ПЗ должны восприниматься ГТС без угрозы для жизни и здоровья людей и с сохранением собственной ремонтопригодности (при любом предусмотренном правилами эксплуатации уровне верхнего бьефа). При этом допускаются остаточные смещения, деформации, трещины и иные повреждения.

  - Конкретными задачами данной услуги являются: сбор, получение и обобщение геофизических, инженерно-геологических и сейсмологических данных и на их основе получение набора расчетных сейсмических воздействий и их параметров, необходимых для оценки вероятности возникновения аварийной ситуации на правобережной грунтовой плотине Иркутской ГЭС в результате воздействия землетрясения уровней ПЗ и МРЗ, обеспечения сейсмостойкости правобережной грунтовой плотины Иркутской ГЭС и принятия мер, адекватных степени выявленной опасности.

- Технические, экономические, организационные и другие требования к выполнению работы и ее результаты:

  - Все работы, проводимые подрядной организацией на Иркутской ГЭС, осуществляются на основании актов-допусков, нарядов-допусков (нарядов) или распоряжений (применительно к характеру и типу работ) с обеспечением исполнения нижеприведённых нормативных документов:

- Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики. Утверждены приказом Минэнерго России от 25.10.2017 N 1013;

- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (утв. приказом Минтруда и соцзащиты РФ от 15.12.2020 г. №903н);

- Правил пожарной безопасности для энергетических предприятий (РД 153-34.0-03.301-00);

- Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями, утвержденные приказом Минтруда России от 27 ноября 2020 г. N 835н;

- Положения о порядке организации и производства ремонтных, ремонтно-строительных, испытательных, экспертных, строительно-монтажных и пусконаладочных работ подрядными организациями на оборудовании, зданиях, сооружениях и территории Иркутской ГЭС.

- Требуемые сроки выполнения работ:

  - От даты заключения договора до 31.08.2022 г.

- Взаимосвязь с предшествующими и последующими работами, предполагаемое конкретное использование результатов работы:

  - Использование данных инженерно-сейсмометрического мониторинга и сейсмологического мониторинга на гидротехнических сооружениях Иркутской ГЭС, проводимых с 1997 года, для синтеза акселерограмм, соответствующих исходной сейсмичности района строительства гидротехнических сооружений Иркутской ГЭС. Использование полученных ранее инженерно-геологических и геофизических данных для построения расчетных сейсмогрунтовых моделей.

  - Результатом проведенных работ является: получение набора сейсмических воздействий и их параметров для двух уровней – ПЗ и МРЗ; разработка последующих мероприятий после землетрясений; повышение сейсмической безопасности правобережной грунтовой плотины Иркутской ГЭС; прогнозирование и предотвращение аварий гидротехнических сооружений и других нештатных ситуаций, вызванных сейсмическими воздействиями; предотвращение аварий и недопустимых деформаций оснований и конструкций правобережной грунтовой плотины Иркутской ГЭС при воздействии сейсмических нагрузок.

- Основное содержание работ:

  - Подготовка сейсмометрической и геофизической переносной аппаратуры, тарировка измерительных каналов на вибрационном стенде.

  - Проведение текущих регулировок аппаратуры.

  - Определение нормативной исходной сейсмичности по картам общего сейсмического районирования (ОСР) для уровней ПЗ и МРЗ, при необходимости с учетом данных детального сейсмического районирования (ДСР) и уточнения исходной сейсмичности (УИС).

  - Сбор и анализ геофизической и инженерно-геологической информации, отбор записей землетрясений, произошедших в Прибайкалье и зарегистрированных в результате работ по инженерно-сейсмометрическому мониторингу и сейсмологическому мониторингу на гидротехнических сооружениях Иркутской ГЭС.

  - Контроль за работой программного обеспечения.

  - Обработка и анализ записей землетрясений, зарегистрированных на территории ГЭС, их пересчет на соответствующие параметры зон возможных очагов землетрясений (ВОЗ) Прибайкалья на основе зависимости колебательных параметров грунта и сооружений ГЭС от энергетического класса землетрясений. Синтез акселерограмм, соответствующих исходной сейсмичности для уровней ПЗ и МРЗ, с использованием зарегистрированных записей землетрясений.

  - Регистрация микросейсм, определение параметров микросейсмического фона, получение экспериментальных амплитудно-частотных характеристик (АЧХ) верхней части разреза (ВЧР) на нижнем бьефе и на гребне правобережной грунтовой плотины Иркутской ГЭС.

  - Проведение сейсморазведочных работ методом преломленных волн, определение физических параметров грунтов (скорости продольных и поперечных волн).

  - Построение необходимого набора расчетных сейсмогрунтовых моделей среды для нижнего бьефа и гребня правобережной грунтовой плотины Иркутской ГЭС с учетом полученных геофизических и инженерно-геологических данных. Получение теоретических АЧХ ВЧР, при необходимости – уточнение теоретической расчетной сейсмогрунтовой модели.

  - Получение набора сейсмических расчетных воздействий и их параметров для ПЗ и МРЗ путем расчета акселерограмм методом тонкослоистых сред для каждой расчетной сейсмогрунтовой модели.

  - Составление технического отчета по итогам проведенных работ.

- Порядок проведения приемки результатов работ:

  - Работы принимаются уполномоченными представителями Заказчика с оформлением актов выполненных работ.

- Перечень и комплектность результатов работы, подлежащих приемке Заказчиком.

  - По результатам наблюдений представить:

    - Технический отчет по итогам проведенных работ. Отчет представляются Заказчику на русском языке в 3-х экземплярах - два экземпляра на бумажном носителе и один экземпляр на электронном носителе на USB, содержащем все отчётные документы в электронном формате. Файлы на электронном носителе должны содержать все страницы предоставляемого отчёта и приложений к нему.

Главный инженер ИГЭС А.Н. Николаев	                  		_________________

(должность, Ф.И.О.)                                                           		(подпись)

И.о. начальника ПТО С.В. Дергалев          	           		__________________

(должность, Ф.И.О.)                                                          	 	(подпись)

Ведущий инженер – руководитель

ГН С.С. Березин                                                                             __________________              	                      (должность, Ф.И.О.)                                                           	         (подпись)