## деф.вед.
Приложение №2 к договору № 07-19 от "___"___________ 2019г.
Согласовано: | [7 empty] | Утверждаю:
Генеральный директор ООО "ВысотРемСервис" | [7 empty] | Директор филиала ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» Иркутская ГЭС
___________________ Р.В. Константинов | [7 empty] | _________________В.А. Чеверда
"___" ___________ 2020г. | [7 empty] | "___ " __________________2024г.
Ведомость объемов работ №2
на Гидроизоляция трещин и ремонт бетона лестницы №9.
(категория ремонта)
Здание гидростанции инв №ТГ0001142.
(наименование объекта, станционный номер, инвентарный номер)
№ п.п. | Наименование работ | Объем работ |  | Демонтируемый материал |  |  |  | Потребность в основных материалах и зап.частях*
|  | Ед. изм. | Кол-во | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Использование (лом, утиль, мусор, реализация, повторное исп.) | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Поставка (заказчик/ подрядчик)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Лестница №9
1.1 | Пробивка в бетонных конструкциях стен борозд площадью сечения: до 20 см2 | 100 м | 0,661 66,1 / 100 | Строительный мусор | т | 0.19037 | Мусор
1.2 | Шлифовка бетонных поверхностей | м2 | 134,5
1.3 | Обеспыливание поверхности стен | м2 | 134,5
1.4 | Приготовление безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа однокомпонентных: вручную | м3 | 0,0809 0,04*0,03*66,1*1,02 |  |  |  |  | Смеси сухие бетонные ремонтные тиксотропные, класс В60 (М800), F400, W16, безусадочные, быстротвердеющие | кг | 153,72 | Подрядчик
1.5 | Нанесение безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа вручную в один слой, толщина слоя 30 мм, на поверхности бетонных и железобетонных конструкций: вертикальные | 100 м2 | 0,02644 (66,1*0,04) / 100
1.6 | Устройство центров инъектирования на линейных швах: в отверстиях диаметром 14 мм, глубиной 1000 мм | 1000 шт | 0,6725 (134,5*5) / 1000 |  |  |  |  | Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 1320 мм, диаметр 20 мм | шт | 1,345 | Подрядчик
[8 empty] | Пакеры инъекционные стальные с цанговой головкой, диаметр 13 мм, длина 100 мм | 10 шт | 67,25 | Подрядчик
[8 empty] | Смеси сухие бетонные ремонтные тиксотропные, класс В60 (М800), F400, W16, безусадочные, быстротвердеющие | кг | 7.4405 | Подрядчик
1.7 | Опрессовка трещин водой | 100 м3 /м.п. | 0,01345 / 134,5
1.8 | Герметизация технологических швов и сквозных трещин в железобетонных конструкциях с использованием инъекционных одно- и двухкомпонентных полиуретановых составов: смола | 10 м2 /м.п. | 20,175 / 134,5 |  |  |  |  | Растворитель органический для очистки от полиуретановых составов | л | 12,5750775 | Подрядчик
[8 empty] | MC-Injekt 2023 RU (MC-Injekt 2111) (смола-эластомер низкой вязкости для предварительной герметизации) водонесущих трещин | кг | 338,94 | Подрядчик
[8 empty] | МС-Injekt 2300 TOP RU (смола-эластомер для основной гидроизоляции) | кг | 199,06 | Подрядчик
1.9 | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 500 мм диаметром: 100 мм | 100 отверстий | 0,02 2 / 100 | Строительный мусор | т | 0.0192 | Мусор | Сверло кольцевое алмазное, диаметр 100 мм | шт | 0.101 | Подрядчик
1.10 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2 | м3 | 0,008 |  |  |  |  | Смеси сухие бетонные ремонтные тиксотропные, класс В60 (М800), F400, W16, безусадочные, быстротвердеющие | кг | 15.213 | Подрядчик
1.11 | Устройство боковой обмазочной изоляции стен, фундаментов ручным способом из сухих смесей: толщиной слоя 3 мм, усиленной армирующей сеткой | 100 м2 | 1,345 (134,5) / 100 |  |  |  |  | Сетка из стекловолокна армирующая, плотность основы 80 нитей/см, плотность уток 80 нитей/см, поверхностная плотность 170 г/м2 | м2 | 137,19 | Подрядчик
[8 empty] | Состав двухкомпонентный гидроизоляционный на полимерцементной основе для защиты поверхности бетонных конструкций от воздействия воды, солей и карбонизации, эксплуатируемых в условиях динамической нагрузки и вибрации, эластичен при температуре -40 °C, F200, W6-W16, крупность заполнителя до 0,63 мм, расход 3,3 кг/м2 при толщине слоя 2 мм | кг | 636,185 | Подрядчик
Прочие работы
1.12 | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 38 м | 100 м2 горизонтальной проекции | 0,1325 (2,5*5,30) / 100 |  |  |  |  | Леса стальные стоечные приставные хомутовые (стойки, связи, поперечины, лестницы) в комплекте с пробками (хомутами, башмаками, болтами), без щитов настила, высота лесов до 60 м | т | 0.034583 | Подрядчик
[8 empty] | Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III | м3 | 0,00954 | Подрядчик
[8 empty] | Щиты настила, толщина 25 мм | м2 | 2.2128 | Подрядчик
1.13 | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную | т | 0.21
1.14 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 25 км | т | 0.21
1.15 | Размещение строительного мусора на полигоне АО "САХ" г. Иркутск. | тн | 0.21
Условия производства работ: 1. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования (поз. 1.1-1.12). 2. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в закрытых сооружениях или помещениях (за исключением подземных сооружений специального назначения), верхняя отметка перекрытия которых находится ниже 3 м от поверхности земли (поз. 1.1-1.12).
Главный инженер ИГЭС |  |  | А.Н. Николаев |  | Необходимость работ подтверждает
[5 empty] | Ведущий инженер службы ЗиС ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» |  |  |  |  | О.А. Борус
Начальник УТОиР ЗиС |  |  | Е.А. Кочкин