## ВОР на одну секцию
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер Братской ГЭС
____________А.В. Боярский
"_____"__________2023г.
ООО"ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация" "Братская ГЭС"
Ведомость объемов работ №1
Текущий ремонт Плотина русловая инв. №00020027
Ремонт бетона с оголением арматуры в зоне переменного уровня воды ВБ
(наименование объекта, станционный номер, инвентарный номер)
№ п.п. | Наименование работ | Объем работ |  | Демонтируемый материал |  |  |  | Потребность в основных материалах и зап.частях*
|  | Ед. изм. | Кол-во | Наименование демонтируемого материала | Ед. изм. | Кол-во | Использование (лом, утиль, мусор, реализация, повторное исп.) | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Поставка (заказчик/ подрядчик)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Станционная часть. Расчет объемов выполнен с отметки 400м до 408м на одну секцию ( протяжённость агрегатной секции 27 п.м. по горизонтали)
Подготовка поверхности бетона
1 | Резка дисковыми стенорезными машинами бетонных и железобетонных конструкций стен, глубиной 50 мм (окантовка зон ремонта по периметру) | м реза | 25.47
2 | Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи перфораторов из бетона марки: 300 (толщина до 0,1) | м3 | 0.574 | бетон | т | 1.2054 | мусор
3 | Очистка поверхности бетона и оголенной арматуры металлическими щетками вручную | м2 | 6.3675
4 | Гидроструйная очистка: бетонных поверхностей | м2 | 6.3675
5 | Обезжиривание поверхностей арматурной сетки уайт-спиритом | м2 | 0.06 |  |  |  |  | Уайт-спирит | кг | по сметной норме | подрядчик
6 | Покрытие поверхности арматуры защитным составом, вручную на 2 слоя | м2 | 0.06 |  |  |  |  | КТтрон-праймер расход 1,5кг/м2 толщиной 1мм | кг | 0.18 | Подрядчик
Приготовление ремонтного состава для нанесения
7 | Приготовление однокомпонентных составов: механизированным способом | м3 | 0.574 |  |  |  |  | КТтрон-4 Т600 (расход 1950кг/м3) | т | 1.1193 | подрядчик
8 | Подача готовых смесей (до 30 кг) с отм.408 до отм.400, с помощью канатов вручную | т | 1.1193
Ремонт дефектных участков бетона глубиной до 50 мм
9 | Увлажнение вертикальных бетонных поверхностей перед нанесением ремонтной смеси | м2 | 1.255
10 | Нанесение тиксотропных составов вручную в один слой, толщина слоя до 50 мм, на поверхности бетонных и железобетонных конструкций: вертикальные. (приготовленная на площадке смесь КТтрон-4 Т600) | м2 | 1.255
Ремонт дефектных участков бетона глубиной 100 мм (за 2 раза)
11 | Увлажнение вертикальных бетонных поверхностей перед нанесением ремонтной смеси | м2 | 5.1125
12 | Нанесение тиксотропных составов вручную в один слой, толщина слоя до 100 мм, на поверхности бетонных и железобетонных конструкций: вертикальные, за 2 слоя (раза) (приготовленная на площадке смесь КТтрон-4 Т600) | м2 | 5.1125
Защита поверхности напорной грани
13 | Гидроструйная очистка: бетонных поверхностей напорной грани | м2 | 215.6816
14 | Приготовление однокомпонентных составов: механизированным способом | м3 | 1.08 |  |  |  |  | КТтрон-6 финишный (расход 1,5кг/м2 при толщине 1мм) | т | 3.24 | подрядчик
15 | Подача готовых смесей (до 30 кг) с отм.408 до отм.400, с помощью канатов вручную | т | 3.24
16 | Выравнивание бетонных поверхностей напорной грани ремонтными составами слоем 10 мм | м2 | 216
17 | Нанесение на поверхности бетона защитного состава в три слоя, вручную | м2 | 216 |  |  |  |  | КТпротект Э-08 (расход 0,15кг/м2 на один слой) | т | 0.0972 | подрядчик
Прочие работы
18 | Устройство мест крепления альпинистского снаряжения | шт | 5.5
19 | Затаривание строительного мусора в мешки | т | 0.6027
20 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную | т | 0.6027
21 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на полигон отходов для захоронения расстояние 23км: I класс груза | т | 0.6027
Условия производства работ: 1. Работы производятся с подвесной люльки и с применением методов промышленного альпинизма. 2. Складирование материалов и оснастки производится на специально отведённой площадке, вне зоны производства работ. 3. Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектного режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих
ПРИМЕЧАНИЕ: Подрядчик разрабатывает метод производства работ ( с сотавлением ППР).
| Подтверждение необходимости проведения данных видов работ: | [6 empty] | / /
| Зам.главного инженера - начальник ПТО | [6 empty] | В.Ю. Писарев
| Начальник ОППР | [6 empty] | А.А. Логинов
| Начальник СМГТС | [6 empty] | Ю.А. Золотухин
| Инженер по ОППР | [6 empty] | О.И. Тонких
| Заместитель начальника ЦТО по ГТС | [6 empty] | С.А. Мугаев

## ВОР на 10 секций
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер
филиала ООО "ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация" "Братская ГЭС"
_____________А.В. Боярский
"____" _______________2024г.
ООО"ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация" "Братская ГЭС"
Ведомость объемов работ №1
Текущий ремонт Плотина русловая инв. №00020027
Ремонт бетона с оголением арматуры в зоне переменного уровня воды ВБ
(наименование объекта, станционный номер, инвентарный номер)
№ п.п. | Наименование работ | Объем работ |  | Демонтируемый материал |  |  |  | Потребность в основных материалах и зап.частях*
|  | Ед. изм. | Кол-во | Наименование демонтируемого материала | Ед. изм. | Кол-во | Использование (лом, утиль, мусор, реализация, повторное исп.) | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Поставка (заказчик/ подрядчик)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Станционная часть. Расчет объемов выполнен с отметки 400м до 408м секции 41-44 (протяжённость агрегатной секции 27 п.м. по горизонтали)
Подготовка поверхности бетона
1 | Резка дисковыми стенорезными машинами бетонных и железобетонных конструкций стен, глубиной 50 мм (окантовка зон ремонта по периметру) | м реза | 157.64
2 | Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи перфораторов из бетона марки: 300 (толщина до 0,1м) | м3/м2 | 3,54/39,4 | бетонный лом | т | 7.434 | мусор |  |  |  |  | м2 | 39.41
3 | Очистка поверхности бетона и оголенной арматуры металлическими щетками вручную | м2 | 39.41
4 | Гидроструйная очистка: бетонных поверхностей | м2 | 39.41
5 | Обезжиривание поверхностей арматурной сетки уайт-спиритом | м2 | 0.02 |  |  |  |  | Уайт-спирит | кг | по сметной норме | подрядчик
6 | Покрытие поверхности арматуры защитным составом, вручную на 2 слоя | м2 | 0.02 |  |  |  |  | КТтрон-праймер расход 1,5кг/м2 толщиной 1мм | кг | 0.06 | Подрядчик
Приготовление ремонтного состава для нанесения
7 | Приготовление однокомпонентных составов: механизированным способом | м3 | 3.537 |  |  |  |  | КТтрон-4 Т600 (расход 1950кг/м3) | т | 6.8971 | подрядчик
8 | Подача готовых смесей (до 30 кг) с отм.408 до отм.400, с помощью канатов вручную | т | 6.8971
Ремонт дефектных участков бетона глубиной до 50 мм
9 | Увлажнение вертикальных бетонных поверхностей перед нанесением ремонтной смеси | м2 | 8.08
10 | Нанесение тиксотропных составов вручную в один слой, толщина слоя до 50 мм, на поверхности бетонных и железобетонных конструкций: вертикальные. (приготовленная на площадке смесь КТтрон-4 Т600) | м2 | 8.08
Ремонт дефектных участков бетона глубиной 100 мм (за 2 раза)
11 | Нанесение тиксотропных составов вручную в один слой, толщина слоя до 100 мм, на поверхности бетонных и железобетонных конструкций: вертикальные, за 2 слоя (раза) (приготовленная на площадке смесь КТтрон-4 Т600), на увлажненную поверхность | м2 | 31.33
Защита поверхности напорной грани
12 | Гидроструйная очистка: бетонных поверхностей напорной грани | м2 | 500.59
13 | Приготовление однокомпонентных составов: механизированным способом | м3 | 5.4 |  |  |  |  | КТтрон-6 финишный (расход 1,5кг/м2 при толщине 1мм) | т | 8.1 | подрядчик
14 | Подача готовых смесей (до 30 кг) с отм.408 до отм.400, с помощью канатов вручную | т | 8.1
15 | Выравнивание бетонных поверхностей напорной грани ремонтными составами слоем 10 мм | м2 | 540
16 | Нанесение на поверхности бетона защитного состава в три слоя, вручную | м2 | 540 |  |  |  |  | КТпротект Э-08 (расход 0,15кг/м2 на один слой) | т | 0.243 | подрядчик
Прочие работы
17 | Бурение отверстий Д=20х220 мм в бетоне на отм.408, с установкой клиновых анкеров | шт | 44 |  |  |  |  | Анкер клиновой М16х220 | шт | 44 | подрядчик
18 | Навеска страховочного каната | шт | 22
19 | Навеска рабочего каната | шт | 22
20 | Затаривание строительного мусора в мешки | т | 7.434
21 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную | т | 7.434
22 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на полигон отходов для захоронения расстояние 23км: I класс груза | т | 7.434
Условия производства работ: 1. Работы производятся с подвесной люльки и с применением методов промышленного альпинизма, над поверхностью воды. 2. Производство ремонтно-строительных работ на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства: сети инженерных коммуникаций; действующего технологического оборудования. Складирование материалов и оснастки производится на специально отведённой площадке, вне зоны производства работ. 3. Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектного режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих. 4. Вывоз мусора (бетонный лом) осуществляется спец.организацией, имеющей лицензию на право перевозки груза V класса опасности.
ПРИМЕЧАНИЕ: Подрядчик разрабатывает метод производства работ (с составлением ППР).
| Подтверждение необходимости проведения данных видов работ: | [6 empty] | / /
| Зам.главного инженера - начальник ПТО | [6 empty] | В.Ю. Писарев
| Начальник ОППР | [6 empty] | А.А. Логинов
| Начальник СМГТС | [6 empty] | Ю.А. Золотухин
| Инженер по ОЭиР ЗиС СМГТС | [6 empty] | Д.Н. Краснов