- Перечень технических требований смотри № 470.157-301-113-ТП.ТТ изм.2

- Настоящие технические требования на разработку, изготовление и поставку модульной мазутонасосной станции согласованы письмом ООО «БЭК»

исх. №БЭКИД-ИСХ-3817-26 от 04.05.2026.

СОДЕРЖАНИЕ				Лист

1	Общие сведения	3

2	Условия и режимы эксплуатации оборудования	3

3	Состав поставляемого оборудования	3

4	Описание технологии	5

5	Технические требования к оборудованию	5

5.1 	Общие требования к оборудованию	5

5.2	Требования к электрооборудованию	7

5.3	Требования к автоматизации (ЛСАУ НМХ)	13

5.4	Требования по установке КИПиА и электроприводов ЗРА	16

5.5	Требования к системам связи, системам безопасности и пожарной автоматики	19

5.6	Требования к системам отопления, вентиляции и кондиционирования	20

5.7	Технические требования к архитектурно-строительным и конструктивным решениям	22

6	Требования к организации поставки	25

7	Гарантии	26

8	Перечень исходных данных, предоставляемых заводом-изготовителем для проектирования	26

ПРИЛОЖЕНИЕ 1  Принципиальная схема технического перевооружения мазутного хозяйства	28

ПРИЛОЖЕНИЕ 2  Технологическая схема мазутонасосной станции	29

- Общие сведения

Настоящие технические требования распространяется на поставку модульной мазутонасосной для Иркутской ТЭЦ-11 (блок 10, 11, 12).

- Условия и режимы эксплуатации оборудования

| 1 | Район строительства | г. Усолье-Сибирское |
| --- | --- | --- |
| 2 | Абсолютная минимальная температура, 0С по СП 131.13330.2025 Таблица 5.1 | -50 |
| 3 | Температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0.92 по СП 131.13330.2025 Таблица 5.1 | -33 |
| 4 | Расчетная сейсмичность района строительства | 8,3 баллов |
| 5 | Максимальные габаритные размеры блочно-модульного здания насосной (длина/ширина), м | 12х6 |
| 6 | Класс зоны по ПУЭ/ФЗ | B-la/2 |
| 7 | Рабочая среда | Топочный мазут М-100, сернистый, малозольный по ГОСТ 10585-75. |
| 8 | Производительность насосной станции, м3/ч | 20,0 – постоянный расход 42,0 – максимальный расход, |
| 9 | Рабочее давление насосной станции 1. На входе, кгс/см2 2. На выходе, кгс/см2 | На входе: мазут поступает самотеком из резервуара за счет разности отметок на выходе: 32 |
| 10 | Паропровод на подогреватели мазута и пропарку: Давление раб/расч. Температура раб/расч. | 0,8÷1,3 МПа (абс)/1,6 МПа (изб.); 170÷280°С/350 °C |
| 11 | Конденсат из подогревателей мазута: Давление раб/расч. Температура раб/расч. | 0,8÷1,3 МПа (абс)/1,6 МПа (изб.); насыщ./ 350 ᵒС |
| 12 | Рабочая температура мазута на входе/выходе из подогревателей, °С | 75-90/100 |
| 13 | Срок службы оборудования | - лет |

- Состав поставляемого оборудования

Блочно-модульная насосная станция должна быть оборудована следующими устройствами:

- двумя основными мазутными насосами (ОМЗН-4,5, см. схему в приложении 1) для обеспечения циркуляции мазута в магистральных мазутопроводах от мазутного хозяйства до котельной и обратно (один насос для обеспечения постоянного расхода, второй – резервный; насосы должны быть оснащены приводами с частотным регулированием);

- фильтрами-грязевиками, установленными на всасывающих мазутопроводах;

- двумя фильтрами тонкой очистки (ФТО-3,4) после обогревателей мазута. Для фильтров тонкой очистки предусмотреть сетку №1,2-0,4 ГОСТ 3826-82 (40 отверстий на 1см2);

- трубопроводами и арматурой для отвода нефтесодержащих стоков от технологических трубопроводов и оборудования насосной в наружную дренажную емкость; трубопроводами и арматурой для отвода нефтесодержащих стоков от наружной дренажной емкости в существующую приемную емкость мазутного хозяйства;

- регулирующая арматура, установленная на паропроводах для контроля температуры дренажа в дренажной емкости;

- дренажным приямком для отвода самотеком стоков в дренажную (выносную) емкость;

- регулирующей арматурой на паропроводах для регулирования температуры мазута в подогревателях;

- регулирующей арматурой на конденсатопроводах

для регулирования уровня конденсата в подогревателях мазута;

- анализатором точечных проб для определения наличия нефтепродуктов на общей линии конденсата;

- системой мазутопроводов с запорной арматурой;

- системой отопления и вентиляции;

- системой водопроводов для подачи технической воды для охлаждения проб конденсата;

- контрольно-измерительными приборами и средствами автоматизации с передачей информации на местный щит управления мазутонасосной;

- шкафами питания и управления запорной и регулирующей арматурой;

- сигнализаторами довзрывных концентраций (СДК);

- электрооборудованием во взрывозащищенном исполнении с учетом категорийности помещений по взрыво и пожаробезопасности;

- системой автоматизированного контроля и управления (ЛСАУ НМХ);

- средствами громкоговорящей связи;

- воротами для автотранспорта;

- системой молниезащиты в соответсвии с ПУЭ, РД 34.21.1222-87,

СО 153-34.21.122-2003;

- мероприятиями для защиты от вторичных проявлений молний и статического электричества;

- электрифицированной кран-балкой во взрывозащищенном исполнении. Поставщик может предложить к поставке дополнительное оборудование, если это технически обосновано и позволит повысить технологичность и экономичность.

Окончательная комплектация и любые ее изменения в обязательном порядке согласовываются с Заказчиком и Генпроектировщиком.

Компоновка оборудования согласовывается с Генпроектировщиком.

- Описание технологии

Технологическая цепочка выглядит следующим образом: мазут из существующих резервуаров МЗР1 и МЗР2 поступает самотеком по отдельным трубопроводам во вновь устанавливаемую мазутонасосную. В насосной мазут перекачивается насосами ОМЗН-4 и ОМЗН-5 (один насос – рабочий, второй – резервный) во вновь устанавливаемые паровые подогреватели ПМЗ-4 и ПМЗ-5. Перед насосами предусмотрена установка фильтров-грязевиков (для грубой очистки от механических загрязнений). Подогреватели мазута (не входят в объем поставки мазутонасосной) располагаются снаружи здания мазутонасосной, в непосредственной близости. В подогревателях мазут нагревается до требуемой температуры (95-125ºС), далее поступает в фильтры тонкой очистки ФТО-3 и ФТО-4 (один фильтр – рабочий, второй – резервный) и подается по магистральному мазутопроводу в котельный цех блоков 10, 11, 12 Иркутской ТЭЦ-11.

Регулирование температуры мазута осуществляется при помощи регулирующих клапанов, предусмотренных на паропроводах к каждому подогревателю.

Для регулирования уровня конденсата в подогревателях на трубопроводах конденсата от каждого подогревателя предусмотрена установка регулирующего клапана с датчиком уровня. Датчик непрерывно определяет высоту столба конденсата в корпусе подогревателя и передает сигнал контроллеру. Контроллер в свою очередь управляет работой регулирующего клапана, открывая его при повышении уровня конденсата и закрывая клапан при понижении.

Все основное и вспомогательное оборудование, включая насосы, фильтры тонкой очистки, запорную и регулирующую арматуру и КИП, размещается в новом отдельно стоящем здании блочно-модульного типа. Мазутонасосная станция дополнительно оснащена дренажной системой для сбора и направления самотеком стоков в наружную емкость, с последующей перекачкой в существующую приемную емкость мазутного хозяйства, системами принудительной и аварийной вентиляции с газоанализаторами, системой пожаротушения, средствами связи, воротами и взрывозащищенной кран-балкой.

Для вновь устанавливаемых подогревателей мазута предусматривается подвод пара от паропровода собственных нужд мазутного хозяйства, отвод конденсата – в существующие баки КБМХ-1 и КБМХ-2. В помещении насосной предусматривается технический узел учета используемого пара для собственных нужд. Насосная станция комплектуется современным комплексом КИПиА для обеспечения безопасной работы и подготовки мазута с заданными параметрами без постоянного присутствия обслуживающего персонала.

Вне здания насосной предусмотрена прокладка новых магистральных трубопроводов с системой рециркуляции, на которых установлены дистанционно управляемые аварийные отсечные задвижки с ручным дублированием.

Технологическая схема мазутного хозяйства представлена в приложении 1. Технологическая схема мазутной насосной представлена в приложении 2.

- Технические требования к оборудованию

- 5.1 	Общие требования к оборудованию

5.1.1	Поставляемое оборудование топливоподачи должно соответствовать настоящему техническому заданию и действующим на территории Российской Федерации нормативным документам. В случае поставки оборудования от иностранных производителей и разработчиков, необходимо получить разрешение Ростехнадзора на применение в РФ и сертификат соответствия ГОСТ-Р.

5.1.2	Сейсмичность площадки строительства – 8,3 баллов по шкале MSK-64.

5.1.3	Климатическое исполнение и категория размещения оборудования, устанавливаемого на открытом воздухе УХЛ1, оборудования, устанавливаемого в крытых помещениях – УХЛ4. Степень защиты электрооборудования, устанавливаемого на механизмах и металлоконструкциях - не ниже IP54 во взрывозащищенном исполнении в зависимости от категории помещения.

5.1.4	Оборудование должно быть пригодно для эксплуатации в помещениях класса В-Iа согласно «Правилам устройства электроустановок».

5.1.5	На оборудование должно быть нанесено антикоррозийное покрытие согласно требованиям стандартов Российской Федерации. Цветовые оттенки отделочного покрытия - по выбору Поставщика. Цветовые оттенки ограждений опасных зон (кожухи вращающихся частей и т.д.) - согласно требованиям норм безопасности Российской Федерации.

5.1.6 Степень защиты КИПиА (МЭО, датчики КИПиА, соединительные коробки) устанавливаемого на механизмах и металлоконструкциях не ниже IP65, во взрывозащищённом исполнении. Маркировка взрывозащищённого оборудования – 2Ex e IIB T3.

5.1.7	Требование к оборудованию КИПиА должно соответствовать технической политике БЭК СТП БЭК.515.116-2024, по приказу №100 от 18.03.2024 г.

5.1.8 Вращающиеся части машин должны быть защищены от возможных контактов с ними обслуживающего персонала.

5.1.9	Оборудование и металлоконструкции должны иметь конфигурацию, обеспечивающую минимальные отложения пыли.

5.1.10	Оборудование должно допускать, обмыв распыленной водой.

5.1.11	Качество и сохранность защитных покрытий должны обеспечиваться в течение 36 месяцев со дня отгрузки оборудования.

5.1.12	Оборудование должно иметь фирменные таблички на русском языке, установленные на заводе - изготовителе.

5.1.13	Оборудование должно быть ремонтопригодно. Конструкция оборудования должна обеспечивать возможность замены любой быстроизнашиваемой детали.

5.1.14	Перечень точек подключения мазутонасосной для технологических трубопроводов, силовых и слаботочных кабелей (КИП, телекоммуникации, охрана) и ВОЛС, а также общие требования к присоединениям (для КИП, ВОЛС и кабельных проходок) разрабатываются на этапе проектирования и согласовываются с Заказчиком и Генпроектировщиком.

5.1.15 Класс герметичности арматуры - А.

5.1.16 При разработке мероприятий по предотвращению взрывов и пожаров в

объеме поставки мазутной насосной и площадки подогревателей мазута необходимо

выполнить требования Федерального закона от 22.07.08 № 123-ФЗ, строительных

норм и правил, норм пожарной безопасности, правил промышленной безопасности.

- 5.2	Требования к электрооборудованию

5.2.1	Электрооборудование должно быть разработано и изготовлено с соблюдением действующих норм и правил и соответствовать требованиям и правилам по пожарной безопасности.

5.2.2	Силовые шкафы, ЧРП, шкафы управления устанавливаются в выделенном помещении (электрощитовой) блочно-модульной насосной станции, категория помещения по ПУЭ должна быть взрывобезопасная.

Конструктив силовых щитов и количество вводов определяется Поставщиком оборудования в зависимости от категории электроснабжения электропотребителей подключаемых к данной сборке.

Электроснабжение ВРУ-0,4кВ выполнить от внешних сетей Заказчика от двух вводов питания по I категории электроснабжения и учесть характеристику сети электроснабжения ТЭЦ-11 (четырехпроводная, с совмещением нулевого защитного и нулевого рабочего проводников TN-C-S), защитные аппараты на вводе согласовать с Заказчиком.

5.2.3 В комплекте поставки блочно-модульного здания мазутонасосной предусмотреть двухсекционное РУ-0,4кВ с АВР и выполнить электропитание:

- ЩСН-0,4 кВ (система рабочего освещения, розеточная и ремонтная сеть, система отопления, вентиляции и кондиционирования, система охранно-пожарной сигнализации), который разрабатывается Поставщиком;

- ПЭСПЗ согласно СП 6.13130.2021 «Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности»;

- основных мазутных насосов ОМЗН-4,5 с частотными регулирующими приводами;

-  шкафов КИПиА;

- шкафа ШГП необходимо организовать, как электропитание электроприемников особой группы первой категории - от двух независимых источников напряжением 220 В переменного тока (после АВР) и одного источника постоянного тока напряжением 220 В (с аккумуляторной батареей);

- эл. кран-балка;

- обогрева трубопроводов согласно отдельному техническому заданию Генпроектировщика;

- дренажного насоса, поставляемого совместно с дренажной емкостью, управление автоматическое (по уровню) и с местного щита управления, устанавливаемого в здании мазутонасосной;

- заложить 30 % резерв автоматических выключателей количество и номинал дополнительно согласовать с Генпроектировщиком.

Размещение оборудования ЛСАУ в выделенном помещении (электрощитовой) блок-модуля насосной, которое.  должно удовлетворять требованиям:

- помещение пожаробезопасного исполнения с системой кондиционирования, вентиляции, отопления, пожаротушения, пожарной сигнализации;

- внутренние системы помещения должны быть спроектированы и смонтированы в соответствии с СП 484.1311500.2020, СП 85.1311500.2020, 
СП 60.13330.2020, ПУЭ-7;

- компоновку помещения электрощитовой необходимо согласовать с Генпроектировщиком.

5.2.4	Поставщик выполняет силовой шкаф, шкаф с ЧРП, шкафов управления для установки в помещении по УХЛ4 ГОСТ 15150-69 степень защиты не ниже IP65.

5.2.5	Конструктив шкафов и крепежные изделия должны соответствовать сейсмостойкости 8 баллов по шкале MSK-64 и соответствовать группе механического исполнения М6 по ГОСТ 17516.1/ГОСТ 30631, а также сохранять работоспособность после прохождения землетрясения.

5.2.6	Каждый частотный преобразователь должен быть оснащен выносным графическим терминалом для настройки и управления. Преобразователи частоты должны сохранять работоспособность при отклонениях: напряжения -10 % + 10%, частота +/- 5 %. Срок службы ЧРП – не менее 20 лет. Использовать для связи с ЧРП стандартные протоколы передачи данных: Modbus RTU, Modbus TCP, Ethernet/IP, ProfiNet. Сервисный порт параметрирования ЧРП расположить на двери шкафа.

В шкафах ЧРП необходимо так же предусмотреть управление основных мазутных насосов ОМЗН-4,5, с ключом «Местное/Дистанционное» и с индикацией состояния: «Готовность», «Разгон», «В работе», «Отключен», «Авария».

Непосредственно рядом с насосами предусмотреть взрывозащищенные кнопочные посты с кнопкой аварийного отключения и индикацией состояния: «В работе», «Отключен», «Авария».

5.2.7	Схема управления агрегатами должна быть устойчива к кратковременным нарушениям электроснабжения (КНЭ) во внешних питающих сетях. При КНЭ в течение времени Т=0,5 сек и уровне провала напряжения до 0,4 Uн должна обеспечиваться стабильная работа электроприводов всех механизмов, в том числе работающих от частотных преобразователей.

5.2.8	Во всех поставляемых шкафах Поставщик предусматривает резервное место для дополнительного размещения электроаппаратуры в размерах 20% на шкаф.

5.2.9	Подвод кабеля к шкафу выполнить сверху/снизу в зависимости от места установки и возможности подвода кабеля. Предпочтение подвода кабелей к шкафу с низу. В независимости от ввода кабелей снизу или сверху, дополнительно предусматриваются 10 – 15 % резервных отверстий с заглушками.

5.2.10	Во всех шкафах Поставщик предусматривает свободное пространство для укладки кабелей и проводов. Вводы кабелей в шкафы согласовываются с Заказчиком и Генпроектировщиком дополнительно.

5.2.11	Все внешние подключения аппаратуры управления, установленной в силовых шкафах, шкафах с ЧРП и на панелях щитов или пультов управления выполняются Поставщиком только через клеммные наборы и штепсельные разъемы, располагаемые на высоте не меньше 300 мм от уровня пола или площадки обслуживания. Поставщиком предусмотрены резервные клеммы по своему усмотрению, но не менее 15 %. Клеммы с напряжением 230 В и выше отделяются от других клемм.

5.2.12	Для подключения средств измерения электрических величин предусмотреть измерительные клеммы с возможностью шунтирования токовых цепей и разрыва цепей напряжения.

5.2.13	Все шкафы, поставляемые Поставщиком, должны иметь болты для заземления.

5.2.14	Поставляемая Поставщиком система управления обеспечивает отключение двигателей при исчезновении напряжения и исключение самопроизвольного запуска их при появлении напряжения. Повторное включение двигателей возможно только по команде оператора или автоматически по установленной программе.

5.2.15	Силовую распределительную сеть выполнить кабелями с медными 3-х и 5-и жилами с изоляцией и в оболочке из поливинилхлорида не поддерживающей горение и низким дымо- и газовыделением, предназначенные для эксплуатации в условиях холодного климата. Сеть, предназначенную для систем противопожарной защиты и аварийного освещения выполнить огнестойкими кабелями с медными жилами с изоляцией и в оболочке из поливинилхлорида не поддерживающей горение и низким дымо- и газовыделением. В местах прохода кабелей через стены или их выхода наружу предусмотреть взрывозащищенные кабельные проходки.

5.2.16	Предусмотреть конструкции для прокладки кабелей от шкафа питания до электроприемников. Расстояние между параллельно проложенными силовыми кабелями и разного рода трубопроводами, как правило, должно быть не менее 0,5 м, а между газопроводами и трубопроводами с горючими жидкостями – не менее 1,0 м. При меньших расстояниях сближения или при пересечении кабели должны быть защищены от механических повреждений и перегрева металлическими трубами, кожухами, перегородками и т.п.

5.2.17	Для прокладываемых кабельных линий предусмотреть устройство металлических конструкций и кабельных полок с оцинкованным покрытием неподверженных коррозии. Для прокладки кабелей систем противопожарной защиты (СПЗ) предусмотреть огнестойкие кабельные конструкции.

5.2.18	Предусмотреть основные защитные мероприятия по технике безопасности: автоматическое отключение питания, защитное заземление и уравнивание потенциалов.

5.2.19	Металлические корпуса технологического оборудования, корпуса электрооборудования, стальные трубы должны присоединяться к защитным проводникам, которые, в свою очередь присоединяются к наружному заземляющему устройству.

5.2.20	На всем электрооборудовании установить знаки «Опасность поражения электрическим током» в соответствии с ГОСТ 12.4.026-2015 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний».

5.2.21	Вся аппаратура управления, входящая в объём поставки, поставляется Поставщиком с учётом необходимого числа включений, допустимых перегрузок по току и напряжению. В качестве защитных аппаратов от перегрузок и коротких замыканий поставляются автоматы с тепловым реле и реле максимального тока.

5.2.22	При ручном управлении действуют только те блокировки, которые не допускают повреждения машин.

5.2.23	Вся электрическая аппаратура, измерительные приборы, командные устройства и т.д., входящие в объём поставки и установленные на пультах и шкафах, маркируются Поставщиком в соответствии с принципиальными схемами. Для маркировки проводов в шкафу использовать двухстороннюю маркировку адреса присоединений участка цепи (адрес присоединения начала участка и адрес присоединения конца участка с обеих сторон провода). Допускается применять смешанное обозначение, состоящее из указания цепи и адресов присоединения.

5.2.24	Кабели, входящие в объём поставки Поставщика и провода для проводки внутри щитов и постов управления поставки Подрядчика, должны быть выполнены из трудновоспламеняемых материалов. Подрядчик поставляет все спецкабели с наконечниками. Кабель для проводки внутри щитов и шкафов поставляется с запасом 8 % длины на изгибы и неточность измерения.

5.2.25	Поставщик предусматривает применение минимально возможного количества типоразмеров комплектующего стандартного электрооборудования (электродвигателей, аппаратуры управления, сигнализации и контроля). При этом имеется в виду, что электродвигатели, вся аппаратура, все электрические приборы и элементы, которые входят в объём поставки электрооборудования, имеющие одно и то же назначение, будут являться изделиями одной и той же фирмы-изготовителя.

5.2.26	Электротехническое оборудование должно быть спроектировано и изготовлено на следующие параметры напряжений:

- 400/230 В, 50 Гц – электродвигатели мощностью менее 200 кВт (включительно). Степень защиты электродвигателей: корпусов – IP54;

- степень энергоэффективности электродвигателей не ниже IE2;

- комплектация электродвигателей датчиками температуры обмоток, температуры подшипников, вибрации.

5.2.27	Автоматические выключатели шкафов электроснабжения должны иметь следующие блок-контакты:

-	выключатель включен (вводной/секционный/отходящие линии);

-	выключатель отключен (вводной/секционный/отходящие линии);

-	аварийное отключение выключателя (вводной/секционный/отходящие линии).

5.2.28	От распределительных шкафов с АВР РУ-0,4 кВ необходимо предусмотреть сигналы;

- АВР введен;

- АВР выведен;

- срабатывание АВР.

5.2.29	Вводные и секционные выключатели РУ-0,4 кВ должны иметь возможность дистанционного управления из ПТК.

5.2.30	Предусмотреть сигнализацию работы защит и положений коммутационных аппаратов (вводных, секционного и выключателей отходящих линий РУ-0,4 кВ) с выходом в АСУ ТП ЭТО.

5.2.31	Дополнительно должен быть собран обобщенный сигнал аварийного отключения (блок-контакты аварийного отключения всех автоматических выключателей). Для каждой силовой сборки достаточно одного обобщенного сигнала «Авария/Вызов на сборку».

5.2.32	Для передачи измерений в АСУ ТП ЭТО использовать микропроцессорные измерительные преобразователи, или терминалы РЗА, сертифицированные как средства измерения.

5.2.33	Сигналы должны быть переданы в шкафы АСУ ТП ЭТО как по физическим линиям связи (при возможности), так и по цифровым (при необходимости) по интерфейсу и протоколу, согласованному с Поставщиком АСУ ТП ЭТО (протокол необходимо согласовать дополнительно с Генпроектировщиком и Заказчиком).

5.2.34	Защита сборных шин 0,4 кВ от перегрузки и короткого замыкания должна осуществляться автоматическими выключателями ввода, оборудованными электронными расцепителями.

5.2.35	Предусмотреть следующие защиты на вводных и секционном выключателях:

-	защиту от перегрузок;

-	мгновенную защиту от коротких замыканий;

-	селективную защиту от коротких замыканий с выдержкой времени.

5.2.36	Предусмотреть блокировку АВР при работе токовых защит вводов (при работе КЗ на секции).

Выключатели отходящих линий щита должны обеспечивать:

-	защиту от перегрузок;

-	мгновенную защиту от коротких замыканий;

-	селективную защиту от коротких замыканий с выдержкой времени.

5.2.37	Выключатели отходящих линий, питающих электродвигатели должны обеспечить:

-	защиту от перегрузок;

-	мгновенную защиту от коротких замыканий;

-	селективную защиту от коротких замыканий с выдержкой времени;

-	в случае трехфазных двигателей, защиту от обрыва или перекоса фаз.

5.2.38	Все автоматические выключатели должны быть выбраны с учетом электродинамической стойкости и необходимой чувствительности к токам короткого замыкания.

5.2.39	Предоставить заказчику расчеты, обосновывающие выбор КЛ и коммутационной аппаратуры. Выбор кабелей произвести с обеспечением требований по термической стойкости и пожарной безопасности с изоляцией, не поддерживающей горение, с медными жилами в соответствии с ГОСТ 26895-91 и 
Ц-02-98 (Э). При выборе контрольных кабелей также учесть требования пожарной безопасности и необходимость обеспечения электромагнитной совместимости на электростанциях и подстанциях в соответствии с ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия требования пожарной безопасности» и ГОСТ Р 51317.6.5-2006 «Устойчивость к электромагнитным помехам технических средств, применяемых на электростанциях и подстанциях» согласовать с Генпроектировщиком.

5.2.40	Питание схемы вторичной коммутации должно быть выполнено таким образом, чтобы аварии в силовой цепи не приводили к ложным срабатываниям автоматики управления и АВР. При пропадании оперативного тока в цепях питания схемы АВР вводные и/или секционный автоматические выключатели должны сохранять свое предыдущие положение. При восстановлении оперативного тока выключатели также должны сохранить свое предыдущее положение. В случае ручного или дистанционного управления выключателями вводов/секционным, действие схемы АВР должно быть выведено.

5.2.41	Все комплектные шкафы (НКУ) должны иметь: сертификат соответствия, паспорт, формуляр.

5.2.42	Все поставляемое электротехническое оборудование должно сопровождаться полным комплектом промаркированных соединительных кабелей и проводов для присоединения всех электропотребителей и комплект кабельных лотков (коробов) и других элементов кабельных трасс, а также комплект конструкторской документации, включая принципиальные и монтажные электрические схемы, кабельный журнал с указанием всех соединений. Сечение вводных кабелей, способ ввода (кабельные ввода, свободное место в шкафах и т.д.) определяется совместно с Генпроектировщиком.

5.2.43	Все зоны технологического оборудования должны быть оборудованы следующими системами электрического освещения:

- рабочее освещение;

- аварийное освещение;

- ремонтное переносное освещение;

- наружное освещение (освещение входов).

5.2.44	Освещение должно реализовываться путем применения светодиодных светильников промышленного образца. Типы светильников и электроустановочных изделий должны соответствовать условиям среды в помещениях и климатическим условиям. Должны быть обеспечены нормы освещенности в соответствии со СП 52.13330-2016 «Естественное и искусственное освещение», удобство обслуживания осветительной установки и управления освещением.

5.2.45	Напряжение светильников должно быть 220 В переменного тока. Питание групп рабочего и аварийного освещения должно осуществляться от разных независимых источников питания.

5.2.46	Светильники аварийного освещения должны быть совместимы с питанием как от сети переменного тока 220 В, 50 Гц, так и от сети постоянного тока 220 В.

5.2.47	При пропадании напряжения в основной сети переменного тока светильники аварийного освещения должны автоматически переключаться на резервное питание от сети постоянного тока.

5.2.48	Время автономной работы светильников эвакуационого освещения со встроенными аккумуляторными батареями при отключении обеих сетей не менее 
1 ч.

5.2.49	Светильники наружного освещения расположить над каждой входной дверью и подключить к сети аварийного освещения. Управление освещением выполнить с помощью выключателей, установленных около входных дверей на высоте 1,5 м от уровня земли и в пределах 0,5 м по горизонтали от дверей помещений с со взрывоопасной зоной В-Iа.

5.2.50	Сеть ремонтного освещения 12 В переменного тока должна осуществлять питание переносных светильников через понижающий безопасный разделительный трансформатор ~220/12 В.

5.2.51	Сеть 0,4 кВ выполнить с глухим заземлением нейтрали. В сети 0,4 кВ принять систему TN-С-S в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники разделены на РУ-0,4 кВ мазутонасосной.

5.2.52	По периметру зон технологического оборудования на высоте 400 мм от уровня пола выполнить внутренний заземляющий контур из стальной полосы 4х40 мм. Все соединения полос контура заземления выполнить сваркой по ГОСТ 5264-80 внахлест (не менее ширины полосы), проваривая сплошным швом с трех сторон. В местах соединения полосы контура заземления с рамой дверных проемов необходимо провести сварку вдоль полосы с двух сторон (сверху и снизу) длиной не менее чем на две ширины.

5.2.53	Полосу окрасить в соответствии с ГОСТ Р 50462-2009 (полосами одинаковой ширины зеленого и желтого цветов с шагом от 50 до 100 мм, прилегающими друг к другу по всей длине).

5.2.54	Выполнить зануление корпусов оборудования специальной (РЕ) жилой кабеля.

5.2.55	Выполнить заземление оборудования присоединением к магистрали заземления (узлам заземления, расположенным рядом с оборудованием).

5.2.56	Предусмотреть главную заземляющую шину (ГЗШ).

5.2.57	При необходимости выполнения функционального заземления оборудования АСУ ТП, в помещении рядом с установленным оборудованием автоматики и связи предусмотреть отдельную полосу информационного заземления с установкой отдельного шкафа ГЗШ. На полосе контура заземления по всей его длине предусмотреть болтовые крепления для подключения заземления оборудования автоматики и связи.

5.2.58	Предусмотреть основную и дополнительную системы уравнивания потенциалов согласно пунктам 1.7.82, 1.7.83 ПУЭ седьмого издания.

5.2.59	От внутреннего контура заземления сделать минимум два вывода на внешнюю сторону стальными полосами 5х40 мм, выступающими за габарит здания (сооружения) на 60 мм.

5.2.60	Место ввода заземляющего проводника в здания (сооружения) должно быть отмечено знаком заземления.

5.2.61	Выполнить заземление несущих металлоконструкций здания к магистрали заземления минимум в двух точках сваркой сплошным швом.

5.2.62	Выполнить кровлю модульной станции из металлического листа толщиной 4 мм для применения её в качестве молниепрёмника.

- 5.3	Требования к автоматизации (ЛСАУ НМХ)

5.3.1	Насосная мазутного хозяйства должна быть оснащена локальной системой автоматизированного управления (ЛСАУ) на базе программно-технического комплекса (ПТК) для контроля и управления технологическим и электротехническим оборудованием НМХ. Производитель оборудования ПТК согласовывается конечным Заказчиком и Генпроектировщиком.

5.3.2	ПТК ЛСАУ НМХ должен обеспечивать работу оборудования вновь проектируемого мазутного хозяйства в автоматическом режиме, а также в дистанционном режиме с АРМ оператора-технолога НМХ или с панельного компьютера шкафа ПТК.

5.3.3	ЛСАУ НМХ должна быть интегрирована в АСУ ТП верхнего уровня (АСУ ТП ОСО) в части контроля за работой оборудования мазутного хозяйства. В АСУ ТП ОСО от ЛСАУ НМХ должна быть предусмотрена передача информации по каналам цифровой связи с использованием стандартных промышленных протоколов. Физическая реализация передачи – оптические кабели.

5.3.4	Объем передаваемой информации (базовый) должен быть предложен поставщиком технологического оборудования/разработчиком ПТК ЛСАУ, согласован Заказчиком на стадии рабочего проектирования и включать сигналы:

- обзорного мониторинга состояния и режимов работы оборудования;

- оповещения о важных изменениях в технологическом процессе.

5.3.5 Предусмотреть передачу информации (при необходимости) в ПТК ЛСАУ НМХ от оборудования существующей системы мазутного хозяйства. Объем передаваемых сигналов определяется и согласовывается с Заказчиком на стадии рабочего проектирования.

5.3.6	Технологические защиты, блокировки, автоматическое регулирование, формирование условий сигнализации, выполнение диагностических функций и другие функции, обеспечивающие автономный контроль и управление оборудованием мазутного хозяйства должны быть реализованы в полном объеме в комплектно поставляемом ПТК ЛСАУ НМХ и не должны дублироваться в АСУ ТП верхнего уровня.

5.3.7	Предусмотреть проектом размещение оборудования ЛСАУ в выделенном помещении (электрощитовой) блок-модуля насосной, которое должно удовлетворять требованиям:

- помещение пожаробезопасного исполнения с системой кондиционирования, вентиляции, отопления, пожаротушения, пожарной сигнализации;

- внутренние системы помещения должны быть спроектированы и смонтированы в соответствии с СП 484.1311500.2020, СП 85.1311500.2020, 
СП 60.13330.2020, ПУЭ-7;

- компоновку помещения электрощитовой необходимо согласовать с Генпроектировщиком.

5.3.8	ПТК должен соответствовать требованиям раздела 5.8 
СТП БЭК.515.116-2024. «Стандарт предприятия. Техническая политика», 
РД 153-34.1-35.127-2002 «Общие технические требования к программно-техническим комплексам для АСУ ТП тепловых электростанций, РД 153-34.1-35.137-00 «Технические требования к подсистеме технологических защит на базе микропроцессорной техники».

5.3.9	ЛСАУ НМХ должна быть реализована на базе программно-технического комплекса отечественного производителя аналогичного ПТК АСУ ТП ТЭЦ-11 по отдельным Техническим требованиям (ТТ) и согласована конечным Заказчиком.

5.3.10	Оборудование ПТК ЛСАУ НМХ должно располагаться в комплектно поставляемых шкафах, которые должны включать в себя:

- электротехническое оборудование для организации электропитания;

- коммуникационное и серверное оборудование;

- контроллеры;

- модули ввода-вывода физических сигналов;

- сетевое оборудование для подключения оптоволоконного кабеля;

- кабельную продукцию для связи устройств, входящих в ПТК.

- панельный промышленный компьютер (ПК) с функцией инженерной станции.

5.3.11	Шкафы ПТК должны быть запираемые с контролем несанкционированного вскрытия дверей.

5.3.12	В комплекте поставки ЛСАУ должно быть предусмотрено оборудование автоматизированного рабочего места (АРМ) для оперативного персонала, размещение которого планируется в помещении операторской действующей насосной станции существующего мазутного хозяйства.

5.3.13	Электропитание оборудования ПТК необходимо организовать как электропитание электроприемников особой группы первой категории - от двух независимых источников напряжением 220 В переменного тока (после АВР) и одного источника постоянного тока напряжением 220 В (с аккумуляторной батареей).

5.3.14   Разработчик ПТК выдает задание на внешнее электропитание ПТК, а Поставщик Мазутонасосной станции его организовывает.

5.3.15	Контроллер, сервер (при наличии), сетевое оборудование в составе ЛСАУ должны быть резервированы. Единичный отказ оборудования ПТК не должен приводить к потере работоспособности системы. Должна быть возможность «горячей» замены оборудования ПТК без влияния на технологический процесс.

5.3.16	Объем и состав запасных частей, инструментов и принадлежностей (ЗИП) в комплектности поставки мазутной насосной должен быть достаточным для ПНР и надежной и безотказной эксплуатации ПТК в течение 2 лет.

5.3.17	Комплектная поставка ПТК должна включать программное обеспечение (ПО):

- для снятия и восстановления резервных копий ПТК;

- антивирусное ПО, согласованное с Заказчиком;

- ПО для передачи информации по цифровому каналу связи;

- ПО для удаленной связи с оборудованием ТП, которое позволяет вносить Заказчику изменения (добавление/удаление/изменение) в алгоритмы, уставки, настройки и видеокадры.

5.3.18	В состав документации на ПТК должны входить в том числе:

- пояснительная записка;

- руководство по эксплуатации;

- паспорта на средства измерения, контроля и управления и ПТК;

- перечни и описания реализованных функций, включая структурные схемы/логические диаграммы, таблицы уставок:

- технологических защит (при необходимости);

- технологических блокировок (при необходимости);

- технологических сигнализаций (при необходимости);

- автоматических регуляторов (при необходимости);

- пошаговых программ управления (при необходимости);

- перечень входных и выходных сигналов ЛСАУ НМХ с указанием типа сигнала (аналоговый, дискретный), шкалы измеряемого параметра (для аналогового сигнала), типовой схемы подключения к шкафу ПТК;

- перечень сетевых сигналов мониторинга в АСУ ТП верхнего уровня с указанием адресов, типа сигнала, шкалы измеряемого параметра (для аналоговых сигналов);

- структурная схема ПТК с её описанием;

- схемы внешних подключений с указанием сетей передачи данных и используемых протоколов;

- схемы шкафов с указанием точек ввода кабелей и точек их подключения, требования по питанию и заземлению, требования к помещению для установки шкафов, вес и габариты шкафов, установочные чертежи шкафов;

- электрические принципиальные схемы;

- журнал кабельной продукции, поставляемой комплектно с ПТК;

- чертежи внешних видов;

- альбом видеограмм;

- руководство инженера;

- руководство оператора;

- программу пусконаладочных работ.

5.3.19	Кодирование, как оборудования ПТК, так и программного обеспечения должно выполняться на основании следующего: при разработке всей документации Поставщик должен руководствоваться регламентом применения системы кодирования KKS, разработанным для кодирования объектов электрогенерации Заказчика.

5.3.20	Регламент передаётся Поставщику Заказчиком по соответствующему запросу.

5.3.21	Поставщик должен иметь в штате компетентных специалистов по системам АСУТП: проектировщиков, программистов, наладчиков с подтверждающими документами (например, сертификатами обучения).

- 5.4	Требования по установке КИПиА и электроприводов ЗРА

5.4.1 КИП в составе мазутонасосной:

-	преобразователи давления;

-	преобразователи разности давления;

-	манометры;

-	дифманометры;

-	радарный уровнемер;

-	вихревой расходомер;

-	камертонные сигнализаторы уровня;

•	поверхностные датчики температуры;

•	датчики температуры;

•	сигнализаторы загазованности;

•	термогигрометры;

•	преобразователи перемещений;

•	сигнализаторы открытия дверей (концевые выключатели).

• поточный анализатор нефтепродуктов

• массовые кориолисовые расходомеры

(окончательный список КИП уточняется на стадии рабочего проектирования и согласовывается с конечным Заказчиком и Генпроектировщиком).

Обеспечить при работе подогревателей мазута:

- автоматическое регулирование температуры (вязкости) топлива на выходе из подогревателя;

- автоматическое регулирование уровня конденсата в паровом пространстве подогревателя;

- автоматический контроль качества конденсата на выходе из подогревателя Поточный анализатор нефтепродуктов установить на общей линии конденсата, а на линии конденсата у каждого теплообменника поставить отбор проб (с холодильником отбора проб в комплекте);

- автоматический контроль температурного режима работы подогревателя;

визуальный контроль за гидравлическим сопротивлением топливной части

подогревателя;

Каждый насосный агрегат, перекачивающий нефтепродукты должен быть оборудован системой автоматизации, которая предусматривает блокировки и защиты, запрещающие пуск и работу при:

- незаполненном перекачиваемым продуктом насосе;

- повышении температуры подшипников;

- работе насосов выше значений, установленных правилами технического обслуживания и заводской инструкцией по эксплуатации насосов.

Диапазон регулирования нагрузок ЧРП мазутных насосов 50-100 %.

5.4.2	Минимальные требования к конструкции, техническим характеристикам, области применения, эксплуатационным свойствам, процедурам сертификации и испытаниям КИП и электроприводов запорной арматуры см. в 
СТП БЭК.515.116-2024 (Стандарт предприятия. Техническая политика), глава 5.8. Требования к КИП даны в п. 5.8.31 - 5.8.36.

5.4.3	Маркировка КИП

На всех КИП должны быть паспортные таблички изготовителя. Паспортные таблички изготавливаются из нержавеющей стали и неразъёмным способом прикрепляются к устройству.

Состав полей паспортной таблички изготовителя для контрольно-измерительного прибора:

-	наименование изготовителя;

-	номер модели;

-	заводской номер и год выпуска;

-	маркировка взрывозащиты + маркировка сертифицирующих органов;

-	номинальное значение давления / температуры частей, работающих под давлением;

-	рабочий диапазон;

-	диапазон калибровки;

-	конструкционные материалы частей, контактирующих со средой;

-	номер заказа на поставку;

-	IP (степень защиты).

Дополнительно, все КИП, соединительные коробки, кабели и трубные проводки маркируются табличками с KKS идентификатором. KKS идентификатор на табличку наносится способом, который исключает его стирание в процессе эксплуатации (идентификатор может выбиваться, гравироваться или вытравливаться). Табличка прикрепляется к устройству проволокой из нержавеющей стали. Высота букв не менее 5 мм.

КИП, внутри которых используются опасные для человека напряжения, должны маркироваться предупредительными табличками об опасности поражения электрическим током (черные буквы на жёлтом фоне).

5.4.4	Выбор материалов

Материал для закладных устройств под приварку (бобышки, фланцы) должен соответствовать материалу трубопровода.

Все детали КИП, защитные гильзы, сужающие устройства, разделители сред, контактирующие со средой, изготавливаются из коррозионностойкой (нержавеющей) стали.

5.4.5	Присоединение КИП к процессу

КИП для измерения давления в мазутопроводах (преобразователи давления, преобразователи разности давления, манометры и дифманометры) должны быть с выносной разделительной мембраной, промывочными кольцами и радиатором.

КИП и относящиеся к ним аксессуары должны устанавливаться таким образом, чтобы к ним имелся удобный доступ для технического обслуживания, регулировки, извлечения или замены.

Монтажная схема подключения КИП-средств измерения к процессу должна быть выполнена таким образом, чтобы была обеспечена возможность калибровки / поверки КИП без необходимости демонтажа КИП.

Для измерения температуры в мазутопроводах следует использовать поверхностные датчики температуры.

5.4.6	Электрические схемы подключения КИП

КИП с аналоговым (AI) сигналами 4-20 мА должны подключаться к ПТК (измерение и электропитание) по двухпроводной схеме. Дополнительно, если интерфейс 4-20 мА совмещён с HART протоколом, то внутри шкафа ПТК в клеммную колодку для таких измерительных каналов устанавливается клемма с сопротивлением 250 Ом для подключения HART-коммуникатора. Резистор устанавливается в токовую петлю последовательно с источником питания / измерительным модулем.

КИП с дискретными (DI) сигналами (сигнализаторы, концевые выключатели) оснащаются перекидными контактами и подключаются к ПТК по трёхпроводной схеме. Это обеспечивает автоматический контроль исправности линии связи и предотвращает ложную сигнализацию при помехах.

5.4.7	Индикаторное устройство

Измерительные приборы с аналоговым выходным сигналом (преобразователи давления, преобразователи разности давления, радарные уровнемеры, датчики температуры, датчики загазованности, термогигрометры) должны иметь встроенное индикаторное устройство.

На дисплей индикаторного устройства должен выводиться результат измерения в единицах измерения, используемых на ТЭЦ:

-	давление - Па (см. СТП БЭК.515.116-2024, п. 5.8.32.2.а);

-	температура - °C;

-	уровень - мм.

Индикаторное устройство должно быть установлено таким образом (место & высота установки), чтобы показания легко считывались.

5.4.8	Измерение расхода пара

Для измерения расхода пара использовать вихревой расходомер с беспроливной методикой поверки, вычислителем массы пара и калориметром, расходомер должен быть оснащён функцией коррекции расхода по температуре.

5.4.9	Точность измерения

| Тип прибора | Точность измерения |
| --- | --- |
| Преобразователи давления и преобразователи разности давления | не хуже ±0,5 % СТП БЭК.515.116-2024, п. 5.8.32.2.ж |
| Манометры и дифманометры | класс точности не хуже ±1,0 % СТП БЭК.515.116-2024, п. 5.8.33.2.д |
| Термопреобразователи сопротивления Pt100 | класс допуска не хуже «B» СТП БЭК.515.116-2024, п. 5.8.35.6.в |
| Нормирующие преобразователи температуры | не хуже ±0,5 % СТП БЭК.515.116-2024, п. 5.8.35.8 |
| Радарные уровнемеры | не хуже ±5,0 % |
| Вихревые расходомеры | не хуже ±2,0 % СТП БЭК.515.116-2024, п. 5.8.34.2.е |

5.4.10	Индикаторное устройство

Измерительные приборы с аналоговым выходным сигналом (преобразователи давления, преобразователи разности давления, радарные уровнемеры, датчики температуры, датчики загазованности, термогигрометры) должны иметь встроенное индикаторное устройство.

5.4.11	Исполнительные механизмы

В мазутонасосной электроприводные задвижки устанавливаются только на подающих паропроводах подогревателей мазута. Набор требований к электроприводам задвижек см. СТП БЭК.515.116-2024, п. 5.8.37.

- 5.5	Требования к системам связи, системам безопасности и пожарной автоматики

5.5.1 Системы связи и системы безопасности для мазутной насосной должны быть предусмотрены в соответствии с принятой структурой диспетчерского, оперативно-технологического, административно-хозяйственного управления и эксплуатации объекта ТЭЦ-11.

5.5.2 Системы пожарной автоматики мазутной насосной должны быть выполнены в соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации от 22.07.08 № 123-ФЗ, а также сводов правил СП 484.1311500.2020, 
СП 485.1311500.2020, СП 486. 1311500.2020, СП 3.13130.2009.

5.5.3 Помещения мазутной насосной должны быть оборудованы следующими системами связи:

- система телефонной связи (ТЛФ);

- система громкоговорящей связи и оповещения (ГГС);

- система технологического видеонаблюдения (СТВН).

5.5.4 Помещения мазутной насосной должны быть оборудованы следующими системами безопасности:

- для защиты от несанкционированного доступа предусмотреть систему охранной сигнализации (ОС) и систему контроля и управления доступом (СКУД) на оборудовании фирмы «Болид». В комплект поставки включить преобразователь интерфейсов С2000-Ethernet, предусмотреть подключение в систему охранного видеонаблюдения (СОВН);

- система охранного видеонаблюдения (СОВН).

5.5.5 Помещения мазутной насосной должны быть оборудованы следующими системами пожарной автоматики:

- система автоматической пожарной сигнализации (АПС) на базе оборудования НВП «Болид». В комплект поставки включить ППКУП «Сириус»;

- система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ).

5.5.6 Кроме того, в мазутной насосной должно быть предусмотрено устройство внутреннего противопожарного водопровода с установкой двух пожарных кранов диаметром 50 мм с размещением в каждом шкафу по два огнетушителя.

5.5.7 Тип применяемого оборудования необходимо согласовать с Заказчиком.

- 5.6	Требования к системам отопления, вентиляции и кондиционирования

5.6.1	Системы отопления и вентиляции по назначению, устройству, техническим характеристикам, исполнению, обслуживанию и условиям эксплуатации должны соответствовать требованиям действующих строительных норм и правил, в том числе:

- СП 7.13130-2013;

- СП 50.13330-2024;

- СП 60.13330-2020;

- СП 131.13330-2025;

- ПУЭ (Глава 7.3. «Электроустановки во взрывоопасных зонах»);

- ПБ 03-598-03;

- СТО 70238424.27.100.033-2009;

- а также другим действующим НТД, КД Поставщика, разработанной в соответствии с требованиями настоящих ТТ (если иные требования не указаны в опросном листе).

5.6.2	Для помещений мазутонасосной станции (категория по взрывопожарной и пожарной опасности - В1-В4, взрывоопасная зона по ПУЭ - B-Ia) внутренняя температура воздуха в холодный период года должна быть не менее:

- при временном пребывании обслуживающего персонала - плюс 10 °C (пребывание обслуживающего персонала до двух часов непрерывно);

- в операторных, помещениях с микропроцессорной техникой поддерживаются постоянные параметры внутреннего воздуха (микроклимат) - температура в пределах от плюс 22 до плюс 24°С и относительная влажность в пределах от 60 до 40 %.

5.6.3	Система отопления для помещения мазутонасосной (категория В1-В4, взрывоопасная зона B-Ia):

-	водяная или паровая при температуре теплоносителя: воды - не более 115°C, пара - не более 130°C или воздушная, при этом теплогенерирующие устройства этих систем следует размещать вне обслуживаемых помещений категорий А и Б, а на системе воздуховодов системы воздушного отопления при пересечении ими ограждающих конструкций данных помещений следует предусматривать установку нормально открытых противопожарных клапанов с пределом огнестойкости EI 15;

-	электрическая во взрывозащищенном исполнении при температуре на теплоотдающей поверхности не более 110 °C.

5.6.4	Теплогенерирующие устройства (теплообменники, калориферы) воздушной системы следует размещать в отдельном помещении категории по пожарной опасности не выше Г или вне здания. Воздуховоды системы воздушного отопления при пересечении ограждающих конструкций помещения мазутонасосной должны быть оснащены огнезадерживающими и взрывозащитными клапанами с пределом огнестойкости EI 15. Электродвигатели вентиляторов, устанавливаемых во взрывоопасной зоне или обслуживающих ее, должны иметь взрывозащищенное исполнение, соответствующее категории и группе взрывоопасной смеси.

5.6.5	Для помещения мазутонасосной следует предусматривать воздушное отопление, совмещенное с приточной вентиляцией, без рециркуляции воздуха. Водяное отопление с использованием местных нагревательных приборов может быть предусмотрено только в виде системы "теплый пол" с температурой теплоносителя не более 50°C и при соблюдении следующих условий:

- объем помещения не более 300 м3;

- полная герметичность трубопроводов и отсутствие разъемных соединений в пределах помещения;

- исключено образование конденсата на поверхности нагревательных элементов.

5.6.6	Прокладка трубопроводов любых инженерных систем под полом помещения мазутонасосной не допускается, если это не предусмотрено в герметичных каналах или коробах, заполненных песком. Прокладку трубопроводов у дверей и ворот следует предусматривать в каналах, полностью засыпанных песком и перекрытых съемными плитами.

5.6.7	Прокладка транзитных трубопроводов систем водяного отопления не допускается через электротехнические помещения, помещения КИПиА, щита управления.

5.6.8	Помещение мазутонасосной станции должно быть оборудовано раздельными системами приточно-вытяжной вентиляции с механическим побуждением, которые обеспечивают:

- допустимые метеорологические условия;

- подачу наружного воздуха в количестве, достаточном для обеспечения концентрации паров мазута ниже 10% от НКПРП;

- удаление воздуха из нижней (2/3 расхода) и верхней (1/3 расхода) зоны помещения;

- не менее пятикратного воздухообмена в час для ассимиляции тепло- и вредновыделений, а также предотвращения образования взрывоопасных концентраций.

5.6.9	Низ приемных отверстий для удаления воздуха из нижней зоны следует размещать не выше 0,3 м от пола.

5.6.10	Для взрывоопасной зоны B-Ia системы механической приточно-вытяжной вентиляции следует предусматривать:

- не менее чем с двумя вентиляционными установками (основной и резервной) для обеспечения круглосуточной работы при расходе воздуха для поддержания в помещениях концентрации горючих газов, паров или пыли, не превышающей 10 % НКПРП газо-, паро-, и пылевоздушныхсмесей.

- взрывозащищенное исполнение электродвигателей вентиляторов, установленных в зоне или удаляющих взрывоопасную смесь;

- автоматическое переключение на резервный вентилятор при отказе основного.

5.6.11	Аварийная вентиляция в помещении мазутонасосной предусматривается в дополнение к общеобменной и должна обеспечивать кратность воздухообмена не менее 8-ти крат. Ее включение должно производиться автоматически от газоанализаторов, срабатывающих при достижении уровня 5 % НКПРП, а также вручную с местных постов.

5.6.12	Кроме автоматического включения необходимо предусматривать ручное (местное дистанционное, из помещения управления).

5.6.13	Системы аварийной вентиляции должны быть полностью независимыми от систем общеобменной вентиляции. Аварийная вентиляция организованным притоком воздуха не компенсируется.

5.6.14	Устройство воздухозабора для приточных систем вентиляции необходимо предусматривать из мест, исключающих попадание в систему вентиляции взрывоопасных паров и газов во всех режимах работы оборудования насосной, включая аварийные ситуации.

5.6.15	Воздуховоды следует применять, как правило, из оцинкованной стали.

5.6.16	В помещении местного щита управления следует предусматривать кондиционирование воздуха для обеспечения нормируемой чистоты воздуха и метеорологических условий второго или третьего класса, в зависимости от технологических требований.

5.6.17	При проектировании управления и автоматизации систем вентиляции следует предусматривать:

- автоматическое включение аварийной вентиляции по сигналу газоанализаторов, срабатывающих при содержании взрывоопасных паров в воздухе помещений на уровне 10 % НКПРП, а также местное ручное включение и выключение у основного входа в помещение. Газоанализаторы должны быть снабжены световой и звуковой сигнализацией;

- дистанционное (кроме местного) включение и выключение систем вентиляции, установленных на кровле, а также периодического действия, если кнопка местного управления удалена от рабочих мест обслуживающего персонала;

- вывод сигнализации о работе всех систем вентиляции на местный щит управления или в помещение с постоянным пребыванием людей.

5.6.18	Аварийное отключение всех вентиляционных систем, кроме систем, обслуживающих тамбуры-шлюзы, следует предусматривать единой кнопкой, расположенной у входа в здание.

- 5.7	Технические требования к архитектурно-строительным и конструктивным решениям

5.7.1.	Требования к архитектурно-строительным решениям

Модульная мазутонасосная установка контейнерного исполнения.

Габариты и масса блока должны позволять транспортировку его железнодорожным и автомобильным транспортом.

Блок-модуль мазутонасосной установки должен соответствовать основным характеристикам, указанным в таблице 1.

Таблица 1 - Основные характеристики

| Режим работы | Круглосуточный |
| --- | --- |
| Категория здания по пожарной и взрывопожарной опасности Федеральный закон от 22 июля 2008г. № 123-ФЗ | В |
| Степень огнестойкости здания по СП 2.13130.2020 табл.1 | IV |
| Класс конструктивной пожарной опасности здания по СП 2.13130.2020 табл.1 | C0 |
| Класс функциональной пожарной опасности Федеральный закон от 22 июля 2008г. № 123-ФЗ, ст.32 | Ф 5.1 |
| Уровень ответственности, Федеральный закон от 30 декабря 2009г. № 384-ФЗ, ст.4 | нормальный |
| Температура в помещении мин., ºС |  |
| Отопление: | Электрическое |
| Освещение: | Искусственное |

Номенклатура и компоновка помещений уточняется в ходе проектирования и согласуются с Заказчиком.

Принятые объемно-планировочные решения соответствуют требованиям промышленной безопасности, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих в Российской Федерации и обеспечивающих безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию оборудования.

Категории помещений по пожарной опасности определены на основании расчета.

Здание должно соответствовать требованиям Федерального закона № 384-ФЗ, №123-ФЗ. Объёмно-планировочные и конструктивные решения должны соответствовать требованиям нормативных документов СП 2.1310.2020, 
СП 4.13130.2013, СП 17.13330.2017.

Объемно-планировочные и конструктивные решения здания должны обеспечивать безопасность в процессе монтажа и эксплуатации и соответствовать требованиям действующих норм и правил.

Ограждающие конструкции стен здания приняты из трехслойных сэндвич-панелей. Раскладка стеновых панелей вертикальная, толщина стеновых и кровельных панелей принята согласно теплотехнического расчета.

Толщина наружных сэндвич-панелей принята в соответствии с 
СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий». Актуализированная редакция 
СНиП 23-02-2003» и с учетом рекомендаций по экономическому использованию энергоресурсов.

Материал утеплителя должен быть экологически чистым, негорючим, при воздействии на него открытого пламени не выделять токсичных веществ и неприятных запахов, предел огнестойкости панели должен быть не ниже чем Е 15.

Внешнее оформление блока должно соответствовать требованиям Заказчика (см. таблицу 2).

Таблица 2 - Внешнее оформление блока

| Поз. отделки | Наименование элементов отделки | Наименование материала отделки | Номер эталона цвета |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мазутонасосная установка |  |  |  |
| 1 | Стены | Металлические трехслойные панели с полимерным лакокрасочным покрытием толщиной от 25 до 34 мкм | RAL 6004 изумрудный фоновый |  |
| 2 | Стены | Металлические трехслойные панели с полимерным лакокрасочным покрытием толщиной от 25 до 34 мкм | RAL 2004 оранжевый акцидентный |  |
| 3 | Двери, ворота | Сталь с алифатическим полиуретановым верхним слоем | RAL 7021 графитовый |  |
| 4 | Фасонные элементы дверей, ворот | Оцинкованная сталь толщиной 0,7 мм с лакокрасочным наружным покрытием | RAL 7021 графитовый |  |
| 5 | Кровля | Кровельные сэндвич-панели | RAL 7047 светло-серый |  |
| 6 | Козырьки | Оцинкованная сталь толщиной 0,7 мм с лакокрасочным наружным покрытием | RAL 7021 графитовый |  |
| 9 | Металлические элементы (лестницы, площадки,ограждение) | Эмаль ПФ-115 по грунтовке ПФ-021 | RAL 2004 Оранжевый- акцидентный |  |
| 8 | Снегозадержатель | Эмаль ПФ-115 по грунтовке ПФ-021 | RAL 7047 светло-серый |  |

Внешнее стилистическое оформление установки согласовать с Заказчиком.

Входные наружные двери – металлические, утепленные по ГОСТ 31173-2016 с приспособлениями для самозакрывания, должны быть оснащены устройствами «антипаника».

По периметру двери и ворота уплотнены морозостойкими (минус 60 ºС) резиновыми уплотнителями.

Блок модуль мазутонасосной установки устанавливается и крепиться к железобетонной плите.

Предусмотреть устройство пола с уклонами в сторону дренажного приямка.  Размеры и относительное расположение приямка согласовать с проектировщиком.

Покрытие пола в помещениях: антистатический линолеум на клею по металлическому рифленому листу.

Архитектурно-строительные решения должны обеспечивать:

-	сохранение заданных теплофизических параметров помещений согласно 
СП 50.13330.2012;

-	беспрепятственный доступ человека или ремонтного средства ко всем узлам и деталям блочных устройств;

-	необходимую технологичность при изготовлении и сборке на заводе, транспортировании, монтаже и эксплуатации;

-	минимальную массу строительных конструкций на основе применения новых эффективных материалов;

-	максимальную надежность и эстетичность строительных конструкций;

-	все применяемые материалы, подлежащие обязательной сертификации, должны иметь сертификаты соответствия ГОСТ Р.

5.7.2.	Требования к конструктивным решениям

Модульная мазутонасосная установка относится к нормальному уровню ответственности, к классу сооружений КС-2 по ГОСТ 27751-2014 «Надёжность строительных конструкций и оснований. Основные положения», по п.7 ФЗ-384, при этом коэффициент надёжности по ответственности – yп=1.

Срок эксплуатации модульной мазутонасосной установки – не менее 25 лет

(СП 255.1325800.2016 табл. 5.1).

Расчетная сейсмичность площадки строительства – 8.3 балла.

Модульная мазутонасосная установка – высокой заводской готовности, антисейсмического исполнения, прямоугольное в плане с размером в осях 12,0 х 6,0 м, высотой 3,4 м одноэтажное. Количество пролетов - 1 пролет в продольном и 2 в поперечном направлениях, величина пролетов - 12 м в продольном и 6 м в поперечном направлениях.

Пространственная жесткость и геометрическая неизменяемость здания обеспечиваются работой рам с жесткими узлами сопряжения колонн каркаса из гнуто-сварного профиля квадратного сечения с ригелем из гнуто-сварного профиля прямоугольного сечения работающие в продольном и поперечном направлении.

Колонны здания — из гнуто-сварного профиля квадратного сечения по
ГОСТ 30245-2003 из марки стали С255Б по ГОСТ 27772-2021.

Балки перекрытия – из гнуто-сварного профиля квадратного и прямоугольного сечения по ГОСТ 30245-2003 из марки стали С255Б по ГОСТ 27772-2021.

Фахверковые конструкции: стойки — стальные из профильной трубы квадратные по ГОСТ 30245-2003, ригели — стальные из профильной трубы квадратные по ГОСТ 30245-2003 из марки стали С255-6 по ГОСТ 27772-2021.

Прогоны и балки покрытия — из гнуто-сварного профиля квадратного и прямоугольного сечения по ГОСТ 30245-2003 из марки стали С255Б по

ГОСТ 27772-2021.

Марки стали приняты С255, С245.

Ударная вязкость принята 34 Дж/см2 при 𝑡 испыт (0 ºС) для сталей С255, С245.

В соответствии с табл. В.2 СП 16.13330.2017 для стали с нормативным сопротивлением Ryn<290 Н/мм2 содержание химических элементов не должно превышать: не более 0,22 для С, не более 0,040 для Р, не более 0,025 для S.

Принятые сечения несущих конструкций задания должны быть обоснованы проверочными расчётами в соответствии с актуальной нормативно-технической документацией.

Покрытие — трехслойные минераловатные сэндвич панели толщиной 150 мм.

Стены здания — трехслойные минераловатные сэндвич панели толщиной 
50 мм.

- Требования к организации поставки

6.1	Место выполнения работ: Россия, Иркутская область, городской округ города Усолье-Сибирское, территория Промышленный массив, улица Индустриальная, земельный участок 32а.

6.2	Поставляемое оборудование на день поставки должно быть заводской сборки, новым, т.е. не бывшим в эксплуатации, не восстановленным и не собранным из восстановленных компонентов, изготовленным не ранее 2025 года.

6.3	Поставщик перед поставкой оборудования предоставляет Покупателю Сертификат соответствия ГОСТ-Р, Декларацию о соответствии техническим регламентам таможенного союза, Декларацию/сертификат ТС ТР 010/2011 (для основного оборудования), Декларацию/сертификат ТС ТР 012/2011 (для электрооборудования).

6.4	В поставку должно входить: помещение блочно-модульной насосной станции, оборудование со всеми устройствами и приборами, обеспечивающими непрерывную эксплуатацию, кабельная продукция от ШУ до комплектно поставляемого КИП.

6.5	Комплектно с оборудованием должны быть поставлены запчасти на весь гарантийный период и предоставлен перечень быстро изнашиваемого оборудования, и ориентировочный срок его замены. При необходимости, специализированный инструмент и приспособления для проведения всех регламентированных работ по обслуживанию поставляемого оборудования.

6.6	Оборудование должно поставляться вместе с комплектом товаросопроводительной документацией и должно быть маркированным.

6.7	Вся документация к оборудованию должна быть на бумажном носителе и в электронном виде на русском языке. Все единицы измерений, приводимые в корреспонденции, проектной документации и чертежах должны указываться в метрической системе мер (СИ) кроме температуры, в град. С.

6.8	Поставка оборудования, его погрузка и транспортировка выполняются Поставщиком.

6.9 Поставщик организует обучение эксплуатационного персонала Иркутской ТЭЦ-11 на территории станции.

6.10	Поставленное оборудование после монтажа и наладки должно быть готово к эксплуатации без дополнительных поставок.

6.11 Поставка всего оборудования, указанного в п. 3 настоящего технического задания и гарантийное обслуживание, осуществляется единственным Поставщиком-Генподрядчиком, который несет солидарную ответственность за:

- функциональную и технологическую совместимость всех компонентов системы;

- единую гарантию на комплекс (24 месяца с даты ввода в эксплуатацию, но не более 36 месяцев с момента поставки полного комплекта оборудования на склад Заказчика);

- интеграцию подсистем (АСУ ТП, КИП, автоматика) в единый контур управления.

6.12 Все контрольно-измерительные приборы на момент поставки должны иметь действующий сертификат об утверждении типа средств измерений.

- Гарантии

7.1	Гарантийный срок оборудования – 24 (двадцать четыре) месяца с даты ввода в эксплуатацию, но не более 36 (тридцати шести) месяцев с момента поставки полного комплекта оборудования на склад Заказчика.

7.2	Поставщик перед упаковкой оборудования произведет консервацию, обеспечивающую сохранность каждого узла оборудования на период транспортировки и хранения в течение времени, установленного инструкциями заводов-изготовителей.

7.3	В течение гарантийного срока должны устраняться возникшие дефекты и неисправности за счет средств Поставщика.

7.4	Если в период гарантийной эксплуатации будут выявлены дефекты оборудования, некачественного монтажа и/или пусконаладочных работ, которые повлекли необходимость проведение ремонта и/или замены оборудования, то гарантийный срок на оборудование исчисляется заново со дня его пуска после ремонта/замены.

7.5	Общие требования к комплекту поставки для систем контроля качества топлива:

- рабочие чертежи, техническое описание и инструкция по эксплуатации систем (разработка согласно техническому заданию Генпроектировщика);

- нестандартное оборудование.

- Перечень исходных данных, предоставляемых заводом-изготовителем для проектирования

8.1	Габаритные чертежи оборудования с присоединительными размерами.

8.2	Данные для выполнения фундамента, включая нагрузки на фундамент.

8.3	Схемы электрические принципиальные (подключения двигателей, шкафов ЧРП, прочих шкафов электрических управления оборудованием комплектной поставки), ряды зажимов.

8.4	Перечень потребителей электроэнергии с указанием технических данных:

- тип

- номинальная и потребляемая мощность,

- род тока и номинальное напряжение,

- номинальная частота вращения,

- номинальный и пусковой ток,

- коэффициент мощности,

- коэффициент полезного действия

- степень защиты электродвигателя.

8.5	Габаритные чертежи электродвигателей с указанием расположения коробки выводов.

8.6	Руководства на частотно - регулируемые привода со схемами подключения.

8.7	Перечни сигналов, передаваемых в АСУ ТП станции от поставляемого оборудования, необходимых для ведения технологического процесса (по форме Поставщика ПТК, передается отдельно).

8.8	Информационная (трехмерная) модель:

8.8.1	Необходимо выполнить разработку документации с применением 3D-проектирования в соответствии с 470.157-000-113-ТП.ТЗ «Требования к разработке информационной модели заводов-изготовителей оборудования по проекту: «Электростанция Иркутская ТЭЦ-11 (блок 10, 11, 12)». Первый этап строительства».

8.8.2	Подрядчик гарантирует соответствие передаваемой Рабочей документации и передаваемой 3D-модели в соответствии с требованиями Приложения . 3D-модель является неотъемлемой частью Рабочей документации.

8.9	Технико-коммерческое предложение на поставку мазутной насосной в соответствии с данными техническими требованиями, в полном объеме, включая основное и вспомогательное оборудование, конструкции, изделия и материалы, запчасти и приспособления, указать стоимость оборудования (без НДС) с учетом доставки до объекта Заказчика, выполнения монтажных и пусконаладочных работ, обучения персонала.

8.10	Сертификаты соответствия или декларации соответствия требованиям ТР ТС на поставляемую мазутную насосную.

8.11 Схема автоматизации

- ПРИЛОЖЕНИЕ 1

- Принципиальная схема технического перевооружения мазутного хозяйства

- ПРИЛОЖЕНИЕ 2

- ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА МАЗУТОНАСОСНОЙ СТАНЦИИ