## ПМ
Заявка на закупку модульной мазутонасосной станции
№ | Номенклатура | ТЗ/ОЛ | Ответственный заказчик | Ед. изм | Кол-во | Плановая дата поставки | Плановая дата начала проведения ШМР | Плановая дата начала ШНР | Срок выдачи ИД от подрядчика | Гарантийный срок | ШМР/ШНР*
1 | Модульная мазутонасосная станция | 470.157-301-113-ТП.ТТ1 Изм. 2 | Мелехин Ю.П. | шт. | 1 | 2027-06-01 | 2027-07-01 | 2027-11-01 | в соотвествии с графиком выполнения этапов работ (график направляется на этапе подачи ТКП)** | составляет 24 (двадцать четыре) месяца с даты ввода в эксплуатацию, но не более 36 (тридцати шести) месяцев с момента поставки полного комплекта оборудования на склад Заказчика | требуется
* - Шефмонтаж - техническое руководство и авторский надзор, осуществляемый специалистами (по направлениям) поставщика мазутонасосной: - за правильностью выполнения погрузоразгрузочных работ, хранением оборудования на территории заказчика; - расконсервацией оборудования и передачей его в монтаж монтажной организации; - участие в приемке строительной готовности фундаментов; - технический контроль со стороны поставщика мазутонасосной за выполнением монтажных работ, на соответствие требований указанных в технической документации на монтаж насосной поставщика оборудования и рабочей документации Генпроектировщика; - выдача необходимых разъяснений монтажным организациям заказчика, которые осуществляют монтажные работы, решение технических вопросов связанных с монтажем мазутонасосной, с оформлением соответствующей технической документации с целью обеспечения требований по монтажу мазутонасосной; - участие в освидетельствовании и подписании актов на все основные монтажные и скрытые работы, выполняемые монтажной организацией на оборудовании поставщика; - участие в оформлении и подписании приемосдаточной монтажной документации на выполненные монтажные работы и операции, актов поузловой приемки, формуляров, протоколов, технических решений; - участие во всех ревизиях, измерительном контроле оборудования; - техническое руководство подгоночными работами, предусмотренными технической документацией поставщика мазутонасосной и рабочей документацией Генпроектировщика на монтаж мазутонасосной, с подписанием соответствующих актов и формуляров; - участие в составлении и подписании актов, фиксирующих обнаружение дефектов в поставляемом оборудовании, его консервации и упаковке; - письменное уведомление ответственных лиц заказчика обо всех случаях невыполнения указаний шефперсонала монтажными организациями. Требование к монтажу мазутонасосной определены в рабочей документации на монтаж модульной мазутонасосной станции разрабатываемой Генпроектировщиком, а также заводской документации (инструкции по монтажу) поставщика оборудования. Шефналадка - техническое руководство, специалистами (по направлению) постащика мазутонасосной, комплекса наладочных работ, выполняемых наладочной организацией, по обеспечению работоспособности оборудования и систем мазутонасосной и его доводке с целью подтверждения гарантийных показателей в соответствии техническими условиями на мазутонасосную и техническими требованиями №470.157-301-113-ТП.ТТ1 Изм. 2, а также авторский надзор за проведением предпусковых и пусковых операций, испытаний оборудования на объекте заказчика в соответствии с документацией поставщика мазутонасосной: - согласование программ пусконаладочных работ; -контроль за выполнением полного объема предпусковых и наладочных работ, за вводом в действие предусмотренных технической документацией штатных контрольноизмерительных приборов, средств автоматизации и технологических защит, дополнительных приборов схемы контроля для проведения испытаний и исследований оборудования согласно технической документации поставщика мазутонасосной; - выдача квалифицированных технических указаний по наладке всех видов оборудования и систем в рамках поставки мазутонасосной; - участие в освидетельствовании оборудования и подписании актов на все основные предпусковые и пусковые операции и скрытые работы, выполняемые монтажной организацией на оборудовании поставщика; - участие в оформлении и подписании приемосдаточной документации на выполненные наладочные работы, операции и испытания предусмотренные программами пусконаладочных работ; - участие в испытании по достижению гарантийных эксплуатационных показателей мазутонасосной в составе комплексного опробования основного тепломеханического оборудования Иркутской ТЭЦ-11 (блок 10, 11, 12); - корректировка, совместно с наладочной организацией производственной инструкции и режимных карт по эксплуатации мазутонасосной на основе полученных результатов испытаний и наладки; - составление и передача заказчику отчета о шефналадке оборудования Требования и объемы проведения пусконаладочных работ определяет специализированная наладочная организация на основании документации завода поставщика оборудования.
** - в графике указываются сроки выполнения этапов работ: 1. Выдача исходных данных в составе: - Схемы технологические, электрические, фунциональные мазутонасосной; - Габаритные чертежи мазутонасосной с присоединительными размерами подвода сред и коммуникаций; - Строительное задание для выполнения фундамента мазутонасосной, включая нагрузки на фундамент; - Задание на электроснабжение мазутонасосной с перечнем электропотребителей с указанием технических данных; - Перечень потребителей электроэнергии с указанием технических данных: - тип - номинальная и потребляемая мощность, - род тока и номинальное напряжение, - номинальная частота вращения, - номинальный и пусковой ток, - коэффициент мощности, - коэффициент полезного действия - степень защиты электродвигателя. - Перечни сигналов, передаваемых в АСУ ТП станции от поставляемого оборудования, необходимых для ведения технологического процесса (по форме Поставщика ПТК, передается отдельно); - Информационная (трехмерная) модель; 2. Разработка и передача Заказчику полного комплекта конструкторской и эксплуатационной документации (включая инструкции по эксплуатации, расконсервации и монтажу) в границах поставки мазутонасосной. 3. Изготовление мазутонасосной. 4. Поставка мазутонасосной.