## Эл.часть
СОГЛАСОВАНО: | [10 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель директора-технический директор ТЭЦ-9
______________Е.Н. Миронов
действующий на основании доверенности № 477 от 15.11.2023 г.
Ведомость объемов работ
Выполнение электромонтажных работ при замене насоса КОН на филиале ТЭЦ-9 в г. Ангарске.
Объект: Общест.оборуд. кот. цеха с пылеуг.котлами для ТЭЦ Инв. № ИЭ9141209.
№ пп | Наименование | Объем работ |  | Демонтируемый материал |  |  |  | Потребности в основных материалах и зап.частях
|  | Ед. изм. | Кол. | Наименование | Ед. изм. | Кол. | использование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Поставка
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. T9C00ETA10AP000KP12 Общест.оборуд. кот. цеха с пылеуг.котлами для ТЭЦ Инв. № ИЭ9141209. Ремонт с установкой насоса КОН. Ремонт шкафа управления КОН.
1 | Установка трансформатора тока. | шт | 1 |  |  |  |  | Трансформатор тока Т-0,66 200/5А 0,5S 5 ВА | шт | 1 | Подрядчик
2 | Установка автоматического выключателя 3-х полюсного | шт | 1 |  |  |  |  | Автомат ВА 57-39 Iном=250 А | шт | 1 | Подрядчик
3 | Установка шкафа управления электродвигателем | шт | 1 |  |  |  |  | Ящик управления РУСМ5110-4374 УХЛ4 Т.р. 160-180А ip54 | шт | 1 | Подрядчик
4 | Установка концевой заделки силового кабеля, марка муфты-полиэтиленовая термоусаживаемая перчатка, напряжение до 1кВ: сечение жил кабеля 120 мм2, число жил 4шт. | шт | 4 |  |  |  |  | 4КВНТп-1-70/120 (Б) с наконечниками КВТ | шт | 4 | Подрядчик
5 | Изготовление кронштейнов, рам и других мелких металлоконструкций. | т | 0.004 |  |  |  |  | Электроды МР-3, диаметр 3 мм | кг | 1 | Подрядчик
[8 empty] | Уголок металический 35*35*3 мм | кг | 4 | Подрядчик
Раздел 2. T9C04BJR10GN013OW02 Ремонт кабельных трасс с прокладкой кабельной линий КЦ (электроснабжение насоса КОН-2)
6 | Прокладка силового кабеля, масса 1 м кабеля свыше 2,5 до 3,0: с прокладкой в туннелях вручную | м | 180 |  |  |  |  | Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 4х120мс(N)-1000 | м | 183.6 | Подрядчик
[8 empty] | Бирки маркировочные пластмассовые У134 | шт | 16 | Подрядчик
7 | Замена стальной трубы диаметр трубы 80мм | м | 3 | Труба стальная | м | 3 | лом | Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 80 мм, толщина стенки 4 мм | м | 3.09 | Подрядчик
8 | Прокладка металлических рукавов: диаметром 50 мм | м | 7 |  |  |  |  | Рукав металлический из стальной оцинкованной ленты, негерметичный, простого профиля, РЗ-ЦХ, диаметр условного прохода 50 мм | м | 7.21 | Подрядчик
9 | Замена силового кабеля, масса 1 м кабеля свыше 2,5 до 3,0: с прокладкой в трубах вручную | м | 10 | Кабель алюминиевый | м | 10 | лом | Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 4х120мс(N)-1000 | м | 10.2 | Подрядчик
10 | Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения монтажной пеной | шт | 5 |  |  |  |  | Пена монтажная: противопожарная полиуретановая NULLIFIRE (0,88 л) | шт | 1 | Подрядчик
Условия работ: вредность К-1,013(6%). Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы К=1,35
И.о. зам. технического директора ____________ А.К. Костьянко
Начальник ОППР ____________________________Т.А. Ермолова
Начальник электроцеха____________________________В.П. Васильев
|  |  |  | Ведущий инженер ЭЦ _______________________И.В. Сливин |  |  |  | К.М. Курмазов