Приложение №1 к договору №                от «     »______2024г.

Исполнитель                                                                     Заказчик

Директор филиала ТЭЦ-10

АО «Иркутскэнерго

____________                                                                       _______________Д.В. Васильев

«____»______________2024г.                                            «_____» _____________2024г

МП                                                                                        МП

# Техническое задание

на оказание услуг, по комплексной оценке, технического состояния 2-х защитных сооружений гражданской обороны, находящегося на территории ТЭЦ-10

1. Основание

Приказ МЧС России от 15 декабря 2002 № 583 «Об утверждении и введении в действие правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны».

Приказ МЧС России 21.07.2005 №575 «Об утверждении порядка содержания и использования защитных сооружений гражданской обороны в мирное время.;

2. Место расположения объекта

г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 41, строение 21, ТЭЦ-10;

3. Цель оказания услуг

Обследование ЗС ГО на соответствие требованиям нормативно-технической документации и выявления объемов ремонтных работ с составлением акта комплексной оценки, ведомости дефектов для приведения ЗС ГО в соответствие с требованиями норм инженерно-технических мероприятий гражданской обороны (далее - ИТМ ГО) содержания защитных сооружений гражданской обороны в готовности к приему укрываемых, проверкой герметичности ЗС ГО, оценкой технического состояния фильтров-поглотителей и составлением сметной документации в ПО Гранд Смета на приведение ЗС ГО в соответствие с требованиями «Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны», утвержденных приказом МЧС России от 15.12.2002 года № 583 (далее – Правила).

4. Состав работ

В рамках оказания услуг Исполнитель обязан:

4.1. Провести осмотр ЗС ГО и оценить:

- общее состояние сооружения и состояние входов, аварийных выходов, воздухозаборных и выхлопных каналов;

- исправность дверей (ворот, ставней) и механизмов задраивания (герметических клапанов);

- исправность защитных устройств, систем вентиляции, водоснабжения, канализации, электроснабжения, связи, автоматики и другого оборудования;

- наличие и состояние средств пожаротушения;

- наличие документации ЗС ГО.

4.2. Провести оценку технического состояния ограждающих конструкций и защитных устройств:

- оценку технического состояния ограждающих конструкций осуществить путем внешнего осмотра поверхностей стен, потолков, полов во всех помещениях ЗС ГО;

- оценку технического состояния защитно-герметических и герметических ворот, дверей, ставней и их механизмов задраивания осуществить путем внешнего осмотра и практическим испытанием в действии;

- оценку технического состояния полотен защитных устройств и их навесов осуществить путем закрытия на все затворы и проверки на плотность и легкость закрывания;

- оценку технического состояния взрывозащитных устройств осуществить путем проверки правильности установки, герметичности прилегания опорной рамы к основанию, наличия коррозионных повреждений, угла наклона и усилия страгивания лопастей, степени затяжки анкерных болтов, наличия смазки на осях и пружинах.

4.3. Провести оценку технического состояния системы фильтровентиляции и герметичности защитного сооружения:

- провести оценку технического состояния системы фильтровентиляции всех агрегатов и устройств (вентиляторов, фильтров, герметических клапанов, клапанов избыточного давления, воздухозаборов, измерительных приборов), и проверку правильности их установки - в соответствии с требованиями инструкций заводов-изготовителей по их эксплуатации;

- провести оценку работоспособности промышленных вентиляторов путем запуска электродвигателей, а электроручных – также и с помощью ручного привода;

- проверить герметичность защитного сооружения ГО по величине подпора воздуха (при наличии требований к данной категории защитных сооружений ГО);

- провести испытание сооружения и систем воздухоснабжения на способность поддержания установленных величин избыточного давления (подпора) воздуха.

4.4. Провести оценку технического состояния фильтров-поглотителей:

- провести технический осмотр качественного состояния и контрольную оценку фильтров-поглотителей с выдачей Заключения о пригодности к их дальнейшей эксплуатации.

4.5. Провести оценку технического состояния систем водоснабжения и канализации:

- провести оценку технического состояния системы водоснабжения и канализации, путем проверки работоспособности вентилей, задвижек, кранов, насосов, трубопроводов и магистралей;

- дать рекомендации по устройству в защитном сооружении ГО емкостей для запаса питьевой воды, размещения водоуказателей, водоразборных кранов и люков, необходимого объема емкости запаса воды в соответствии с нормативно-технической документацией.

4.6. Провести оценку технического состояния систем электроснабжения:

- провести оценку технического состояния вводно-распределительных устройств, щитов распределения электроэнергии, блоков управления вентиляторами, кабельных линий, защитных устройств, резервного источника электроснабжения (ДЭС), и освещения.

4.7. Провести оценку технического состояния средств связи:

- провести оценку технического состояния средств связи и соответствия их нормативным документам.

4.8. Проверить герметичность ЗС ГО на возможность поддержания избыточного давления.

5. Техническая характеристика объекта:

5.1 Защитное сооружение № 1 инв. № 120073; № 2 инв. № 120131

5.1.1 Заглубленные одноэтажные здания, расположено в подземной части, находятся справа и слева от проходной, на территории филиала ТЭЦ-10.

Конструктивная схема защитных сооружений представлена несущими наружными и внутренними стенами, образующими, совместно с колоннами, балками и перекрытием, жесткую пространственную систему, обеспечивающие восприятие всех горизонтальных и вертикальных нагрузок.

Фундаменты под стены ленточные, под колонны столбчатые, отдельно стоящие. Материал фундаментов — железобетон.

Стены — несущие, наружные бетонные, внутренние, выполненные из полнотелого глиняного кирпича на цементном растворе.

Перемычки — сборные железобетонные брусковые и армокирпичные на растворе М 50.

Колонны по внутренним осям «Б», «В» - бетонные, номинальными размерами сечения 1007 х 1007 мм, установлены с шагом 3,00 м. Кладка колонн армирована.

Перегородки — кирпичные, толщиной 120 мм и деревянные, толщиной 100 мм, оштукатуренные с двух сторон.

Перекрытие — монолитная железобетонная плита толщиной 120 мм по монолитным железобетонным балкам прямоугольного сечения 300 х 500(h) мм, 250 х 400(h) мм, 300 х 600(h) мм.

Полы бетонные.

Внутренняя отделка. Стены, перегородки -- штукатурка, побелка, окраска. Потолки — затирка, побелка.

5.1.2 Площадь (каждого) – 475 м2.

5.1.3 Общий объем (каждого) – 1870 м3.

5.1.4 Год ввода в эксплуатацию – 1977, 1978.

6. Сроки выполнения услуг: в течение 60 дней с даты подписания договора.

7. Результат выполнения услуг:

7.1. Проведённая комплексная оценка технического состояния ЗС ГО с соблюдением требований нормативных правовых актов     Российской Федерации, регулирующих данный вид деятельности указанным в п. 1 данного технического задания, а также в соответствии с нижеприведенным перечнем:

- Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении» и другими нормативными правовыми документами, принятыми во исполнение указанного закона.

- Приказ Минтруда России от 27.11.2020 №835н «Об утверждении Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями».

- «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», (утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479).

- «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок» Приказ Минтруда России от 15.12.2020 №903н

- ГОСТ Р 42.4.04-2020. Национальный стандарт Российской Федерации. «Гражданская оборона. Средства защиты коллективные. Средства регенерации воздуха. Общие технические требования. Методы испытаний».

- ГОСТ Р 42.4.05-2020. Национальный стандарт Российской Федерации. «Гражданская оборона. Инженерно-техническое оборудование защитных сооружений гражданской обороны. Общие технические требования».

- ГОСТ Р 42.4.06-2020. Национальный стандарт Российской Федерации. «Гражданская оборона. Средства коллективной защиты. Фильтровентиляционные системы. Общие технические требования. Методы испытаний».

- ГОСТ Р 42.4.09-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. «Гражданская оборона. Защитные сооружения гражданской обороны. Порядок оценки готовности»

- Стандарт организации СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей».

- СП 48.13330.2019. Свод правил Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004;

- СП 88.13330.2022 «СНиП II-11-77* Защитные сооружения гражданской обороны»

- СП 60.13330.2020. Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003;

- СП 73.13330.2016. Свод правил. Внутренние санитарно-технические системы зданий. СНиП 3.05.01-85;

- СП 68.13330.2017. Свод правил. Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 3.01.04-87;

- СП 165.1325800.2014. Свод правил. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90;

- Методические рекомендации по проведению инвентаризации защитных сооружений гражданской обороны в Российской Федерации, утвержденные Росимуществом 29.05.2013, МЧС России 17.05.2013 № 2-7-87-5-14.

- Правила устройства электроустановок (ПУЭ) издание 7, утверждены Приказом Минэнерго России от 08.07.2002 № 204.

- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утверждены Приказом Минэнерго России от 13.01.2003 № 6.

- Справочник по внутреннему инженерно-техническому оборудованию, приборам и инвентарю защитных сооружений гражданской обороны (Госстрой России от 29.07.93 № 06-54).

- Инструкция по монтажу и обслуживанию фильтров-поглотителей типа ФП-200

- Инструкция по оценке качественного состояния фильтров – поглотителей в ЗС ГО.

7.2. Предоставление отчетных документов (акт по результатам комплексной оценки технического состояния ЗС ГО, ведомость дефектов, заключение о пригодности фильтров-поглотителей, заключение о герметичности ЗС ГО, Сметная документация) предварительно согласованных с заказчиком.

- 7.3. Приемка работ осуществляется в соответствии с требованиями НТД и оформляется следующей документацией:

- акты выполненных работ;

- акты проверки герметичности ЗСГО;

- заключения о пригодности или непригодности фильтров-поглотителей;

7.4. Недостатки работ, обнаруженные в ходе приемки, фиксируются в соответствующем акте, подписываемом представителями Заказчика и Исполнителя с указанием срока и порядка их устранения.

7.5. Вся исполнительная документация должна быть передана Исполнителем Заказчику в течение 5 (пяти) дней после окончания работ.

7.6. По окончании оказания услуги передать Заказчику акт комплексной оценки и ведомость дефектов по форме, установленной приказом МЧС России № 583, передать заключения по оценке технического состояния фильтров-поглотителей и заключение по проверке герметичности ЗС ГО. Исполнитель передает Заказчику Сметную документацию по восстановлению ЗС ГО к приему укрываемых, разработанную в ПО Гранд Смета.

7.7. Окончательная приемка работ, осуществляется комиссией, созданной из числа работников Заказчика и Исполнителя.

8. Особые требования к исполнителю

8.1 Участник должен быть действующим членом СРО с правом инженерных изысканий в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии), СРО в котором состоит участник должен иметь компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, совокупный размер обязательств участника закупки по договорам, которые заключены с использованием конкурентных способов, не должен превышать уровень ответственности участника по компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств.

8.2 Наличие у организации опыта работы по данному направлению, минимум 5 завершенных договоров по аналогичным работам за период 60 мес. до подачи заявки на участие в закупке.

8.3 Наличие у организации специалистов, прошедших подготовку в области проведения комплексных оценок технического состояния защитных сооружений гражданской обороны.

8.4 Оснащенность современной приборной базой.

9. Заказчик -  филиал АО «Иркутскэнерго» ТЭЦ-10.

10. Исходные данные:

10.1 Исходные данные предоставляются Заказчиком по официальному запросу Исполнителя;

10.2 Сбор Исполнителем исходных данных (проведение обследования) на территории объекта осуществляется при технической поддержке Заказчика.

| Составили: Ведущий специалист по ГО и ЧС, МСР ТЭЦ-10 |  | Е.Ю. Бойков | Заказчик Заместитель директора филиала-главный инженер ТЭЦ-12 (приказ № 38 л/с от 11.03.2024 г. ) |  | В.В. Саунин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инженер по ОЭРЗ и С ТЭЦ-10 |  | С.В. Петров | Исполнитель Директор ООО РСУ «Полигон» |  | Н.Н. Слюсарчук |