| Согласовано: Технический директор по добыче и обогащению угля – главный инженер ООО «ЭН + УГОЛЬ» ___________________ Е.А. Максимов; Утверждаю: Исполнительный директор ООО «Разрез Черемховуголь» _________________ К.О. Ланкин. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на выполнение работ по ремонту здания главного корпуса ПУ «Обогатительная фабрика» ООО «Разрез Черемховуголь». ________________________________________________ (Объект, наименование работ) |
| --- |
| Выполнение работ |  |  |
| № п/п | Условия | Содержание |
|  | Общие данные |  |
|  | Наименование организации-заказчика | ООО «Разрез Черемховуголь» ООО «ЭН+ УГОЛЬ» |
|  | Местонахождение объекта заказчика | Иркутская область, Черемховский район, с. Алёхино, Обогатительная фабрика |
|  | Наименование и характеристика объекта | 9-ти этажное нежилое ж/б панельное с кирпичной кладкой здание главного корпуса обогатительной фабрики, здание находится на производственной площадке обогатительной фабрики, год ввода в эксплуатацию 1979, площадь 19851,0 м2, прямоугольное здание, с общими габаритными размерами 149*36,86м, общая высота здания от уровня чистого пола до верха парапета – 37,46 м |
|  | Ответственные лица за предоставление информации | Инженер-строитель Щербакова Инна Витальевна, тел. 8-395-46-6-20-63, адрес эл. почты scherbakova@enplus-ugol.ru |
|  | Основание для выполнение работ | Ремонтная программа 2026г. Заказчика |
|  | Климатические параметры для района проведения работ | Температурные режимы наружного воздуха: - Теплый период до+35 ºС - Холодный период до - 45 ºС. Работы внутри отапливаемого помещения (внутри помещения круглогодично поддерживается положительная температура). |
|  | Наименование выполняемых работ | - Перед участием в закупке подрядчикам необходимо обязательное посещение ( с выездом на место) ремонтируемого объекта; - Ремонтные работы производятся в действующем производственном здании - Ремонтные работы произвести, согласно ведомости объемов работ: № п/п; № в ЛСР; Наименование работ; Ед. изм.; Кол-во; Формула расчета объемов. 1; 2; 3; 4; 5. Раздел 1. Здание главного корпуса. Ограждение кровли длиной 36,86 с 2-х сторон, высота здания 40 м. 1; 1; Очистка вручную стальных поверхностей; 100 м2; 0,3686; 36,86*1*2*0,5/100. 2; 2; Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм: уайт-спиритом; 100 м2; 0,3686; (36,86*1*2*0,5)/100. 3; 3; Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021; 100 м2; 0,3686; (36,86*1*2*0,5)/100. 4; 4; Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115; 100 м2; 0,3686; (36,86*1*2*0,5)/100. Перекрытие в осях Б-В/3-9, Е-Ж/6-7, В-Д/6-7, А-Б/6-7 на отм. +11,10 ( п. 16). 5; 5; Очистка вручную стальных поверхностей; 100 м2; 3,6; (6*6*(6+1+2+1))/100. 6; 6; Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм: уайт-спиритом; 100 м2; 3,6; (6*6*(6+1+2+1))/100. 7; 7; Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021; 100 м2; 3,6; (6*6*(6+1+2+1))/100. 8; 8; Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115; 100 м2; 3,6; (6*6*(6+1+2+1))/100. Балки покрытия в осях А-Ж/13-14 на отм. +36,28 ( п.24), балки перекрытия в осях Б-Е/15-18 на отм. +4,34, Б-В/3-9, Е-Ж/6-7, В-Д/6-7, А-Б/6-7 на отм. +11,10 ( п.25). 9; 9; Очистка вручную стальных поверхностей; 100 м2; 4,6495; (92,7+37,9+186.94+147.41)/100. 10; 10; Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм: уайт-спиритом; 100 м2; 4,6495; (92,7+37,9+186.94+147.41)/100. 11; 11; Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021; 100 м2; 4,6495; (92,7+37,9+186.94+147.41)/100. 12; 12; Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115; 100 м2; 4,6495; (92,7+37,9+186.94+147.41)/100. 13; 13; Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м; 100 м2 горизонтальной проекции; 2,2116; 36,86*6/100. Колонны в осях Б/20 на отм. +1,80, Е/14 на отм.+14,10, Е/6 от отм.+7,40 до отм.+7,90, Б/9 от отм.+11,20 до отм+11,50 В/5 от отм.+13,20 до отм.+13,88, Д/12 от отм. +10,80 до отм+11,80, Д/13 от отм. +26,00 до отм.+27,00 Б-Е/13 на отм.+32,70 ( п. 29), А/3 отм.+ 4,80 (отчет п.1). 14; 14; Очистка вручную поверхности панелей от отстающего бетона; 100 м2; 0,0524; ((0,5*1*2)+(0,5*0,5)+(0,3*0,5)+(0,68*0,5)+(0,5*1)+(1*0,5)+(1*0,5*4)+(1*0,5))/100. 15; 15; Очистка вручную стальных поверхностей; 100 м2; 0,0524; ((0,5*1*2)+(0,5*0,5)+(0,3*0,5)+(0,68*0,5)+(0,5*1)+(1*0,5)+(1*0,5*4)+(1*0,5))/100. 16; 16; Обеспыливание поверхности; м2; 5,24; ((0,5*1*2)+(0,5*0,5)+(0,3*0,5)+(0,68*0,5)+(0,5*1)+(1*0,5)+(1*0,5*4)+(1*0,5)). 17; 17; Антикоррозионная защита металлических конструкций зданий и сооружений производственного и общественного назначения: полиуретановыми составами на высоте более 3 м с перестановкой подмостей; 100 м2; 0,0524; ((0,5*1*2)+(0,5*0,5)+(0,3*0,5)+(0,68*0,5)+(0,5*1)+(1*0,5)+(1*0,5*4)+(1*0,5))/100. 18; 18; Состав (грунт-эмаль) однокомпонентный полиуретановый карбонизированный антикоррозионный для металлических изделий и конструкций, гидрофобный, температура эксплуатации от -50 до +150 °C, прочность сцепления с металлом более 2,5 МПа, условная вязкость не менее 90 с, сухой остаток 52 %, при температуре +20 °C плотность 1,0 г/см3 ( преобразователь ржавчины); кг; 0,80958. 19; 19; Нанесение безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа вручную в один слой, толщина слоя 20 мм, на поверхности бетонных и железобетонных конструкций: вертикальные; 100 м2; 0,0524; ((0,5*1*2)+(0,5*0,5)+(0,3*0,5)+(0,68*0,5)+(0,5*1)+(1*0,5)+(1*0,5*4)+(1*0,5))/100. 20; 20; Смеси сухие гидроизоляционные на полимерцементной основе для защиты поверхности бетонных, железобетонных конструкций и камня, эксплуатируемых в подземных условиях, класс В45 (М600), F300, W10-W20, крупность заполнителя до 0,70 мм, расход 3,5 кг/м2 при толщине слоя 2 мм; кг; 183,4; 5,24*3,5*10. Колонны в осях А-Ж/13-14 от отм.+28,69 до отм. +36,28 ( п. 30),. 21; 21; Очистка вручную стальных поверхности; 100 м2; 1,29; 129/100. 22; 22; Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм: уайт-спиритом; 100 м2; 1,29; 129/100. 23; 23; Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021; 100 м2; 1,29; 129/100. 24; 24; Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115; 100 м2; 1,29; 129/100. Стеновое ограждение в осях Г-Д/22-23 от отм. +0,00 до отм. +2,00. 25; 25; Разборка кладки стен: облегченной конструкции из кирпича; 10 м3; 0,196; 4*3,5*0,14/10. 26; 26; Установка деревянных стоек из бревен для временной разгрузки каменных конструкций; 100 м; 0,105; 3,5*3/100. 27; 27; Разработка и обратная засыпка грунта вручную при подводке, смене или усилении фундаментов, грунты: 1-2 группы, без крепления; 100 м3; 0,006; 4*0,3*0,5/100. 28; 28; Устройство бетонной подготовки; 100 м3; 0,0012; 4*0,3*0,1/100. 29; 29; Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В7,5, F(1)100, W2; м3; 0,1224. 30; 30; Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3; 100 м3; 0,0048; 4*0,3*0,4/100. 31; 31; Щиты настила, толщина 40 мм; м2; 0,2376. 32; 32; Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В25, F(1)200, W6; м3; 0,4872. 33; 33; Прокат арматурный для железобетонных конструкций, класс A500C, диаметр 12 мм; т; 0,0048. 34; 34; Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами; м3; 1,82; 4*3,5*0,13. 35; 35; Кирпич керамический лицевой полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М125; 1000 шт; 0,73164. 36; 36; Установка закладных деталей весом: до 4 кг; т; 0,0126984; 0,13*2,22*4*11/1000. 37; 37; Сетка арматурная сварная легкая из арматурной проволоки класса Вр-1, тип 5; т; 0,0139682; 0,13*2,22*4*11*1,1/1000. 38; 38; Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных; 100 м2; 0,3172; ((4*3,5*2)+(2*3,5*1)-(0,8*2,05*2))/100. 39; 39; Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям; 100 м2; 0,3172; ((4*3,5*2)+(2*3,5*1)-(0,8*2,05*2))/100. 40; 40; Сетка тканая из проволоки без покрытия, диаметр проволоки 0,25 мм, размер ячейки 0,5х0,5 мм; м2; 34,892. 41; 41; Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен; 100 м2; 0,3172; ((4*3,5*2)+(2*3,5*1)-(0,8*2,05*2))/100. 42; 42; Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке; 100 м2; 0,3172; ((4*3,5*2)+(2*3,5*1)-(0,8*2,05*2))/100. 43; 43; Краска сухая строительная на основе гашеной извести с содержанием пигментов и полимерных добавок для внутренних работ, расход 0,1-0,3 кг/м2; т; 0,0005075. Металлические конструкции стоек в осях А-В/О1-О5 от отм. 0,00 до отм. +5,45 (п.37). 44; 44; Очистка вручную стальных поверхностей; 100 м2; 0,9504; 95,04/100. 45; 45; Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм: уайт-спиритом; 100 м2; 0,9504; 95,04/100. 46; 46; Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021; 100 м2; 0,9504; 95,04/100. 47; 47; Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115; 100 м2; 0,9504; 95,04/100. 48; 48; Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ; 100 м2; 0,225; 5*3*1,5/100. Вертикальные связи в осях А-В/О1-О5 от отм. 0,00 до отм. +5,45 ( п. 38). 49; 49; Очистка вручную стальных поверхностей; 100 м2; 1,0107; 101,07/100. 50; 50; Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм: уайт-спиритом; 100 м2; 1,0107; 101,07/100. 51; 51; Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021; 100 м2; 1,0107; 101,07/100. 52; 52; Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115; 100 м2; 1,0107; 101,07/100. Подкрановые балки в осях В-Д/О4-10 на отм. +5,80, Д-Е/О1-О5 на отм+6,59, А-Е/12-14 на отм +35,57 ( п.39). 53; 53; Очистка вручную стальных поверхности; 100 м2; 4,0489; (288,49+76,09+40,31)/100. 54; 54; Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм: уайт-спиритом; 100 м2; 4,0489; (288,49+76,09+40,31)/100. 55; 55; Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021; 100 м2; 4,0489; (288,49+76,09+40,31)/100. 56; 56; Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115; 100 м2; 4,0489; (288,49+76,09+40,31)/100. Усиление опорных столиков в осях Е/1-14 на отм. +6,25; А-Ж/5-14 на отм. +9,84, Б-Е/4-6 на отм. +13,42 ( п. 48) 45 штук. 57; 57; Усиление железобетонных колонн стальными обоймами; т; 9,5316; 5,782+2,351+1,3986. 58; 58; Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 100 мм, толщина полки 8 мм; т; 5,782; 12.25*5.9*4*20/1000. 59; 59; Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной: 8мм 80*780; т; 2,351232; 62.8*0.08*0.78*30*20/1000. 60; 60; Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной: 8 мм 80*580; т; 1,3986816; 62.8*0.08*0.58*24*20/1000. 61; 61; Монтаж упоров для усиления стальных опорных столиков; т; 0,449; 0,124+0,18+0,145. 62; 62; Прокат листовой горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина 1200-3000 мм, толщина 15 мм; т; 0,1243968; 117.8*0.24*0.11*2*20/1000. 63; 63; Прокат толстолистовой горячекатаный в листах, марка стали Ст3, толщина 12 мм 240*200мм; т; 0,180864; 94.2*0.24*0.2*1*2*20/1000. 64; 64; Сталь листовая, марка стали Ст3, толщина 12 мм 175*110 мм; т; 0,145068; 94.2*0.175*0.11*2*2*20/1000. 65; 65; Усиление опорного столика железобетонных колонн; т; 1,712; 0,718+0,994. 66; 66; Балки двутавровые № 20, L=360; т; 0,71856; 49.9*0.36*1*2*20/1000. 67; 67; Сталь листовая марка стали Ст3, толщина 20 мм 240*330; т; 0,994752; 157*0.24*0.33*2*2*20/1000. 68; 68; Монтаж балки при усилении железобетонных колонн эстакад стальными обоймами (консоль 1); т; 9,2328; 0,497+1,187+4,476+1,966+0,5978+0,182+0,247+0,08. 69; 69; Сталь листовая марка стали Ст3, толщина 20 мм 240*330; т; 0,497376; 157*0.24*0.33*1*2*20/1000. 70; 70; Балки двутавровые № 36 L=610; т; 1,18462; 48.55*0.61*1*2*20/1000. 71; 71; Сталь листовая, марка стали Ст3, толщина 12 мм 330*90; т; 4,476384; 94.2*0.33*0.9*4*2*20/1000. 72; 72; Сталь листовая марка стали Ст3, толщина 20 мм 540*580; т; 1,966896; 157*0.54*0.58*1*2*20/1000. 73; 73; Сталь угловая равнополочная, марка стали: Ст3пс, шириной полок 100-100 мм, длиной 610; т; 0,5978; 12.25*0.61*2*2*20/1000. 74; 74; Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной: 8 мм 130*280; т; 0,1828736; 62.8*0.13*0.28*2*2*20/1000. 75; 75; Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной: 8 мм 170*580; т; 0,2476832; 62.8*0.17*0.58*1*2*20/1000. 76; 76; Прокат толстолистовой горячекатаный в листах, марка стали Ст3, толщина 10мм 160*160; т; 0,080384; 78.5*0.16*0.16*1*2*20/1000. 77; 77; Очистка поверхности щетками; м2; 3,4; 0.17*20. 78; 78; Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм: уайт-спиритом; 100 м2; 0,034; 0.17*20/100. 79; 79; Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021; 100 м2; 0,034; 0.17*20/100. 80; 80; Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115; 100 м2; 0,034; 0.17*20/100. 81; 81; Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для кладки облицовки; 100 м2; 0,6; 20*2*1,5/100. Отмостка (п. 50), п. 18. 82; 82; Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы, вместимость ковша 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 1; 1000 м3; 0,0275; ((24+36-5)*1*0,5)/1000. 83; 83; Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 30 т по дорогам с переходным (булыжным, щебеночным, гравийным) дорожным покрытием на расстояние 1 км; 1т груза; 33; 27.5*1.2. 84; 84; Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня; 100 м3; 0,165; ((24+36-5)*1*0,3)/100. 85; 85; Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 10-20 мм; м3; 19,8; ((24+36-5)*1*0,3)*1.2. 86; 86; Армирование подстилающих слоев и набетонок; т; 0,1221; 2.22*55*1/1000. 87; 87; Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки без покрытия с квадратными ячейками, диаметр проволоки 1,6 мм, размер ячейки 45х45 мм; м2; 55. 88; 88; Устройство бетонной подготовки; 100 м3; 0,0825; ((24+36-5)*1*0,15)/100. 89; 89; Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)200, W6; м3; 8,415. Ремонт отмостки в осях А-Д/1, А, Д/1-6. 90; 90; Армирование подстилающих слоев и набетонок; т; 0,21756; 49*1*2*2.22/1000. 91; 91; Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки без покрытия с квадратными ячейками, диаметр проволоки 1,6 мм, размер ячейки 45х45 мм; м2; 102,9; 49*1*2*1.05. 92; 92; Ремонт отмостки: бетонной толщиной 15 см; 100 м2; 0,98; 49*1*2/100. 93; 93; Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)200, W6; м3; 4,9. 94; 94; Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 10-20 мм; м3; 9,8. 95; 95; Доска обрезная антисептированная, естественной влажности, длина 4-6 м, ширина 150 мм, толщина 40 мм, сорт II; м3; 1,16032; 29,008*0,04. Разрушение кирпичной кладки стен в осях Б/1. (п.14) в осях А/5-6 (п.15). 96; 96; Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных; 100 м2; 0,64; 64/100. 97; 97; Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям; 100 м2; 0,64; 64/100. 98; 98; Сетка тканая из проволоки без покрытия, диаметр проволоки 0,25 мм, размер ячейки 0,5х0,5 мм; м2; 70,4. 99; 99; Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен; 100 м2; 0,64; 64/100. 100; 100; Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м; 100 м2 горизонтальной проекции; 0,09; 6*1,5/100. Оконные проемы в осях Д/2-3 отм. +12,7 до 13,90. Остекление. 101; 101; Снятие оконных переплетов: из поликарбоната; 100 м2; 0,072; 1,5*1,2*4/100. 102; 102; Очистка поверхности щетками; м2; 4,62; (0,1*1,2*2*3)+(0,1*1,5*2*3)+(0,1*6*2*2)+(0,1*1,2*2*1)+(0,1*1,8*2*1). 103; 103; Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм: уайт-спиритом; 100 м2; 0,0462; ((0,1*1,2*2*3)+(0,1*1,5*2*3)+(0,1*6*2*2)+(0,1*1,2*2*1)+(0,1*1,8*2*1))/100. 104; 104; Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021; 100 м2; 0,0462; ((0,1*1,2*2*3)+(0,1*1,5*2*3)+(0,1*6*2*2)+(0,1*1,2*2*1)+(0,1*1,8*2*1))/100. 105; 105; Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115; 100 м2; 0,0462; ((0,1*1,2*2*3)+(0,1*1,5*2*3)+(0,1*6*2*2)+(0,1*1,2*2*1)+(0,1*1,8*2*1))/100. 106; 106; Монтаж оконных фонарных покрытий из поликарбонатных и акриловых плит с боковыми планками, профилями и резиновыми прокладками; 100 м2; 0,234; ((1,2*1,5*3)+(6*1,2*1)+(6*1,8*1))/100. 107; 107; Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная); кг; 1,54; 0,01*154. 108; 108; Шурупы самонарезающие стальные окрашенные с шестигранной головкой в сборке с шайбами и каучуковыми прокладками диаметром 14 мм, наконечник сверло, диаметр 4,8 мм, длина 38 мм; 100 шт; 1,54; 154/100. 109; 109; Панель из поликарбоната, сотовая, бесцветная, толщина 8,0 мм; м2; 25,74; ((1,2*1,5*3)+(6*1,2*1)+(6*1,8*1))*1,1. Оконные откосы в осях А/2-6 на отм. 0,000 (п.17). 110; 110; Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям; 100 м2; 0,02652; ((1,8*0,26*2*2)+(1,5*0,26*2*1))/100. 111; 111; Сетка тканая из проволоки без покрытия, диаметр проволоки 0,25 мм, размер ячейки 0,5х0,5 мм; м2; 2,9172. 112; 112; Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен; 100 м2; 0,02652; ((1,8*0,26*2*2)+(1,5*0,26*2*1))/100. Пожарные лестницы. Замена лестницы длиной 16 м. 113; 113; Разборка металлических пожарных лестниц; т; 0,505; 505/1000. 114; 114; Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением; т; 0,505; 505/1000. 115; 115; Болты анкерные из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой в комплекте с гайками и шайбами; т; 0,024; 1,5*16/1000. 116; 116; Лестница металлическая одномаршевая без площадки, с ограждением высотой 1200 мм, высота подъема 3000 мм, ширина марша 1000 мм; м; 16. Антикоррозийное покрытие лестниц, длиной 6 метров. 117; 117; Очистка поверхности щетками; м2; 4,21. 118; 118; Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм: уайт-спиритом; 100 м2; 0,0421; 4,21/100. 119; 119; Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021; 100 м2; 0,0421; 4,21/100. 120; 120; Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115; 100 м2; 0,0421; 4,21/100. Ремонт помещения. 121; 121; Монтаж каркаса; т; 0,6713; (((4*2*2.5)+(1.65*2*2)+(3.2*2*2)+(2.1*2)+(1*2)+(0.8*2)+(0.5*2)+(1.65*2)+(1.65*2))*12,25)/1000. 122; 122; Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 100 мм, толщина полки 8 мм; т; 0,6713; (((4*2*2.5)+(1.65*2*2)+(3.2*2*2)+(2.1*2)+(1*2)+(0.8*2)+(0.5*2)+(1.65*2)+(1.65*2))*12,25)/1000. 123; 123; Монтаж основания; т; 0,10395; 3*1,65*21/1000. 124; 124; Двутавры с параллельными гранями полок, марки стали Ст3сп, Ст3пс, № 20; т; 0,10395; 3*1,65*21/1000. 125; 125; Очистка вручную поверхности фасадов простых от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов; 100 м2; 0,2544; (21,62+3,82)/100. 126; 126; Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм: уайт-спиритом; 100 м2; 0,2544; (21,62+3,82)/100. 127; 127; Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021; 100 м2; 0,2544; (21,62+3,82)/100. 128; 128; Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115; 100 м2; 0,2544; (21,62+3,82)/100. 129; 129; Монтаж ограждающих конструкций стен: из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м; 100 м2; 0,2121; ((2,5*1,65*2)+(2,5*3*2)-(0,5*0,8*1)-(2,05*0,8))/100. 130; 130; Сэндвич-панель трехслойная кровельная, сердцевина из базальтового волокна, металлическая облицовка с двух сторон толщиной 0,5 мм, тип покрытия полиэстер, внутренняя облицовка гладкая, наружная облицовка трапециевидная, с симметричным замком, толщина 100 мм; м2; 21,21; ((2,5*1,65*2)+(2,5*3*2)-(0,5*0,8*1)-(2,05*0,8)). 131; 131; Изделия металлические оцинкованные фасонные для фасадных сэндвич-панелей, покрытие полиэстер, толщина листа 0,5 мм; м2; 55,6; ((0,09*2,5*4)+(3*2*2)+(1,65*2*2)+(0,5*2)+(0,8*2)+(2,05*2)+(0,8*2))*2. 132; 132; Монтаж кровельного покрытия: из многослойных панелей заводской готовности при высоте до 50 м; 100 м2; 0,0495; 1,65*3/100. 133; 133; Сэндвич-панель трехслойная кровельная, сердцевина из базальтового волокна, металлическая облицовка с двух сторон толщиной 0,5 мм, тип покрытия полиэстер, внутренняя облицовка гладкая, наружная облицовка трапециевидная, с симметричным замком, толщина 100 мм; м2; 4,95; 3*1,65. 134; 134; Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м2; 100 м2; 0,004; 0,5*0,8/100. 135; 135; Блок оконный из ПВХ-профиля, одностворчатый, с двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, глухой, площадь до 0,5 м2; м2; 0,4. 136; 136; Установка металлических дверных блоков в готовые проемы; м2; 1,64; 2,05*0,8. 137; 137; Блок дверной стальной внутренний однопольный, с замком-защелкой, без доводчика, площадь 2,1 м2; м2; 1,64; 2,05*0,8. 138; 138; Ручка-скоба стальная с цинковым напылением, длина 80 мм; шт; 1. 139; 139; Комплект монтажный для установки дверных блоков массой до 50 кг; компл; 1. 140; 140; Монтаж съемных металлических полов из плит размером 500х500 мм: стальных штампованных ( в 2 слоя); 100 м2; 0,099; 3*1,65*2/100. 141; 141; Прокат листовой холоднокатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина 1200-3000 мм, толщина 3,0 мм; т; 0,1165725; 3*1,65*23,55/1000. 142; 142; Лист стальной рифленый горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, толщина 5 мм; т; 0,200475; 3*1,65*40,5/1000. 143; 143; Очистка вручную поверхности фасадов простых от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов; 100 м2; 0,0495; 3*1,65/100. 144; 144; Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм: уайт-спиритом; 100 м2; 0,0495; 3*1,65/100. 145; 145; Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021; 100 м2; 0,0495; 3*1,65/100. 146; 146; Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115; 100 м2; 0,0495; 3*1,65/100. 147; 147; Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: теплоизоляционных из экструзионного пенополистирола; 100 м2; 0,0495; 3*1,65/100. 148; 148; Плиты теплоизоляционные из экструзионного пенополистирола, показатели пожарной опасности Г4, В2, Д3, Т2, плотность 16-30 кг/м3, теплопроводность при +10 °C не более 0,034 Вт/(м*К), прочность на сжатие при 10% деформации не менее 0,2 МПа, толщина 100-150 мм; м3; 0,254925; 5,0985*0,05. |
| 1.6. | Цель выполнения работ | Устранение замечаний, выявленных в процессе проведения экспертизы промышленной безопасности здания главного корпуса. |
| 1.7. | Критерии достижения цели | Устранение замечаний, ремонт и усиление конструкций здания главного корпуса. |
| 2. | Требования к работам |  |
| 2.1. | Описание работ. Технические требования | Строительно-монтажные работы выполнять в соответствии с ведомостью объемов работ, указанных в пункте 1.5 настоящего ТЗ. |
| 2.2. | Срок выполнения работ | 90 календарных дней с момента подписания договора |
| 2.3. | Получение технических условий (разрешений) от сторонних организаций | Не требуется |
| 2.4. | Подготовительные мероприятия | Разработать и предоставить на согласование Заказчику проект производства работ (ППР). |
| 2.5. | Необходимость организации постоянного или временного участка подрядной организации | Подрядчик должен предоставить заказчику планируемые объемы электро-, водопотребления и количество точек подключения оборудования, а также информацию о потребности в помещениях, мастерских или складских помещениях/ площадке для размещения мобильных вагончиков. Подрядчик должен согласовать с заказчиком техническую возможность подключения оборудования, возможность предоставления заказчиком оборудованных помещений под численный состав с размещением, мастерских или складских помещений. |
| 2.6. | Технический контроль и техническая отчетность | 1. В процессе выполнения работ подрядчик предоставляет заказчику отремонтированные конструкции, входящее в состав объекта, для проведения приёмки в установленном заказчиком порядке. 2. Подрядчик совместно с заказчиком осуществляет контроль качества оборудования, материалов и деталей при передаче их для выполнения работ. |
| 2.7. | ТМЦ для выполнения работ. Документация, поставляемая с оборудованием, материалами – паспорта, спецификации, чертежи, сертификаты | 1. Работы выполняются иждивением подрядчика. 2. Подрядчик должен осуществлять приемку, хранение, расконсервацию и входной контроль оборудования, материалов и деталей, необходимых для проведения работ. 3. На ТМЦ, наличие которых обеспечивает подрядчик, должны быть предоставлены следующие документы (но не ограничиваясь): – сертификаты соответствия продукции требованиям Технических регламентов РФ и/или Таможенного союза, ГОСТ; – паспорта изделий, с установленным сроком службы; – руководство/ инструкция по эксплуатации и ремонту; – технические условия на поставляемое оборудование/ изделие; – свидетельство о государственной регистрации продукции в соответствии с Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299 «О применении санитарных мер в Евразийском экономическом союзе» (в действующей редакции); – сертификат передвижения EUR1; – гигиенический сертификат соответствия; – сертификат (декларация) пожарной безопасности в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; – индикаторы энергоэффективности оборудования (ИЭЭФ), указанные производителями в заводской документации (паспорте, сертификате), свидетельствующие о соответствии поставляемого оборудования и технологий ИЭЭФ, приведённым в Постановлении Правительства РФ от 17.06.2015 г. №600 «Об утверждении перечня объектов и технологий, которые относятся к объектам и технологиям высокой энергетической эффективности», для каждого вида оборудования и технологий; – свидетельства о первичной поверке, датированные не ранее трёх месяцев от даты поставки (для средств измерений); Обязательно наличие маркировки на изделии в соответствии с ГОСТ 12969-67 «Таблички для машин и приборов. Технические требования». |
| 2.8. | Требования к сметной документации | Сметная документация рассчитывается по сборникам актуальных на момент расчета сметной документации, входящих в федеральный реестр сметных нормативов (ФРСН) по сборникам СБЦ, СЦ ,НЗ , ОНТЗ и т.п. . Сметные расчеты должны быть выполнены по действующей МЕТОДИКЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА согласно приказа от 4 августа 2020 с изм. 3 (приказ № 421 пр/ в ред приказов 557/пр, 55/пр от 23.01.2025 ) ресурсно-индексным методом (РИМ) по расценкам ГЭСН, ГЭСНр, ГЭСНм, в действующей базе ФСНБ -2022 с изм. 1-16 и более .. (последней актуальной базе, на момент расчета сметной документации) согласно правоустанавливающих документов, включенных в ФРСН. С определение текущей стоимости цен на момент выхода сметной документации. При отсутствии в ФГИС ЦС данных о сметных ценах в базисном или текущем уровне цен на отдельные материальные ресурсы и оборудование, а также сметных нормативов на отдельные виды работ и услуг допускается определение их сметной стоимости по наиболее экономичному варианту, определенному на основании сбора информации о текущих ценах (далее - конъюнктурный анализ). Результаты конъюнктурного анализа оформляются в соответствии с рекомендуемой формой, приведенной в Приложении N 1 к Методике. Для проведения конъюнктурного анализа используется информация из открытых и (или) официальных источников о текущих ценах (в частности, печатные издания, информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет"), подтверждаемая обосновывающими документами, подписанными производителями и (или) поставщиками соответствующих материальных ресурсов и оборудования (работ, услуг) и (или) заверенными подписями уполномоченного лица производителей и (или) поставщиков, при использовании обосновывающих документов из открытых источников - подлинниками (при наличии) или копиями прейскурантов, коммерческих предложений, технико-коммерческих предложений (далее - ТКП), счетов на оплату товаров, а также информацией, принятой по данным, размещенным в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", используемой при проведении конъюнктурного анализа. Сметная документация разрабатывается, выдается на согласование и проверку в программном продукте ГРАНД- Смета, Ехсеl, PDF. |
| 2.9. | Соблюдение требований нормативных документов | Все виды производимых работ должны соответствовать требованиям нормативной и технической документации, действующей на территории РФ. - ГОСТ 30434-96 «Оборудование для кондиционирования воздуха и вентиляции»; - ГОСТ13448-82 «Решетки вентиляционные пластмассовые. Технические условия»; - ГОСТ12.4.021-75 ССБТ (2001) «Системы вентиляционные. Общие требования»; - СНиП 2.04.05-91 «Противопожарные требования к системам отопления, вентиляции и кондиционирования»; - СП 73.13330.2016 «Внутренние санитарно-технические системы зданий. СНиП 3.05.01-85»; - СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003»; - СП 48.13330.2011 «Организация строительства» СНиП 12-01-2004; - СП 131.13330.2020 «Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99»; - СП 7.13330.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования»; - СП 4.13330.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям.» - СП 112.13330.2011 «Пожарная безопасность зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 23-03-97»; - СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85» - СП 48.13330.2019 «Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004»; - СП 49.13330.2012 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»; - СНиП 12.04.2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Организация строительного производства» - СП 12-136-2002 «Безопасность труда в строительстве. Решение по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ.»; - СП 51.13330.2011 «Защита от шума» и ГОСТ 12.1.003-2014 ССБТ «Шум. Общие требования безопасности».; - СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечениюбезопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; - ГОСТ 12.1.005-88 «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны»; - ГОСТ Р 53299-2019 «Воздуховоды. Метод испытаний на огнестойкость». |
| 2.10. | Требования к выполнению работ | - Работы, выполняемые Подрядчиком, должны быть осуществлены с соблюдением правил техники безопасности, пожарной безопасности, охраны окружающей среды, правил охраны труда. Ответственность за соблюдение правил безопасности персоналом Подрядчика, при работе на объекте, несет Подрядчик. - Работы должны производиться специализированной организацией, имеющей: - квалифицированный персонал, для проведения строительно-монтажных, пуско-наладочных работ и работ по паспортизации систем приточно-вытяжных вентиляций; - на правах собственности или аренды оборудование и инструмент для проведения строительно-монтажных, пуско-наладочных работ. - Используемые при выполнении работ материалы и оборудование Подрядчика должны быть новыми, ранее не использованными, иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество, соответствовать государственным стандартам и техническим условиям. - Для выполнения Работ Подрядчик использует свой инструмент, технологическую оснастку, строительные леса и лестницы, рабочую силу, расходные материалы, машины и механизмы, необходимые для качественного выполнения Работ. - Во время выполнения Работ на территории строительной площадки Подрядчик обязуется производить уборку строительного мусора, постоянно поддерживать порядок и чистоту на выделенной территории производства работ. |
| 2.11. | Требования к порядку взаимодействия сторон | - Нарушения Подрядчиком требований и условий выполнения работ оформляется актом о ненадлежащем исполнении обязательств. - При устранении выявленного нарушения требований и условии выполнения работ оформляется акт устранения выявленного нарушения. - Взаимодействия Подрядчика и Заказчика при выполнении работ осуществляется в порядке, определённом в настоящем Техническом задании, договорными обязательствами, а также в соответствии с внутренним порядком Заказчика. |
| 2.12. | Условия окончания работ | 1. Выполнение работ в полном объеме в соответствии с ТЗ, с подписанием акта о приемке выполненных (законченных) работ; 2. Предоставление подрядчиком заказчику полного пакета исполнительной документации в отношении всего объема работ: - До предоставления актов выполненных работ предоставляются сертификаты и декларации о соответствии оборудования Требованиям технических регламентов ЕАЭС. - Исполнительную документацию на выполненный объем Работ, в соответствии с требованиям СНиП 3.01.01-85*, СНиП 3.01.04-87, включая журналы производства работ, исполнительные схемы и чертежи. - Технические паспорта, паспорта безопасности и иные документы, подтверждающие качество и разрешение к применению на территории РФ, на используемые в ходе выполнения работ оборудование и материалы. - Заполненные паспорта на смонтированные системы, акты наладки и настройки работ приточно-вытяжной системы. |
| 3. | Требования к подрядчику |  |
| 3.1. | Наличие необходимых лицензий и разрешений (отборочные критерии) | Не требуется |
| 3.2. | Дополнительные требования к подрядной организации | - Для выполнения СМР персонал Подрядчика должен быть укомплектован средствами индивидуальной защиты, разрешенными к применению при выполнении работ. - При привлечении субподрядной организации необходимо приложение договора и подтверждение наличия у субподрядной организации, необходимых лицензий и разрешений в соответствии с требованиями п. 3.1. настоящего ТЗ |
| 3.3. | Оценочные критерии | Полный перечень оценочных критериев, их требуемое значение, необходимые подтверждающие документы и порядок оценки указаны в закупочной документации. |
| 4. | Гарантийный срок | Гарантия на ремонтные работ - 36 месяцев с момента подписания Сторонами акта выполненных работ. Исполнитель должен гарантировать своевременное устранение любых недостатков и дефектов строительно-монтажных работ и пусконаладочных работ, возникших не по вине Заказчика, в период гарантийной эксплуатации выполненных работ, за свой счет. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения дефектов. |

Визы ответственных лиц:

Заместитель директора по обогащению                                                                                                          А.А. Кляузер

ООО «Разрез Черемховуголь»

Начальник управления по модернизации	                                             С.А. Бурмакина

и ремонтам зданий и сооружений ООО «ЭН+ УГОЛЬ»

Инженер-строитель                                                                                                                                             И.В. Щербакова