| - СОГЛАСОВАНО: - Генеральный директор ООО «ВысотРемСервис» ________________ Р.В. Константинов «____»_______________2021 г. | - УТВЕРЖДАЮ: - Директор филиала - ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» - Иркутская ГЭС ___________________ В.А. Чеверда «____» _______________2022 г. |
| --- | --- |

Техническое задание

на «Здание гидростанции инв №ТГ0001142. Ремонт технологических помещений и водопроводящего тракта гидроагрегатов»

- Основание для проведения работы:

  - Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики. Утверждены приказом Минэнерго России от 25.10.2017 № 1013;

  - Акт общего технического осмотра ЗиС ИГЭС от 13.05.22 п. 30;

  - Плановый ремонт гидроагрегатов 5Г, техперевооружение 7Г.

- Актуальность и конкретные задачи:

  - В результате длительной эксплуатации имеются разрушения бетона: каверны, фильтрующие трещины в помещениях главных выводов 5Г и шахты турбины 5Г. Вода, фильтруя через трещины разрушает бетон, тем самым ослабляя прочность сооружения в целом. В помещениях 5Г: цилиндр генератора, помещение шахты турбины, помещение главных выводов; в помещении ТВС 7Г отделочные покрытия стен, полов, потолков, оборудования имеют значительные повреждения и нуждаются в ремонте.

  - Конкретными задачами работы является ликвидация протечек через трещины в помещении шахты турбины 5Г и помещении главных выводов 5Г. Восстановление мест разрушения бетона стен и потолка в помещениях 5Г: цилиндре генератора, шахте турбины, главных выводов. Восстановление полов, придание полам не пылящих свойств посредствам укрытия керамической плиткой или другими современными материалами. Восстановление отделки, окраска металлоконструкций оборудования, теплоизоляция трубопроводов в ТВС 7Г.

  - Работы по ремонту технологических помещений 5Г и 7Г являются неотъемлемой частью плана ремонтных работ гидроагрегатов.

- Охрана окружающей среды:

Для организации вывоза строительного мусора подрядная организация должна иметь лицензию на транспортировку строительного мусора (отходов I-IV классов опасности) или договор с организацией, у которой есть такая лицензия.

- Научные, технические, экономические, организационные и другие требования к выполнению работы и ее результатам:

  - Персонал подрядной организации, осуществляющий оказание услуги должен быть аттестован по вопросам безопасности ГТС в соответствие с постановлением Правительства РФ от 25.10.2019 г. №1365 «О подготовке и об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики».

  - Персонал подрядной организации, осуществляющий ремонт должен быть обучен по правилам ОТ при работе на высоте и иметь соответствующие удостоверения.

  - Все работы, проводимые подрядной организацией на Иркутской ГЭС, осуществляются на основании актов-допусков, нарядов-допусков (нарядов) или распоряжений (применительно к характеру и типу работ) с обеспечением исполнения нижеприведённых нормативных документов:

  - СТП 907-011.506.502-2019 «Порядок обеспечения безопасности при обслуживании и ремонте гидротехнических сооружений и гидромеханического оборудования ООО «ЕвроСибЭнерго–Гидрогенерация»;

  - Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок. Утверждены приказом Минтруда России от 15 декабря 2020 г. N 903н;

  - Правил противопожарного режима РФ;

  - Правил охраны труда в строительстве;

  - Правил по охране труда при работе на высоте, утверждены приказом Минтруда России от 16 ноября 2020 г. N 782н;

  - Правила по охране труда при погрузочно–разгрузочных работах и размещении грузов, утверждены приказом Минтруда России от 28 октября 2020 г. N 753н;

  - Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями, утвержденные приказом Минтруда России от 27 ноября 2020 г. N 835н;

  - Закона об охране окружающей природной среды;

  - Положения о порядке организации и производства ремонтных, ремонтно-строительных, испытательных, экспертных, строительно-монтажных и пусконаладочных работ подрядными организациями на оборудовании, зданиях, сооружениях и территории Иркутской ГЭС;

  - Работа должна осуществляться по проекту производства работ и графику производства работ, согласованному с организациями, выполняющими ремонтные работы и эксплуатирующими сооружение.

  - Работы производить с осуществлением мероприятий, обеспечивающих сохранность оборудования и конструкций от пыли, а также от брызг краски, цементного раствора и гидроизоляционного материала;

  - Применяемые строительные материалы должны иметь Сертификаты соответствия и санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным правилам.

  - К актам скрытых работ должны прикладываться фотографии с фиксацией скрытых работ в электронном виде и на бумаге.

  - Исполнитель ремонта должен гарантировать соответствие отремонтированных участков требованиям нормативно-технической документации, не менее 36 месяцев с момента подписания акта приемки работ.

- Требуемые сроки выполнения работ:

С даты заключения договора по 31 декабря 2022г., при необходимости в двухсменном режиме.

- Основное содержание работ:

6.1. Помещение ТВС 7Г: окраска стен, потолков, металлоконструкций, устройство теплоизоляции трубопровода.

  - Помещение выводов 5Г: гидроизоляция трещин, ремонт полов, отделки стен.

  - Помещение цилиндра генератора 5Г: ремонт полов, отделки стен, покраска металлоконструкций.

  - Помещение шахты турбины 5Г: гидроизоляция трещин, ремонт отделки стен, потолков, покраска металлоконструкций.

- Порядок проведения приемки результатов работы:

Приёмка объекта из ремонта осуществляется комиссией по «Программе приёмки из ремонта технологических помещений и водопроводящего тракта гидроагрегатов. Здание гидростанции инв.№ТГ_0001142».

- Перечень и комплектность результатов работы, подлежащих приемке Заказчиком:

8.1. Акт предремонтного обследования;

8.2. Акт готовности объекта к ремонту;

8.3. Ведомость объемов ремонтных работ;

8.4. Акты скрытых работ с фотографиями в виде приложений;

8.5. Акт приёмки из ремонта;

  - Сертификаты соответствия на материалы;

  - Общий журнал работ;

  - Журнал иньекционных работ;

  - Исполнительные чертежи, схемы, фотографии в электронном виде и на бумаге;

  - Справка о количестве ТБО, вывезенных с места производства работ для утилизации.

Главный инженер ИГЭС Николаев А.Н.                                ____________________

(должность, Ф.И.О.) 				    	     		(подпись)

Начальник ОЭЦ ИГЭС Гаримыко В.П.                                  ____________________

(должность, Ф.И.О.) 				    	       		(подпись)

Руководитель работы:

Начальник УТОиР ЗиС Кочкин Е.А.                              	      _____________________

(должность, Ф.И.О.) 					                		 (подпись)