Приложение № 1

к договору № _________

от ________________ 2021 г.

СОГЛАСОВАНО Директор ООО «ИЦ «Иркутскэнерго» _______________Т.В. Моисеев «_____»______________2022г.

Техническое задание

к договору возмездного оказания услуг №

«Пусконаладочные работы по объекту

Расширение САОН Иркутско-Черемховского района»

- Обоснование необходимости оказания услуг.

Обязательства по договору № 1-ЮЭС-2020(САОН).

- Цель оказания услуг.

Наладка оборудования Системы Автоматического Ограничения Нагрузки (САОН) на ПС Иркутская, ПС Бытовая, ПС Новая Лисиха, ПС Еловка, ПС Восточная, ПС Покровская.

- Основные направления оказания услуг.

1. Выполнить проверку правильности монтажа и врезку в существующие схемы РЗА следующих присоединений:

ПС Бытовая: высоковольтные ячейки в количестве 22 шт.

ПС Восточная: высоковольтные ячейки в количестве 32 шт.

ПС Еловка: высоковольтные ячейки в количестве 24 шт.

ПС Новая Лисиха: высоковольтные ячейки в количестве 16 шт.

ПС Покровская: высоковольтные ячейки в количестве 40 шт.

2. Устранить выявленные недостатки монтажа схем, выполнить измерение сопротивления изоляции кабельных линий мегомметром.

3. Настроить параметры многофункциональных измерительных приборов PWR-TM (134 шт).

4. Настроить и проверить связь многофункциональных измерительных приборов PWR-TM с контроллером шкафа ЛУОН.

5. Выполнить обновление и настройку модернизированного ПО вышеперечисленных шкафов ЛУОН до актуальной версии.

6. Разработать программу индивидуальных испытаний локальных устройств отключения нагрузки на каждую ПС из вышеперечисленных.

7. Разработать бланки уставок.

8. Произвести параметризацию прикладного программного обеспечения устройств отключения нагрузки.

9. Составить отчет и протоколы проведенных работ.

10. Выполнить установку оборудования ЦУОН-1(2) на ПС Иркутская для расширения поддерживаемого количества присоединений.

11. Выполнить доработку функционального ПО в ЦУОН-1(2) на ПС Иркутская в части: добавления вышеуказанных УОН ПС (5шт); организация приема и передачи новой команды ОН «Бытовая»;  реорганизация цифровых каналов связи передачи аварийных команд на цифровые УОН Иркутско-Черемховского района Иркутской области с изменением формата передачи команд, обеспечивающего передачу в одном логическом канале одновременной передачи разнородных аварийных команд («отключение ступенью», «отключение набором присоединений»).

12. Выполнить настройку маршрутизаторов и устройств ввода/вывода цифровых каналов связи устройств ЦУОН-1(2) на ПС Иркутская с организацией контроля и управления каналов передачи аварийных команд ПА в направлении цифровых УОН ПС Иркутско-Черемховского района Иркутской области.

13. Участвовать в комплексных, межсистемных и приемосдаточных испытаниях.

- Заказчик ООО «ИЦ «Иркутскэнерго»

Начальник ЦПиА					К.Ю. Малькевич

ООО «ИЦ «Иркутскэнерго»